## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA ELEKTRO DEL
A | Dopolnitve reflektorske razsvetljave
- dodatni reflektorji
- instalacijska dela in material
- centralni nadzotni sistem razsvetljeve dorane
- disel agregat - sinhronizacija
- UPS naprava 30 kVA
B | Prostor mixedzone
- dopolnitve elektroinstalacij in razsvetljave
C | Prostor garderobe
- dopolnitve elektroinstalacij in razsvetljave
D | Prostor novinarsko središče
- dopolnitve elektroinstalacij in razsvetljave
E | Varnostna razsvetljava
- dopolnitve elektroinstalacij in razsvetljave
F | Skupinska antenska naprava
- elektroinstalacije
G | Video nadzor
- elektroinstalacije
| SKUPAJ dopolnitve elektro instalacij | EUR
Nepredvidena dela 3%
Skupaj
Popust %
Skupaj s popustom
DDV 20%
SKUPAJ S POPUSTOM IN DDV-JEM

## Dvorana reflektorji
A1 | POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE RAZSVETLJAVA DVORANE
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, transportni stroški, meritve in preizkusi z izdelavo pisnih merilnih protokolov, predaja in šolanje uporabnika. Delo je na višini in upoštevati je potrebno v ceni na enoto dvižno dvigalo.
A1.1 | SVETILKE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Za vse opise svetil veljajo naslednje splošne lastnosti, v kolikor ni v opisu posamezne svetilke drugače določeno: - zajete so vse pripadajoče sijalke - zajete so vse potrebne predspojne naprave in štarterji - pri fluo.svetilkah in svetilkah z varčnimi sijalkami je v osnovi zajeta elektronska predspojna naprava v kolikor ni v opisu drugače določeno - zajet je ves potreben montažni in pritrdilni material
01 | Reflektor, asimetrična porazdelitev svetlobe, ohišje izdelano iz litega Al z minimalno vsebnostjo Cu, barvano s poliestersko barvo mehansko in temperaturno odporno. Reflektor je zaprt s kaljenim visokoodpornim steklom, pritrjenim na ohišje z inox zatiči in vijaki, ki omogočajo raztezanje in s tem preprečujejo pokanje. Na stranskih stranicah je nameščen merilnik-skala za nastavljanje kota usmeritve. Mehanska odpornost IK08, IP66, na ohišju pritrjena doza s kontakti in vžigalno napravo. Dostop z zadnje strani s posebnim pokrovom z odpiranjem z inox zaklopkami brez posebnega orodja. Optika trapezoidalna asimetrična iz visokokvalitetnega fino poliranega aluminija. Reflektor je opremljen s sijalko SHORT ARCH OSRAM 1000W CRI nad 95, izkoristek nad 75%, optike z usmerjenostjo max v kotu 60° od vertikale, široka po podatkih v dokumentaciji in izračunih zaradi povečave oddaljenosti od igrišč in s tem zmanjšanje bleščanja proti igralcem. Predspojna naprava kompenzirana in v ločenem ohišju - omari. Upoštevati montažo (h=10m), uporabiti montažni pribor, ki ne zahteva posegov v mehanske lastnosti konstrukcije (primeren ERICO montažni pribor) Ustreza reflektor tip INTRA LIGHTMASTER MAX AS 1000 W- Short Arc-Osram - wide ali Mini Olympic Disano V ceni upoštevati usmeritev reflektorjev in izdelavo končnih svetlobnotehničnih meritev
| RI, 1x100W | kos | 16
02 | Sijalka tipa HQI-TS 1000W NDL/S short-arc /230V, komplet z vgradnjo v reflektor
|  | kos | 16
03 | Predspojna naprava za reflektor iz pozicije 1, za sijalko HQI-TS 1000W NDL/S, kompenzirana, brez ohišja za vgradnjo v razdelilno omaro
|  | kos | 16
A1.1 | SVETILKE SKUPAJ
A1.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL
01 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J na obstoječe kabelske police, delno uvlečeni v izolirne cevi tipa PN
| 3x2,5 mm2 | m | 580
| 14x1,5 mm2 | m | 50
| 5x16 mm2 | m | 110
02 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa PN nadometno na distančne oklepnike. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 60
03 | Dobava in montaža razdelilnika SBHD1
Razdelilnik je izdelan kot tipska pločevinasta omara za vgradnjo na zid, dimenzij 800×1500×300mm, zaprta z dvokrilnimi vrati s tritočkovnim zapiranjem. Omara se montira na nosilni steber strešne konstrukcije in sicer s montažnim priborom, ki ne zahteva posega v mehanske lastnosti (primeren ERICO pribor). V omaro se vgradi naslednja oprema:
1 kom glavno stikalo 63A, 1-0, 3.p 14 kom instalacijski odklopniki tipa Estimat 1.p, C karakteristika, 10kA 11 kom tokovni kontrolni rele 2-20A, AC tip RM17JC00MW, Schneider, 230VAC, 1× preklopni kontakt 11 kom kontaktor 16A, 1. polni, primeren za vklop ind.bremen (dušilk)
8 kom vgradnja predspojnih naprav reflektorjev, (dobava zajeta v postavki 3 A1.1)
ventilator s filtrom in in zaščitno rešetko VF250, IP54 "Schneider-Himel"
izhodna hladilna rešetka FS130, IP54, "Schneider-Himel"
1 kom termostat nastavljivi 0-40°C
11 kom Pg uvodnica za kabel 3×2,5mm2 2 kom Pg uvodnica za kabel 14×1,5mm2 1 kom Pg uvodnica za kabel 5×16mm2
vrstne sponke SAK: 28 kom 1,5mm2 33 kom 2,5mm2 5 kkom 16mm2
drobni spojni, vezni ter montažni material
| komplet | kom | 1
04 | Dobava in montaža razdelilnika SBHD2
Razdelilnik je izdelan kot tipska pločevinasta omara za vgradnjo na zid, dimenzij 800×1500×300mm, zaprta z dvokrilnimi vrati s tritočkovnim zapiranjem. Omara se montira na nosilni steber strešne konstrukcije in sicer s montažnim priborom, ki ne zahteva posega v mehanske lastnosti (primeren ERICO pribor). V omaro se vgradi naslednja oprema:
1 kom glavno stikalo 63A, 1-0, 3.p 14 kom instalacijski odklopniki tipa Estimat 1.p, C karakteristika, 10kA 10 kom tokovni kontrolni rele 2-20A, AC tip RM17JC00MW, Schneider, 230VAC, 1× preklopni kontakt 10 kom kontaktor 16A, 1. polni, primeren za vklop ind.bremen (dušilk)
7 kom vgradnja predspojnih naprav reflektorjev, (dobava zajeta v postavki 3 A1.1)
ventilator s filtrom in in zaščitno rešetko VF250, IP54 "Schneider-Himel"
izhodna hladilna rešetka FS130, IP54, "Schneider-Himel"
1 kom termostat nastavljivi 0-40°C
11 kom Pg uvodnica za kabel 3×2,5mm2 2 kom Pg uvodnica za kabel 14×1,5mm2 1 kom Pg uvodnica za kabel 5×16mm2
vrstne sponke SAK: 28 kom 1,5mm2 33 kom 2,5mm2 5 kkom 16mm2
drobni spojni, vezni ter montažni material
| komplet | kom | 1
05 | Izdelava priključka novega razdelilnika SBHD1(2) na obstoječem razdelilniku razsvetljave in sicer:
dobava in vgradnja 1 kom tripolni varovalčni ločilnik Tytan 63, komplet z varovalnimi vložki 63A, povezava na obstoječi razvod, priklop novega dovoda
| komplet | kom | 1
06 | Obstoječi prižigalni tablo - režija:
v obstoječi prižigalni tablo v prostorih režije se dogradi: - 2 kom krmilnih stikal 1-0, 10A, tip kot obstoječa
| komplet | kom | 1
A1.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL
A1.3 | Centralni nadzorni sistem razsvetljave dvorane
Predmet popisa je izdelava CNS razsvetljave in integracija na obstoječi CNS sistem za upravljanje klimatizacije in strojnic (LIS Legada).
Obstoječi sistem se dopolni oziroma zamenja, ker je neustrezen in ne omogoča nadgradnje
A1.3.1 | Instalacijska dela in material
1 | Krmilnik za upravljanje krmilnih modulov, 230V AC, ETH povezava | kos | 1
Tip: Master LIS Legada
2 | Krmilni moduli z digitalnimi vhodi - skupaj vhodov 150 | kos | 1
3 | Krmilni modul z digitalnimi izhodi - skupaj izhodov 120 (max obremenitev izhoda 3A/230V) | kos | 120
4 | Modul za povezovanje krmilnih modulov | kos | 4
5 | Napajalnik za krmilnik in module 24V, 5A | kos | 2
6 | Modul za povezovanje napajalnikov | kos | 2
7 | Komunikacijski modul za povezavo na CNS | kos | 1
Tip: Kompatibilen z Master LIS Legada
8 | Razdelilnik SBCNS za namestitev PLC opreme: Nadometna kovinska elektro omara komplet: primernih dimenzij za vgradnjo krmilne opreme (vsaj 150 DIN mest), din letve, vertikalni in horizontalni organizatorji kablov, vtičnica, služnostna luč, po potrebi naj ima aktivno prezračevanje s termostatom, krmilne varovalke, zbirne sponke (N, PE), spončna letvev za zaključevanje kablov, ugodnice, nosilci, itd... V omari naj bo po vgradnji krmilne opreme še vsaj 30% prostora. Omara naj bo vgrajena na hrbtno stran obstoječe krmilne omare za razsvetljavo. | kpl | 1
9 | Izbirno stikalo Auto-Izklop-Ročno, montaža na din letev (ročno, izklop, CNS) | kos | 6
10 | Kabel za povezavo na obstoječo krmilno omaro, vgrajen | m | 100
(YSLY-JL-10x1,5)
11 | FTP kabel 6e, položen - vgrajen, zaključen (za povezavo s CNS računalnikom Legada) | m | 100
12 | Signalna LED svetilka, komplet z nosilcem za vgradnjo na vrata elektro omare (napaka, deluje, možnost lokalnega upravljanja) | kpl | 9
13 | Ostali drobni material (5%) | kpl | 1
14 | Demontaža obstoječe krmilne opreme | kpl | 1
15 | Vgradnja krmilne opreme (glej "A.1 Inštalacijski material") | kpl | 1
16 | Označevanje elemenentov z oznakami iz elektro načrta | kpl | 1
17 | Povezava krmilnika do CNS Legada PC | kpl | 1
18 | Izdelava električnih meritev obstoječih delov instalacij in ugotovitev dejanskega stanja | kpl | 1
| SKUPAJ instalacijska dela |  |  | EUR
A1.3.2 | Programerska dela
1 | Licenca programske aplikacije za CNS za upravljanje razsvetljave iz popisa | kos | 1
Tip: XView LIS Legada
2 | Integracija na obstoječi CNS za upravljanje klimatizacije in strojnic | kpl | 1
3 | Programiranje in parametriranje krmilnih modulov: | kpl | 1
- testiranje vhodnih izhodnih signalov
- testiranje izvršenih ožičenj
- nalaganje programske opreme
- nastavitev delovnih parametrov
4 | Programska aplikacija za centralno upravljanje razsvetljave: | kpl | 1
- izdelava programske aplikacije (tloris objekta ali tabela, urniki)
- nastavitev scen za posamezne športe in namene
- nalaganje programske opreme
- zagon programa, preverjanje vseh programskih funkcij
- zagon sistema in nastavitev delovnih parametrov
5 | Testiranje, optimizacija in zagon celotnega sistema | kpl | 1
| SKUPAJ programerska dela |  |  | EUR
A1.4 | Predelava obstoječega disel agregata na sinhronizacijo z NN omrežjem
01 | Obstoječi disel agregat za potrebe rezervnega napajanja z električno energijo:
Skladno z zahtevami FIBA se mora zagotoviti neprekinjeno napajanje razsvetlajve in ostalih sistemov za spremljanje tekem in tako ni dovoljen izpad, ki bi prekinil tekme. Za dosego tega se mora izvesti sinhronizacija delovanja obstoječega disel agregata z NN omrežjem. V ta namen se mora izvesti:
dobavo in montažo ustrezne opreme za sinhronizacijo vgrajeno v svojem razdelilniku. Izvesti vse potrebne predelave obstoječe regulacije delovanja disel agregata, tako v električnem kot mehanskem delu. Izvesti vse kabelske povezave, ki so potrebne. Obstoječi agregat je proizvodnje GTM Italija in je za vse te posege potrebno pridobiti njihove tehnične reršitve.
preklop omrežje - agregat se izvaja v dveh ločenih stikalnih blokih. Preklopna avtomatika se tudi tu moara ustrezno prilagoditi novemu načinu delovanja
Upoštevati ves potreben material in delo
| komplet | kom | 1
| SKUPAJ disel agregat - sinhronizacija |  |  | EUR
A1.5 | Zamenjava dotrajane UPS naprave
01 | Obstoječa UPS naprava za potrebe dvorane se mora, zaradi dodtrajanosti, zamenjati z novo naslednjih karakteristik:
Naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS) nazivne moči 30 kVA, 10 min avtonomija, v ON - line visoko učinkoviti tehnologiji skladno z EN62040-3 (VFI-SS-111, tri nivojski IGBT pretvorniki), redundantnim hlajenjem ter možnostjo paralelnega redundantnega delovanja. Naprava mora biti opremljena z ločenim vhodom za napajanje in ločenim vhodom za pomožno mrežo (by-pass).
nazivna moč 30 kVA
vhodna napetost 400V, 3 f, -20% +15%
vhodna frekvenca 50 Hz ± 10 Hz
vhodni faktor moči > 0,99
popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu < 2%
izhodna napetost 3f+N 400V
tolerance izhodne napetosti ± 1% pri statičnem bremenu, pri dinamičnem bremenu skladno z VFI-SS-111
izhodna frekvenca 50 Hz
skupno harmonsko popačenje napetosti pri linearnih bremenih < 2%, < 4% za nelinearna bremena (IEC62043-3)
preobremenitev inverterja 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto v temperaturnem območju delovanja naprave.
vršni faktor 3:1
Avtomatski in servisni ročni bypas vgrajen v napravi,
LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov na napravi,
Delovna temperatura od 0º C do +35º C ( od 15º C do 25º C za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev)
Relativna vlažnost 0% - 95%
Hrupnost < 68 dBA
Komunikacije:
Vgrajen vmesnik za nadzor UPS-a preko Ethernet omrežja, (WEB/SNMP/MODBUS TCP/email), skupaj s programsko opremo za zaustavitev različnih operacijskih sistemov, RS232 serijski port za MODEM
USB vmesnik za dostop do pomnilniških podatkov.
Reže za dodatne kartice (relejski izhodi za daljinsko signalizacijo, dodatne komun. možnosti)
Akumulatorji:
Vgrajeni ventilsko regulirani (VRLA) akumulatorji tipa High Performace (10 letna življenjska doba) po EuroBatt, avtonomija delovanja naprave minimalno 10 minut pri polni obremenitvi
Vgrajen sistem za doseganje maksimalne življenjske dobe akumulatorjev na osnovi inteligentnega polnjenja akumulatorjev,
Vgrajene temperaturne sonde na močnostnem modulu in v akumulatorskih kabinetih.
Upoštevati ves potreben material in delo
komplet
SKUPAJ UPS naprava
REKAPITULACIJA
Objekt:
Elektroinstalacije ureditev reflektorske razsvetljave dvorana:
A1.1 Svetilke
A1.2 Instalacijski material
A1.3 Centralni nadzorni sistem razsvetljave dvorane
A1.3.1 Instalacijska dela
A1.3.2 Programerska dela
A1.4 Predelave disel agregata - sinhronizacija
A1.5 Zamenajva obstoječe UPS naprave
OBJEKT SKUPAJ

## Mixedzone
B1 | POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE jaki šibki tok Mix cona
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, transportni stroški, meritve in preizkusi z izdelavo pisnih merilnih protokolov, predaja in šolanje uporabnika. Delo je na višini in upoštevati je potrebno v ceni na enoto dvižno dvigalo.
B1.1 | Elektroinstalacije jaki in šibki tok
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Za vse opise svetil veljajo naslednje splošne lastnosti, v kolikor ni v opisu posamezne svetilke drugače določeno: - zajete so vse pripadajoče sijalke - zajete so vse potrebne predspojne naprave in štarterji - pri fluo.svetilkah in svetilkah z varčnimi sijalkami je v osnovi zajeta elektronska predspojna naprava v kolikor ni v opisu drugače določeno - zajet je ves potreben montažni in pritrdilni material
01 | Vgradna svetilka za spoščene stropove naslednjih karakteristik: - dvojna parabolična optika, zrcalni Al,zgoraj zaprt lamele, visok izkoristek - 4× fluo.cevi 36W - elektronska predspojna naprava - nosilci za montažo v spuščene stropove (4 kom) Ustreza svetilka tip 102 BP 4×36W T26 G13 EB, INTRA
| F1, 4×36W | kos | 12
02 | Vgradna svetilka za spoščene stropove naslednjih karakteristik: - dvojna parabolična optika, zrcalni Al,zgoraj zaprt lamele, visok izkoristek - 4× fluo.cevi 36W - elektronska predspojna naprava - vgrajen modul varnostne razsvetljave - nosilci za montažo v spuščene stropove (4 kom) Ustreza svetilka tip 102 BP 4×36W T26 G13 EM, INTRA
| F2, 4×36W | kos | 2
03 | Vgradna svetilka downlighter naslednjih karakteristik - reflektor iz Al 99,98% - 1x sijalke 18W, TC-TEL, GX24d-3 - stranska namestitev predspojnih naprav - široka porazdelitev svetlobe - zaprta s steklom (sanitarije)
| D1, 1x18W | kos | 2
04 | Svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajeno fluo.sijalko ustrezne moči, rezervnim virom napajanja (Ni-Cd aku.baterija), avtonomije 1 ure, avtomatičnim polnilcem in preklopno avtomatiko. Svetilka je v pripravnem spoju. Vgradijo se do pokrova. Zaščita je IP 55 po IEC 529, v kolikor pri svetilki ni drugače napisano. Svetilke so sledečih tipov:
| V1, 1X8W | kos | 5
05 | Demontaža obstoječih vgradnih svetilk zrcalni V raster, s spravilom na deponijo investitorja.
| komplet | kos | 22
06 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa H05VV-F delno na kabelske police, delno uvlečeni v izolirne cevi tipa RB
| 2 x 1.5 mm2 | m | 5
| 3 x 1.5 mm2 | m | 30
| 4 x 1.5 mm2 | m | 10
| 5 x 1.5 mm2 | m | 110
07 | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, odcepnim in montažnim priborom naslednje širine:
| 50 mm | m | 23
08 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih cevi tipa RB polaganje direktno v omete oziroma opaže pred betoniranjem. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 10
09 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa PN nadometno na distančne oklepnike. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 70
10 | Obstoječi stikalni blok prostora:
V obstoječi stikalni blok se dogradi: - 3 kom instalacijski odklopilnik 10A, 1.p, C karakteristika
drobni spojni in montažni material
| komplet | kom | 1
11 | Instalacijska stikala modulne izvedbe, 10A/230V, komplet z ustrrezno montažno škatlo in okrasnim pokrovom. Predvidene kombinacije so:
| 1xnavadno | kos | 2
| 3x izmenično | kos | 3
12 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 8
13 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (HO7V-U) | m | 30
14 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 6
B1.1 | Elektroinstalacije skupaj

## Garderobe
C1 | POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE jaki šibki tok garderobe
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, transportni stroški, meritve in preizkusi z izdelavo pisnih merilnih protokolov (6 tokokrogov), predaja in šolanje uporabnika. Delo je na višini in upoštevati je potrebno v ceni na enoto dvižno dvigalo.
C1.1 | Elektroinstalacije jaki in šibki tok
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Za vse opise svetil veljajo naslednje splošne lastnosti, v kolikor ni v opisu posamezne svetilke drugače določeno: - zajete so vse pripadajoče sijalke - zajete so vse potrebne predspojne naprave in štarterji - pri fluo.svetilkah in svetilkah z varčnimi sijalkami je v osnovi zajeta elektronska predspojna naprava v kolikor ni v opisu drugače določeno - zajet je ves potreben montažni in pritrdilni material
01 | Vgradna svetilka za spuščene stropove naslednjih karakteristik: - opalni PMMA difuzer - 4× fluo.cevi 24W - elektronska predspojna naprava - nosilci za montažo v spuščene stropove (4 kom) - zaščita najmanj IP 43 Ustreza svetilka tip 106 OP 4×24W T16 G13 EB, INTRA
| F1, 4×24W | kos | 20
02 | Vgradna svetilka za spoščene stropove naslednjih karakteristik: - opalni PMMA difuzer - 4× fluo.cevi 24W - elektronska predspojna naprava - vgrajen modul varnostne razsvetljave 1h avtonomije - nosilci za montažo v spuščene stropove (4 kom) - zaščita najmanj IP 43 Ustreza svetilka tip 106 OP 4×24W T16 G13 EB EM, INTRA
| F2, 4×24W | kos | 4
03 | Vgradna svetilka downlighter naslednjih karakteristik - reflektor iz Al 99,98% - 2x sijalke 18W, TC-TEL, GX24d-3 - stranska namestitev predspojnih naprav - široka porazdelitev svetlobe - zaprta s steklom - najmanjša stopnja zaščite IP 44 (tuši sanitarije) Ustreza tip Compact 883 2×18W, IP44, Disano
| D1, 1x18W | kos | 8
04 | Nadgradna svetilka naslednjih karakteristik - 1x sijalke 58W - zaprta - najmanjša stopnja zaščite IP 55 (nad ogledali garderob)
| F3, 1x58W | kos | 4
05 | Svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajeno fluo.sijalko ustrezne moči, rezervnim virom napajanja (Ni-Cd aku.baterija), avtonomije 1 ure, avtomatičnim polnilcem in preklopno avtomatiko. Svetilka je v pripravnem spoju. Vgradijo se do pokrova. Zaščita je IP 55 po IEC 529, v kolikor pri svetilki ni drugače napisano. Svetilke so sledečih tipov:
| V1, 1X8W | kos | 4
06 | Demontaža obstoječih svetil v 4 večjih garderobag (razen v prostorih sanitarij) in hodniku med garderobami in tribunami, s spravilom na deponijo investitorja. Delno se bo 13 kom vgradnih svetil 4×18W ponovno vgradilo (od tega 3 z varnostnim modulom) - glej naslednjo postavko.
| komplet | kos | 33
7 | Ponovno montaža odstranjenih svetilk fluo. 4×18W - navadnih: Iz odstranjenih svetilk se izbere najbolj ohranjene, izvede temeljito čiščenje svetila, predvsem zaščitne kape in ponovno vgradi v spuščen strop hodnika med garderobami in tribunami
| komplet | kom | 10
8 | Ponovno montaža odstranjenih svetilk fluo. 4×18W - z modulom varnostne razsvetljave avtonomije 1h: Iz odstranjenih svetilk se izbere najbolj ohranjene, izvede temeljito čiščenje svetila, predvsem zaščitne kape in ponovno vgradi v spuščen strop hodnika med garderobami in tribunami. Izvede se zamenjava Ni-Cd aku baterij v vseh svetilkah
| komplet | kom | 3
9 | Ureditev instalacij v obstoječih garderobag:
- izvede se meritev obstoječih el.instalacij garderob vključno z galvanskimi povezavami (4 tokokrogi + galvanske povezave)
- odstrani se dodatno izvedene vtičnice
- izvede se zamenjava 4 kom stalnih priključnih z vtičnicami nadometne izvedbe 16A/230V z zaščitnim kontaktom v izvedbi IP56, s pokrovom
| komplet | kom | 4
10 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa H05VV-F delno na kabelske police, delno uvlečeni v izolirne cevi tipa RB
| 2 x 1.5 mm2 | m | 12
| 3 x 1.5 mm2 | m | 180
| 4 x 1.5 mm2 | m | 30
| 5 x 1.5 mm2 | m | 70
| 3 x 2.5 mm2 | m | 140
| 5 x 10 mm2 | m | 10
11 | Vtičnica 16A/250V, z ozemljitvenimi kontakti, 3p, plastična s pokrovom, za nadometno vgradnjo, IP 56
| enojna vtičnica 16A/250V | kos | 4
| dvojna vtičnica 16A/250V | kos | 4
12 | Instalacijska stikala modulne izvedbe, 10A/230V, nadometne izvedbe, IP 56. Predvidene kombinacije so:
| navadno | kos | 5
| izmanična | kos | 4
13 | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, odcepnim in montažnim priborom naslednje širine:
| 100 mm | m | 40
14 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa PN nadometno na distančne oklepnike. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 80
15 | Razdelilnik Rdod
Razdelilnik je predviden kot tipska plastična nadomenta omarica, zaprta s vrati opremljenimi s ključavnico. Omarica je predvidena kot 18 modulna. V omarice je vgrajeno:
1 kom stikalo 1-0, 40A, 3.p,
4 kom instalacijski odklopilniki razni, C karakteristika, 10kA
4 kom kombinirana zaščitna stikala, KZS 10A/0,03A
drobni, spojni in vezni material
| komplet | kom | 1
16 | Obstoječi stikalni blok prostora:
V obstoječi stikalni blok se dogradi: - 3 kom instalacijski odklopilnik 10A, 1.p, C karakteristika
drobni spojni in montažni material
| komplet | kom | 1
17 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 12
18 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (HO7V-U) | m | 30
19 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 6
20 | Komunikacijska vtičnica, za podometno vgradnjo komplet z montažno škatlo in okrasnim okvirjem, predvidene kombinacije
| 1xRJ45, kat.5e, izvedbe, s protiprašno zaščito | kpl | 4
21 | Kabel univerzalnega žičenja tipl UTP Cat.5+ , položen na obstoječe kabelske police
|  | m | 320
C1.1 | Elektroinstalacije skupaj

## Novinarsko sredisce
D1 | POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE jaki šibki tok nov. središče
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, transportni stroški, meritve in preizkusi z izdelavo pisnih merilnih protokolov (10 tokokrogov), predaja in šolanje uporabnika. Delo je na višini in upoštevati je potrebno v ceni na enoto dvižno dvigalo.
D1.1 | Elektroinstalacije jaki in šibki tok
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
Za vse opise svetil veljajo naslednje splošne lastnosti, v kolikor ni v opisu posamezne svetilke drugače določeno: - zajete so vse pripadajoče sijalke - zajete so vse potrebne predspojne naprave in štarterji - pri fluo.svetilkah in svetilkah z varčnimi sijalkami je v osnovi zajeta elektronska predspojna naprava v kolikor ni v opisu drugače določeno - zajet je ves potreben montažni in pritrdilni material
01 | Nagradna svetilka naslednjih karakteristik: - zrcalni raster, visokoučinkovit, široka porazdelitev - 4× fluo.cevi 54W, T16 - elektronska predspojna naprava - steklen pokrov z zaščitno mrežo - zaščita IP 65 Ustreza svetilka tip ARAGO P 4×54W T16 G5 wide IP65 EB, INTRA (prostor novinarske konference)
| F1, 4×54W | kos | 10
02 | Nagradna svetilka naslednjih karakteristik: - zrcalni raster, visokoučinkovit, široka porazdelitev - 4× fluo.cevi 54W, T16 - elektronska predspojna naprava - vgrajen modul varnostne razsvetljave z avtonomijo 1h - steklen pokrov z zaščitno mrežo - zaščita IP 65 Ustreza svetilka tip ARAGO P 4×54W T16 G5 wide IP65 EB EM, INTRA (prostor novinarske konference)
| F2, 4×36W | kos | 2
03 | Svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajeno fluo.sijalko ustrezne moči, rezervnim virom napajanja (Ni-Cd aku.baterija), avtonomije 1 ure, avtomatičnim polnilcem in preklopno avtomatiko. Svetilka je v pripravnem spoju. Vgradijo se do pokrova. Zaščita je IP 55 po IEC 529, v kolikor pri svetilki ni drugače napisano. Svetilke so razporedijo v vse prostore novinarskega središča Svetilke so sledečih tipov:
| V1, 1X8W | kos | 13
06 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih svetil v vseh prostorih novinarskega središča. Svetilke se očistijo in uredijo ter ponovno vgradijo v prostore - press center, akreditacija, catering in povezovalni hodnik. Pri ponovni montaži grupirati v isti prostor enake svetilke.
| komplet | kos | 28
7 | Nabava in vgradnja nedelujočih in barvno neustreznih fluo cevi moči 58W (preveriti) v obstoječe svetilke. Vse flu.cevi morajo biti barve dnevne svetlobe 6000°K
| komplet | kom | 40
08 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa H05VV-F delno na kabelske police, delno uvlečeni v izolirne cevi tipa RB
| 2 x 1.5 mm2 | m | 20
| 3 x 1.5 mm2 | m | 290
| 4 x 1.5 mm2 | m | 60
| 5 x 1.5 mm2 | m | 120
| 3 x 2.5 mm2 | m | 300
| 5 x 10 mm2 | m | 30
09 | Vtičnica 16A/250V, z ozemljitvenimi kontakti, 3p, plastična s pokrovom, za nadometno vgradnjo, IP 56 (novinarske konference + catering)
| dvojna vtičnica 16A/250V | kos | 18
| enojna vtičnica 16A/250V | kos | 17
10 | Instalacijska stikala modulne izvedbe, 10A/230V, nadometne izvedbe, IP 56. Predvidene kombinacije so:
| navadno | kos | 3
| izmenična | kos | 6
| 2x izmenična | kos | 2
| izmenična + 2×navadna | kos | 2
| križna | kos | 3
11 | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, odcepnim in montažnim priborom naslednje širine:
| 100 mm | m | 40
12 | Dobava in polaganje instalacijskih cevi tipa PN nadometno na distančne oklepnike. Predvidene so cevi naslednjih premerov
| 16 mm | m | 120
13 | Razdelilnik Rns
Razdelilnik je predviden kot tipska plastična nadomenta omarica, zaprta s vrati opremljenimi s ključavnico. Omarica je predvidena kot 18 modulna. V omarice je vgrajeno:
1 kom stikalo 1-0, 40A, 3.p,
4 kom instalacijski odklopilniki razni, C karakteristika, 10kA
6 kom kombinirana zaščitna stikala, KZS 10A/0,03A
drobni, spojni in vezni material
| komplet | kom | 1
14 | Obstoječi stikalni blok prostora:
V obstoječi stikalni blok se dogradi: - 3 kom instalacijski odklopilnik 10A, 1.p, C karakteristika
drobni spojni in montažni material
| komplet | kom | 1
15 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 12
16 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (HO7V-U) | m | 30
17 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 6
D1.1 | Elektroinstalacije skupaj

## Varnostna
E1 | POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE varnostna razsvetlajva
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, transportni stroški, meritve in preizkusi z izdelavo pisnih merilnih protokolov, pridobitev pozitivnega atesta ustrerznosti, predaja in šolanje uporabnika. Delo je na višini in upoštevati je potrebno v ceni na enoto dvižno dvigalo. Za postavke 2, 3 in 4 se mora predhodno izdealti pregled in preizkus obstoječe varnostne razsvetlajve in na podlagi le-tega določiti točne količine potrebnih modulov.
01 | Dobava in montaža svetilk varnostne razsvetljave V2 in sicer:
svetilka z vgrajeno 1×high power white LED, z optiko za globoko sevanje (višine cca 10m), za nadometno montažo, komplet z predspojnimi napravami, elektroniko za avtomatski preklop delovanja ob izpadu el.napetosti in avtomatsko polnjenje aku.baterij (Ni-Cd), rezervnim virom napajanja (Ni-Cd aku baterije) avtonomije 1 uro, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, montažnim in drobnim materialom. Svetilke se vgradi na strešno konstrukcijo na višino cca 9,5m in sicer s priborom, ki ne poškoduje konstrukcije. ustreza svetilka tip Alfalux Highbay LED HLLEDH3H z vgrajenim self test funkcijo, proizvodnje Cooper.
komplet
|  | kom | 12
02 | Dobava in montaža svetilk varnostne razsvetljave V1 - zamenjava obstoječih nedelujočih v dvoranskem prostoru in sicer:
fluo.svetilka, 1×8W, za pod(nad)ometno montažo, komplet z predspojnimi napravami, elektroniko za avtomatski preklop delovanja ob izpadu el.napetosti in avtomatsko polnjenje aku.baterij (Ni-Cd), rezervnim virom napajanja (Ni-Cd aku baterije) avtonomije 1 uro, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, montažnim in drobnim materialom. Upoštevati demontažo obstoječih in predajo na deponijo investitorja
komplet
|  | kom | 20
3 | Dobava in zamenjava modulov napajanja varnostnih svetilk vkomponiranih v svetilke splošne razsvetlajve in sicer:
za vgradne svetilke 4×18W - ena sijalka je namenjena varnostni razsvetljavi
nadomestna aku baterija Ni-Cd za avtonomijo delovanja 1 ure, komplet z invertorskim napajalnim modulom
upoštevati odpiranje svetilke, demontažo obstoječega modula, priklop novega s potrebnim ožičenjem
| komplet | kom | 50
4 | Dobava in zamenjava modulov napajanja varnostnih svetilk vkomponiranih v svetilke splošne razsvetlajve in sicer:
za nadgradne svetilke 1x58W - ena sijalka je namenjena varnostni razsvetljavi
nadomestna aku baterija Ni-Cd za avtonomijo delovanja 1 ure, komplet z invertorskim napajalnim modulom
upoštevati odpiranje svetilke, demontažo obstoječega modula, priklop novega s potrebnim ožičenjem
| komplet | kom | 28
05 | Dobava in polaganje vodnikov tipa PP00-y(NYY-J) delno na kabelske police delno v izolirne cevi in sicer
| 5x1,5 mm2 | m | 320
06 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 6
07 | Pregled obstoječe varnostne razsvetljave z ugotovitvijo potrebnih posegov - zamenjava napajalnih aku-modulov ali zamenajva svetilk. Ocenjeni čas 16 del.ur
| komplet | kom | 1
9 | Priklop dodatnega tokokroga varnostne razsvetlajve (strop dvorane) v obstoječem stikalnem bloku z vgradnjo 1 kom instal.odklopnik
| komplet | kom | 1
E1 | Elektroinstalacije varnostna razsvetljava skupaj

## TV
F1 | POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE skupinska antenska naprava
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, transportni stroški, meritve in preizkusi z izdelavo pisnih merilnih protokolov, predaja in šolanje uporabnika.
F1. | Skupinska antenska naprava
01 | Dobava in uvlačenje koaksialnega kabla v izolirne cevi tipa RB oziroma na kabelske police in sicer naslednjih karakteristik
| koaks.kabel, 75ohm, 8dB/200MHz/100m | m | 850
02 | Dobava in montaža RTV končnih vtičnic (ločen izhod za radio in TV), modulne izvedbe, komplet z montažno škatlo, za nadometno montažo
| komplet | kom | 10
03 | Dobava in montaža RTV končnih vtičnic (ločen izhod za radio in TV), modulne izvedbe, komplet z montažno škatlo, za vgradnjo v parapetne instalacijske kanale
| komplet | kom | 21
04 | Razdelilna omarica sistema SAN-CATV RCATVC
izdelan kot nadometna omarica iz nerjavne pločevine ustrezne velikosti, zaprta z vrati opremljenimi s ključavnico distributerja ter z napisom CATV. V omarici je vgrajena naslednja opreme:
1 kom širokopasovni hišni ojačevalnik, dvosmerni z aktivnim povratnim pasom, z dvema izhodoma, tip MAX037G ali enakovredni z uvodnicami in vtičnimi enotami
9 kom odcepnik 8 vejni, dvosmerni, tip MTE-8
16 kom F konektorji, komplet, ustrezne dimenzije glede na premer kabal
2 kom zaključni upor 75ohm na "F" konektroju
drobni spojni, vezni in montažni material
| komplet | kom | 1
05 | Dobava in montaža instalacijskih odcepnikov tipa OC, dvosmernih, montaža v nadometne razdelilne škatle. Predvideni so naslednji odcepniki:
| OC 2/16 | kom | 5
| OC 4/10 | kom | 5
06 | Izdelava meritev RTV signalov na RTV vtičnicah z izdelavo pisnih rezultatov, komplet z nastavitvijo nivojev ojačevalnih enot
|  | kom | 1
F1 | Skupinska antenska naprava |  | EUR

## Video nadzor
POPIS MATERIALA IN DEL ELEKTROINSTALACIJE JAKI IN ŠIBKI TOK
večnamenska dvorana BONIFIKA
G | SISTEM VIDEO NADZORA in TK POVEZAVE - ožičenje
Opomba: Za video nadzor se pripravi samo ožičenje in pasivna oprema ter koncentracijske omare. Vsa aktivna oprema vključno z nadzornimi kamerami in tudi sistemom spremljanja in snemanja ni predmet tega popisa. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, transportni stroški, meritve in preizkusi z izdelavo pisnih merilnih protokolov, predaja in šolanje uporabnika. Delo je na višini in upoštevati je potrebno v ceni na enoto dvižno dvigalo.
01 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa H05VV-F delno na kabelske police, d delno uvlečeni v izolirne cevi tipa PN
| 3 x 1.5 mm2 | m | 1650
| 3 x 2.5 mm2 | m | 100
02 | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, nosilnim, odcepnim in montažnim priborom . Za del poteka po strešni konstrukciji se uporabi pribor ERICO pribor pritrjevanja brez nehanskih poškodb konstrukcije (cc 60m) naslednje širine:
| 50 mm | m | 50
| 100 mm | m | 190
03 | Izolirne plastične cevi tipa RB položene direktno v omet ali v opaž pred betoniranje. Uporabljeni so naslednji preseki
| RB 16 mm | m | 60
04 | Izolirne plastične cevi tipa PN položene direktno na omet s pomočjo distančnih oklepnikov. Uporabljeni so naslednji preseki
| PN 16 mm | m | 300
05 | Kabel univerzalnega žičenja tipl SFTP Cat.5+ z LSFROH izolacjo
| 4x2x24AWG | m | 1950
06 | Dobava in polaganje optičnega kabla MM 62.5 um 6 vlaken med vozlišči video nadzora (VK-VK2-VK3), na kabelske police
| komplet | m | 220
07 | Dobava in montaža TEWEBE cevi | m | 40
08 | Komunkacijsko vozlišče video nadzora VK in VK2:
1 kos zidna razvodna kovinska 19" vozliščna komunikacijska omara višine 16U, širine 600 x 760 mm x 350mm,
1 kos urejevalnik kablov horizontalni
2 kos urejevalnik kablov vertikalni
1 kos Priključni 19" horizontalni panel 24 x RJ45 S izvedba višine 2HE - komplet (z nosilnimi elementi, RJ45 moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov ozemljitvenim kompletom za panel
1 kos optični delilnik 19" horizontalni panel komplet z 12 delnim patch panelom izvedba višine 2HE - komplet (z nosilnimi elementi, konektorji za MM, protiprašnimi pokrovčki
1kos razdelilec 6x230V
| komplet | kpl | 2
09 | Komunkacijsko vozlišče video nadzora VK3:
1 kos prostostoječa razvodna kovinska 19" vozliščnakomunikacijska omara višine 42U, širine 600 x 2000 mm x 600mm,
2 kos urejevalnik kablov horizontalni
2 kos urejevalnik kablov vertikalni
1 kos Priključni 19" horizontalni panel 24 x RJ45 S izvedba višine 2HE - komplet (z nosilnimi elementi, RJ45 moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov ozemljitvenim kompletom za panel
2 kos optični delilnik 19" horizontalni panel komplet z 12 delnim patch panelom izvedba višine 2HE - komplet (z nosilnimi elementi, konektorji za MM, protiprašnimi pokrovčki
2kos razdelilec 6x230V
V omari je predviden tudi prostor za namestitev aktivne opreme - switch oprema, snemalna in kontrolna oprema itd
| komplet | kpl | 1
10 | Označevanje optičnega kabla na kabelskih policah z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami
| komplet | kom | 28
11 | Kontrolne meritve MM kabla - 12 vlaken
| komplet | kom | 1
12 | Kontrolne meritve kablov univerzalnega ožičenja FTP - prenos video signalov na relaciji video kamera - vozlišče - 16 linij
| komplet | kom | 1
Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del in sicer:
vrtanje lukenj v betonske plošče (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm - ocenjeno 12 kom
delna demontaža plošč spuščenega stropa in ponovna montaža - v skupni površini cca 50m2
| komplet | kom | 1
G | SKUPAJ video nadzor in telekomunikacijske povezave |  |  | EUR