## NAS ST
ISAN 12 d.o.o.
Podjetje za vzdrževanje in gradnjo objekta
Ankaranska 5c
Koper
investitor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva 10
6000 KOPER
objekt | VODOVOD IN KANALIZACIJA LOKA
del načrta : | POPISI GRADBENIH DEL
Vrsta projektne
dokumentacije : | PZI
Odgovorni projektant :
Iztok Kleibencetl,univ.dipl.inž.grad.

## Skupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA
VODOVOD IN KANALIZACIJA LOKA
METEORNA KANALIZACIJA
JAVNA METEORNA KANALIZACIJA
PRIKLJUČKI
FEKALNA KANALIZACIJA
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA
ČRPALIŠČE (izvedba in oprema)
ELEKTRO INSTALACIJE
HIŠNI FEKALNI PRIKLJUČKI
CESTNA UREDITEV
OBNOVA CESTNIH POVRŠIN NA OBMOČJU KANALIZACIJE
SKUPAJ KANALIZACIJA
VODOVOD
VODOVOD
OBNOVA CESTNIH POVRŠIN NA OBMOČJU VODOVODA
SKUPAJ VODOVOD
SKUPAJ KANALIZACIJA IN VODOVOD

## Rekapit. kanal
REKAPITULACIJA
KANALIZACIJA LOKA
METEORNA KANALIZACIJA
JAVNA METEORNA KANALIZACIJA
PRIKLJUČKI
skupaj
FEKALNA KANALIZACIJA
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA
ČRPALIŠČE (izvedba in oprema)
ELEKTROINSTALACIJE
HIŠNI FEKALNI PRIKLJUČKI
skupaj
CESTNA UREDITEV
OBNOVA CESTNIH POVRŠIN NA OBMOČJU KANALIZACIJE
SKUPAJ KANALIZACIJA

## javna met
JAVNA METEORNA KANALIZACIJA
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase
| mk1 | m | 274
| mk1-1 | m | 166
| mk1-11 | m | 18
| mk12 | m | 12
| mk1-13 | m | 41
| mk2 | m | 90
| mk3 | m | 155
| mk211 | m | 50
| odvod | m | 165
971
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni
| mk1 | kos | 24
| mk1-1 | kos | 9
| mk1-11 | kos | 2
| mk12 | kos | 2
| mk1-13 | kos | 2
| mk2 | kos | 10
| mk3 | kos | 17
| mk211 | kos | 4
| odvod | kos | 8
| skupaj |  | 78
3 | Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, telefon, elektrika… | m3
| mk1 | m3 | 5
| mk1-1 | m3 | 3
| mk1-11 | m3 | 3
| mk12 | m3 | 3
| mk1-13 | m3 | 3
| mk2 | m3 | 5
| mk3 | m3 | 5
| mk211 | m3 | 3
| odvod | m3 | 3
| skupaj | m3 | 33
4 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku.
| mk1 | m | 6
| mk1-1 | m | 3
| mk1-11 | m | 11
| mk12 | m | 3
| mk1-13 | m | 3
| mk2 | m | 3
| mk3 | m | 6
| mk211 | m | 3
| odvod | m | 3
| skupaj | m | 41
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC kanalizacijske cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni so zajeti dodatni ročni izkopi in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.
| mk1 | kos | 4
| mk1-1 | kos | 1
| mk1-11 | kos | 1
| mk12 | kos | 1
| mk1-13 | kos | 1
| mk2 | kos | 1
| mk3 | kos | 4
| mk211 | kos | 1
| odvod | kos | 1
| skupaj | kos | 15
6 | Izvedba izkopa kanala in za položitev kanalizacijskih cevi in izkopom za izvedbo jaškov, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov . Izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupaj s potrebnim črpanjem vode iz kanala. Skupna količina izkopa (m3)
III. kat.
| mk1 | m3 | 109.6
| mk1-1 | m3 | 66.4
| mk1-11 | m3 | 7.2
| mk12 | m3 | 4.8
| mk1-13 | m3 | 16.4
| mk2 | m3 | 36
| mk3 | m3 | 62
| mk211 | m3 | 20
| odvod | m3 | 66
IV.kat
| mk1 | m3 | 109.6
| mk1-1 | m3 | 66.4
| mk1-11 | m3 | 7.2
| mk12 | m3 | 4.8
| mk1-13 | m3 | 16.4
| mk2 | m3 | 36
| mk3 | m3 | 62
| mk4 | m3 | 20
| odvod | m3 | 66
V.kat
| mk1 | m3 | 328.8
| mk1-1 | m3 | 199.2
| mk1-11 | m3 | 21.6
| mk12 | m3 | 14.4
| mk1-13 | m3 | 49.2
| mk2 | m3 | 108
| mk3 | m3 | 186
| mk4 | m3 | 60
| odvod | m3 | 198
7 | Izdelava in razpiranje dvostranskega opaža za jarke - po navodilih in potrditvi nadzornega organa. V ceni so zajeta tudi vsa dodatna in zaščitna dela. ( 50% dolžine kanala).
| mk1 | m2 | 27.4
| mk1-1 | m2 | 16.6
| mk1-11 | m2 | 1.8
| mk12 | m2 | 1.2
| mk1-13 | m2 | 4.1
| mk2 | m2 | 9
| mk3 | m2 | 15.5
| mk211 | m2 | 5
| odvod | m2 | 16.5
8 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm
| mk1 | m2 | 219.2
| mk1-1 | m2 | 132.8
| mk1-11 | m2 | 14.4
| mk12 | m2 | 9.6
| mk1-13 | m2 | 32.8
| mk2 | m2 | 72
| mk3 | m2 | 124
| mk4 | m2 | 40
| odvod | m2 | 132
9 | Armiranje betonske obloge na odsekih , kjer je teme cevi manj kot 1,00m pod gornjo koto asfalta z armaturno mrežo R 368
| mk1 | kg | 411
| mk1-1 | kg | 249
| mk1-11 | kg | 27
| mk12 | kg | 18
| mk1-13 | kg | 61.5
| mk2 | kg | 135
| mk3 | kg | 232.5
| mk211 | kg | 75
| odvod | kg | 247.5
10 | Izvedba podložnega betona v debelini minimalno 10 cm , obbetoniranje cevi min 10 iznad temena.
| mk1 | m3 | 13.7
| mk1-1 | m3 | 8.3
| mk1-11 | m3 | 0.9
| mk12 | m3 | 0.6
| mk1-13 | m3 | 2.05
| mk2 | m3 | 4.5
| mk3 | m3 | 7.75
| mk211 | m3 | 2.5
| odvod | m3 | 8.25
11 | Izvedba peščene posteljice v debelini minimalno 10 cm , obsip cevi min 15 iznad temena.Pesek 0-4mm
| mk1 | m3 | 54.8
| mk1-1 | m3 | 33.2
| mk1-11 | m3 | 3.6
| mk12 | m3 | 2.4
| mk1-13 | m3 | 8.2
| mk2 | m3 | 18
| mk3 | m3 | 31
| mk211 | m3 | 10
| odvod | m3 | 33
12 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega PVC SN4, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. V ceni so zajeta tudi vsa ostala potrebna pomožna dela ter čiščenje in izpiranje kanala. Cevi Φ 200
| mk1 | m1 | 35
| mk1-1 | m1 | 35
| mk1-11 | m1 | 0
| mk12 | m1 | 0
| mk1-13 | m1 | 10
| mk2 | m1 | 20
| mk3 | m1 | 20
| mk211 | m1 | 10
| odvod | m1 | 0
Polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega PVC SN4, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. V ceni so zajeta tudi vsa ostala potrebna pomožna dela ter čiščenje in izpiranje kanala. Cevi Φ 250
| mk1 | m1 | 58
| mk1-1 | m1 | 0
| mk1-11 | m1 | 0
| mk12 | m1 | 12
| mk1-13 | m1 | 31
| mk2 | m1 | 0
| mk3 | m1 | 30
| mk4 | m1 | 40
| odvod | m1
Polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega PVC SN4, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. V ceni so zajeta tudi vsa ostala potrebna pomožna dela ter čiščenje in izpiranje kanala. Cevi Φ 300
| mk1 | m1 | 136
| mk1-1 | m1 | 131
| mk1-11 | m1 | 18
| mk12 | m1 | 0
| mk1-13 | m1 | 0
| mk2 | m1 | 64
| mk3 | m1 | 64
| mk211 | m1 | 0
| odvod | m1 | 0
Polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega PVC SN4, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. V ceni so zajeta tudi vsa ostala potrebna pomožna dela ter čiščenje in izpiranje kanala. Cevi Φ 400
| mk1 | m1 | 44
| mk1-1 | m1 | 0
| mk1-11 | m1 | 0
| mk12 | m1 | 0
| mk1-13 | m1 | 0
| mk2 | m1 | 0
| mk3 | m1 | 37
| mk211 | m1 | 0
| odvod | m1 | 81
13 | Dobava in izdelava jaška meteorne kanalizacije - tipski pvc jaški na podložnem betonu, namestitvijo in obsipom s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna in zaščitna dela. Skupaj z LTŽ pokrovom fi 600 400 kN. Jašek fi 60 cm
| mk1 | kos | 14
| mk1-1 | kos | 7
| mk1-11 | kos | 0
| mk12 | kos | 2
| mk1-13 | kos | 2
| mk2 | kos | 9
| mk3 | kos | 11
| mk211 | kos | 1
| odvod | kos | 0
Dobava in izdelava jaška meteorne kanalizacije - tipski pvc jaški na podložnem betonu, namestitvijo in obsipom s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna in zaščitna dela. Skupaj z LTŽ pokrovom fi 600 400 kN. Jašek fi 80 cm
| mk1 | kos | 5
| mk1-1 | kos | 0
| mk1-11 | kos | 2
| mk12 | kos | 0
| mk1-13 | kos | 0
| mk2 | kos | 3
| mk3 | kos | 2
| mk211 | kos | 1
| odvod | kos | 6
Dobava in izdelava jaška umirjevalnega meteorne kanalizacije - tipski pvc jaški na podložnem betonu, namestitvijo in obsipom s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna in zaščitna dela. Skupaj z LTŽ pokrovom fi 600 400 kN. Jašek fi 100 cm
| mk1 | kos | 3
| mk1-1 | kos | 1
| mk1-11 | kos | 0
| mk12 | kos | 0
| mk1-13 | kos | 0
| mk2 | kos | 3
| mk3 | kos | 4
| mk211 | kos | 1
| odvod | kos | 2
14 | Izvedba cestnih požiralnikov. Jašek Φ 500 z usedalnikom globine 05,0m. Litoželezna rešetka 40x40cm 400 kN
| mk1 | kos | 7
| mk1-1 | kos | 7
| mk1-11 | kos | 0
| mk12 | kos | 0
| mk1-13 | kos | 2
| mk2 | kos | 4
| mk3 | kos | 4
| mk211 | kos | 2
| odvod | kos | 0
15 | Dobava in vgradnja cestnih rešetk LTŽ nosilnosti 400 kN širine 40cm. Skupaj z kanaleto iz ojačanega poliestra, položeno na podložni beton in obbetonirano.
| mk1 | m | 4
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
| mk3 | m | 3
mk211
odvod
16 | Izdelava propustov Φ 300. Postavitev cevi na betonsko posteljico debeline 13 cm, obbetoniranje, armiranje z armaturno mrežo
| mk1 | m | 17
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3
| mk211 | m | 8
odvod
17 | Izvedba vtokov ali iztokov obstoječih odprtih jarkov v meteorno kanalizacijo. Tipska betonska vtočna glava Φ 300, z zavarovanjem dna in brežin s kamnom v betonu
| mk1 | kos | 4
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3
| mk211 | kos | 2
| odvod | kos | 1
18 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta vsa pomožna dela in meritve zbitosti s togo krožno ploščo. Upoštevano 90 % zasipa
| mk1 | m3 | 431.55
| mk1-1 | m3 | 261.45
| mk1-11 | m3 | 28.35
| mk12 | m3 | 18.9
| mk1-13 | m3 | 64.575
| mk2 | m3 | 141.75
| mk3 | m3 | 244.125
| mk211 | m3 | 78.75
| odvod | m3 | 259.875
19 | Zasip kanala z izbranim izkopnim materialom vgrajevanim v plasteh po 30 cm s sprotno komprimacijo. Odločitev o ustreznosti poda nadzor. Upoštevano 10% zasipa
| mk1 | m3 | 47.95
| mk1-1 | m3 | 29.05
| mk1-11 | m3 | 3.15
| mk12 | m3 | 2.1
| mk1-13 | m3 | 7.175
| mk2 | m3 | 15.75
| mk3 | m3 | 27.125
| mk211 | m3 | 8.75
| odvod | m3 | 28.875
1 | Dobava in vgradnja lovilcev olja po EN858 - tipski lovilci z bypassom
| kanal mk1 - kap.čišč. 35l/sek, preliv 315 l/sek | kos | 1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
| kanal mk2 - kap.čišč. 30l/sek, preliv 270 l/sek | kos | 1
| kanal mk3-kap.čišč. 10l/sek, preliv 90 l/sek | kos | 1
mk211
odvod
2 | Izdelava zaščitnega protierozijskega tepiha. Vgradnja tamponskega sloja debeline 20cm, sloja tolčenca 40cm in sloja kamna teže minimalno 5 kN
| kanal mk1 | m2 | 24
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
| mk2 | m2 | 20
| mk3 | m2 | 20
mk211
odvod
23 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa.
| mk1 |  | 10%
| mk1-1 |  | 10%
| mk1-11 |  | 10%
| mk12 |  | 10%
| mk1-13 |  | 10%
| mk2 |  | 10%
| mk3 |  | 10%
| mk211 |  | 10%
| odvod |  | 10%
skupaj
mk1
mk1-1
mk1-11
mk12
mk1-13
mk2
mk3
mk211
odvod

## prikl met
HIŠNI PRIKLJUČKI METEORNE KANALIZACIJE
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase | m | 222
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni | kos | 20
3 | Rušenje in obnova obstoječega tlaka po končanih zemeljskih delih
| skupaj | m2 | 666
| asfalt | m2 | 133.2
| betonski tlakovci | m2 | 199.8
| makadam | m2 | 266.4
| zelenice | m2 | 66.6
|  | m3 | 300
3 | Izvedba izkopa kanalov globine do 1,00m. Skupna količina izkopov | m3 | 177.6
III. kat.
| m3 | 20% | 35.52
IV.kat.
| m3 | 20% | 35.52
V.kat.
| m3 | 60% | 106.56
4 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm | m2 | 133.2
5 | Armiranje betonske obloge na odsekih , kjer je teme cevi manj kot 1,00m pod gornjo koto asfalta z armaturno mrežo R 368 | kg | 1065.6
6 | Izvedba podložnega betona v debelini minimalno 10 cm , obbetoniranje cevi min 10 iznad temena. | m3 | 35.52
7 | Izvedba peščene posteljice v debelini minimalno 10 cm , obsip cevi min 15 iznad temena.Pesek 0-4mm | m3 | 8.88
8 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega PVC SN4, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. V ceni so zajeta tudi vsa ostala potrebna pomožna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| Φ 150 | m1 | 222
9 | Dobava in izdelava jaška meteorne kanalizacije - tipski pvc jaški na podložnem betonu, namestitvijo in obsipom s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna in zaščitna dela. Skupaj z LTŽ pokrovom fi 600 250 kN
| Ø 60 cm | kos | 20
10 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta vsa pomožna dela in meritve zbitosti s togo krožno ploščo. Upoštevano 90 % zasipa | m3 | 119.88
11 | Zasip kanala z izbranim izkopnim materialom vgrajevanim v plasteh po 30 cm s sprotno komprimacijo. Odločitev o ustreznosti poda nadzor. Upoštevano 10% zasipa | m3 | 13.32
12 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa. | 10% | 1
skupaj

## javna fk
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase
| fkl | m1 | 1040
| fk2 | m1 | 92
| fk2-2 | m1 | 22
| fk2-3 | m1 | 5
| fk2-4 | m1 | 95
| fk2-41 | m1 | 63
| fk2-5 | m1 | 10
| fk2-6 | m1 | 10
| fk1- | m1 | 182
| fk1-1 | m1 | 56
| fk1-2 | m1 | 70
| fk1-21 | m1 | 19
| fk1-3 | m1 | 9
| fk1-4 | m1 | 158
| fk1-5 | m1 | 14
| fk1-6 | m1 | 42
| fkt | m1 | 128
| skupaj | m1 | 2015
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni
| fkl | kos | 50
| fk2 | kos | 12
| fk2-2 | kos | 5
| fk2-3 | kos | 3
| fk2-4 | kos | 15
| fk2-41 | kos | 7
| fk2-5 | kos | 2
| fk2-6 | kos | 2
| fk1- | kos | 25
| fk1-1 | kos | 12
| fk1-2 | kos | 12
| fk1-21 | kos | 2
| fk1-3 | kos | 2
| fk1-4 | kos | 15
| fk1-5 | kos | 4
| fk1-6 | kos | 4
| fkt | kos | 8
| skupaj | kos
3 | Ročni izkop sond ob instalacijah vodovod, telefon , elektrika
| fkl | kos | 13
| fk2 |  | 4
| fk2-2 |  | 2
| fk2-3 |  | 2
| fk2-4 |  | 2
| fk2-41 |  | 3
| fk2-5 |  | 0
| fk2-6 |  | 3
| fk1- |  | 4
| fk1-1 |  | 2
| fk1-2 |  | 2
| fk1-21 |  | 2
| fk1-3 |  | 2
| fk1-4 |  | 4
| fk1-5 |  | 2
| fk1-6 |  | 4
| fkt |  | 2
skupaj
4 | Zakoličba komunalnih vodov, elektro in telekomunikacijskih naprav, vodovoda…Obračun po dejanskih stroških.
| fkl | kos | 13
| fk2 |  | 4
| fk2-2 |  | 2
| fk2-3 |  | 2
| fk2-4 |  | 2
| fk2-41 |  | 2
| fk2-5 |  | 0
| fk2-6 |  | 2
| fk1- |  | 4
| fk1-1 |  | 2
| fk1-2 |  | 1
| fk1-21 |  | 1
| fk1-3 |  | 1
| fk1-4 |  | 4
| fk1-5 |  | 2
| fk1-6 |  | 2
| fkt |  | 2
skupaj
5 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku. V ceni so zajeta tudi vsa pomožna in zaščitna dela (opaži).
| fkl | m | 8
| fk2 |  | 2
| fk2-2 |  | 1
| fk2-3 |  | 1
| fk2-4 |  | 1
| fk2-41 |  | 2
| fk2-5 |  | 0
| fk2-6 |  | 1
| fk1- |  | 2
| fk1-1 |  | 1
| fk1-2 |  | 1
| fk1-21 |  | 0
| fk1-3 |  | 1
| fk1-4 |  | 2
| fk1-5 |  | 1
| fk1-6 |  | 1
| fkt |  | 1
skupaj
6 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC kanalizacijske cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni so zajeti dodatni ročni izkopi, opaži in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.
| fkl | kos | 5
| fk2 | kos | 2
| fk2-2 | kos | 1
| fk2-3 | kos | 1
| fk2-4 | kos | 1
| fk2-41 | kos | 1
| fk2-5 | kos | 0
| fk2-6 | kos | 1
| fk1- | kos | 2
| fk1-1 | kos | 1
| fk1-2 | kos | 1
| fk1-21 | kos | 1
| fk1-3 | kos | 1
| fk1-4 | kos | 2
| fk1-5 | kos | 1
| fk1-6 | kos | 1
| fkt | kos | 1
| skupaj | kos
7 | Izvedba izkopa kanala za položitev kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov . Izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. III. kat |  | 0
| fkl | m3 | 1121
| fk2 | m3 | 100
| fk2-2 | m3 | 24
| fk2-3 | m3 | 6
| fk2-4 | m3 | 103
| fk2-41 | m3 | 70
| fk2-5 | m3 | 12
| fk2-6 | m3 | 12
| fk1- | m3 | 198
| fk1-1 | m3 | 63
| fk1-2 | m3 | 79
| fk1-21 | m3 | 23
| fk1-3 | m3 | 10
| fk1-4 | m3 | 177
| fk1-5 | m3 | 16
| fk1-6 | m3 | 45
| fkt | m3 | 140
| skupaj | m3
8 | Izvedba izkopa kanala za položitev kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov . Izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. IV. kat
| fkl | m3 | 897
| fk2 | m3 | 80
| fk2-2 | m3 | 19
| fk2-3 | m3 | 5
| fk2-4 | m3 | 82
| fk2-41 | m3 | 56
| fk2-5 | m3 | 10
| fk2-6 | m3 | 10
| fk1- | m3 | 159
| fk1-1 | m3 | 51
| fk1-2 | m3 | 63
| fk1-21 | m3 | 17
| fk1-3 | m3 | 8
| fk1-4 | m3 | 142
| fk1-5 | m3 | 13
| fk1-6 | m3 | 36
| fkt | m3 | 112
| skupaj | m3
9 | Izvedba izkopa kanala za položitev kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov . Izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. V. kat
| fkl | m3 | 225
| fk2 | m3 | 20
| fk2-2 | m3 | 5
| fk2-3 | m3 | 2
| fk2-4 | m3 | 21
| fk2-41 | m3 | 14
| fk2-5 | m3 | 4
| fk2-6 | m3 | 4
| fk1- | m3 | 40
| fk1-1 | m3 | 13
| fk1-2 | m3 | 16
| fk1-21 | m3 | 12
| fk1-3 | m3 | 2
| fk1-4 | m3 | 36
| fk1-5 | m3 | 3
| fk1-6 | m3 | 9
| fkt | m3 | 28
| skupaj | m3
10 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm
| fkl | m2 | 1040
| fk2 | m2 | 92
| fk2-2 | m2 | 22
| fk2-3 | m2 | 6
| fk2-4 | m2 | 95
| fk2-41 | m2 | 63
| fk2-5 | m2 | 10
| fk2-6 | m2 | 10
| fk1- | m2 | 182
| fk1-1 | m2 | 56
| fk1-2 | m2 | 70
| fk1-21 | m2 | 18
| fk1-3 | m2 | 9
| fk1-4 | m2 | 158
| fk1-5 | m2 | 14
| fk1-6 | m2 | 42
| fkt | m2 | 77
| skupaj | m2
11 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeti vsa dodatna in zaščitna dela.
| fkl | m3 | 104
| fk2 | m3 | 10
| fk2-2 | m3 | 3
| fk2-3 | m3 | 1
| fk2-4 | m3 | 10
| fk2-41 | m3 | 7
| fk2-5 | m3 | 1
| fk2-6 | m3 | 1
| fk1- | m3 | 18
| fk1-1 | m3 | 6
| fk1-2 | m3 | 8
| fk1-21 | m3 | 2
| fk1-3 | m3 | 1
| fk1-4 | m3 | 16
| fk1-5 | m3 | 2
| fk1-6 | m3 | 4
| fkt | m3 | 12
| skupaj | m3
12 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje obložne plasti iz cementnega betona C20/25;XC2, min. debeline sloja je 10 cm iznad temena cevi. V ceni so zajeti vsa dodatna in zaščitna dela.
| fkl | m3 | 340
| fk2 | m3 | 30
| fk2-2 | m3 | 7
| fk2-3 | m3 | 2
| fk2-4 | m3 | 32
| fk2-41 | m3 | 21
| fk2-5 | m3 | 3
| fk2-6 | m3 | 3
| fk1- | m3 | 61
| fk1-1 | m3 | 18
| fk1-2 | m3 | 24
| fk1-21 | m3 | 7
| fk1-3 | m3 | 3
| fk1-4 | m3 | 54
| fk1-5 | m3 | 5
| fk1-6 | m3 | 14
| fkt | m3 | 43
| skupaj | m3
13 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz ojačanega poliestra SN 10, notranjega premera 200 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| fkl | m1 | 1040
| fk2 | m1 | 92
| fk2-2 | m1 | 22
| fk2-3 | m1 | 6
| fk2-4 | m1 | 95
| fk2-41 | m1 | 63
| fk2-5 | m1 | 10
| fk2-6 | m1 | 10
| fk1- | m1 | 182
| fk1-1 | m1 | 56
| fk1-2 | m1 | 70
| fk1-21 | m1 | 19
| fk1-3 | m1 | 9
| fk1-4 | m1 | 158
| fk1-5 | m1 | 14
| fk1-6 | m1 | 42
| fkt | m1 | 7
| skupaj | m1
14 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje tlačnih kanalizacijskih cevi iz PEHD 10 bar notranjega premera min 100 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet tlačni preizkus vodotesnosti, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| fkl | m1 | 0
| fk2 | m1 | 0
| fk2-2 | m1 | 0
| fk2-3 | m1 | 0
| fk2-4 | m1 | 0
| fk2-41 | m1 | 0
| fk2-5 | m1 | 0
| fk2-6 | m1 | 0
| fk1- | m1 | 0
| fk1-1 | m1 | 0
| fk1-2 | m1 | 0
| fk1-21 | m1 | 0
| fk1-3 | m1 | 0
| fk1-4 | m1 | 0
| fk1-5 | m1 | 0
| fk1-6 | m1 | 0
| fkt | m1 | 121
| skupaj | m1
15 | Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 1000 mm, SN 10000 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokomponentnim kitom
| fkl | kos | 6
| fk2 | kos | 0
| fk2-2 | kos | 3
| fk2-3 | kos | 0
| fk2-4 | kos | 0
| fk2-41 | kos | 0
| fk2-5 | kos | 0
| fk2-6 | kos | 0
| fk1- | kos | 4
| fk1-1 | kos | 1
| fk1-2 | kos | 3
| fk1-21 | kos | 0
| fk1-3 | kos | 0
| fk1-4 | kos | 3
| fk1-5 | kos | 1
| fk1-6 | kos | 2
| fkt | kos | 0
| skupaj | kos
16 | Dobava in izdelava jaška iz cevi RGP DN 800 mm, SN 10000 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.10 cm, MB 10, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom
| fkl | kos | 37
| fk2 | kos | 8
| fk2-2 | kos | 1
| fk2-3 | kos | 1
| fk2-4 | kos | 9
| fk2-41 | kos | 7
| fk2-5 | kos | 2
| fk2-6 | kos | 1
| fk1- | kos | 14
| fk1-1 | kos | 7
| fk1-2 | kos | 5
| fk1-21 | kos | 2
| fk1-3 | kos | 1
| fk1-4 | kos | 9
| fk1-5 | kos | 1
| fk1-6 | kos | 1
| fkt | kos | 1
| skupaj | kos
17 | Dobava in montaža kanalskega pokrova in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm D 400, EN 124 (art. 605 V, odnosno art.605 P brez odprtin) ali enakovreden pokrov. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| fkl | kos | 43
| fk2 | kos | 8
| fk2-2 | kos | 4
| fk2-3 | kos | 1
| fk2-4 | kos | 9
| fk2-41 | kos | 7
| fk2-5 | kos | 2
| fk2-6 | kos | 1
| fk1- | kos | 18
| fk1-1 | kos | 8
| fk1-2 | kos | 8
| fk1-21 | kos | 2
| fk1-3 | kos | 1
| fk1-4 | kos | 12
| fk1-5 | kos | 2
| fk1-6 | kos | 3
| fkt | kos | 1
| skupaj | kos
18 | Zasip kanala z izbranim izkopnim materialom vgrajevanim v plasteh po 30 cm s sprotno komprimacijo.
| fkl | m3 | 1136
| fk2 | m3 | 102
| fk2-2 | m3 | 24
| fk2-3 | m3 | 6
| fk2-4 | m3 | 104
| fk2-41 | m3 | 71
| fk2-5 | m3 | 12
| fk2-6 | m3 | 12
| fk1- | m3 | 201
| fk1-1 | m3 | 64
| fk1-2 | m3 | 80
| fk1-21 | m3 | 21
| fk1-3 | m3 | 9
| fk1-4 | m3 | 179
| fk1-5 | m3 | 16
| fk1-6 | m3 | 45
| fkt | m3 | 142
| skupaj | m3
19 | Zasip kanala z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta vsa pomožna dela in meritve zbitosti s togo krožno ploščo.
| fkl | m3 | 599
| fk2 | m3 | 54
| fk2-2 | m3 | 13
| fk2-3 | m3 | 3
| fk2-4 | m3 | 55
| fk2-41 | m3 | 38
| fk2-5 | m3 | 6
| fk2-6 | m3 | 6
| fk1- | m3 | 106
| fk1-1 | m3 | 34
| fk1-2 | m3 | 43
| fk1-21 | m3 | 13
| fk1-3 | m3 | 5
| fk1-4 | m3 | 95
| fk1-5 | m3 | 9
| fk1-6 | m3 | 24
| fkt | m3 | 75
| skupaj | m3
1 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa.
| fkl | 10%
| fk2 | 10%
| fk2-2 | 10%
| fk2-3 | 10%
| fk2-4 | 10%
| fk2-41 | 10%
| fk2-5 | 10%
| fk2-6 | 10%
| fk1- | 10%
| fk1-1 | 10%
| fk1-2 | 10%
| fk1-21 | 10%
| fk1-3 | 10%
| fk1-4 | 10%
| fk1-5 | 10%
| fk1-6 | 10%
| fkt | 10%
skupaj
SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA
fkl
fk2
fk2-2
fk2-3
fk2-4
fk2-41
fk2-5
fk2-6
fk1-
fk1-1
fk1-2
fk1-21
fk1-3
fk1-4
fk1-5
fk1-6
fkt
SKUPAJ

## črpal
ČRPALIŠČE
1 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN1500mm globine do 3,8m, na AB temeljni plošči, z inox podestom na predpisatni višini in lovilno rešetko na vtoku. V ceni je zajeto temeljenje, vgradnja jaška, rezbremenilna krovna plošča in ves material za sidranje v betonski temelj (sidra, bremennka ušesa, poliestrski trakovi, spojni material,...). | kos | 1
2 | Dobava 2-črpalk za fekalne odpadne vode moči Qč=2,25m3/uro na H=20m , (tip. ABS Piranha 55-2D ; P=6,4kW ali enakovredna ), z vodilom, podstavkom, napravo za monitoring tesnjanja oljne komore ter vsem materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod. | kpl | 1
3 | Armature in fazonski kosi - inox. V ceni je zajeta dobava in montaža.
| FF DN 80 L= 3000mm | kos | 2 | 277
| Q DN80 | kos | 2 | 46
| T DN80/80 | kos | 1 | 68
| FF DN 80 L=500mm | kos | 1 | 71
| FFR DN150/80 | kos | 1 | 79
| Spojka za PEHD DN160 | kos | 1 | 58
| Protipovratni ventil DN 80 (krogla) | kos | 2 | 109
| Nožasti zasun DN 80 | kos | 2 | 120
| Spojni in tesnilni material |  |  | 90
4 | Dobava in montaža pokrova in okvirja črpališča z zaklepanjem dimenzije 1400 x700 mm izdelan iz rebraste nerjaveče pločevine, nosilnosti 200kg/m2. | kos | 1
ČRPALIŠČE SKUPAJ

## plato
PLATO ČRPALIŠČA
1 | Odstranitev obstoječe vegetacije
| grmovje | m2 | 190
| drevesa 10-20 cm | kos | 5
2 | Odstranitev humusa v debelini 20 cm, deponiranje za kasnejšo rabo | m3 | 38
3 | Izvedba nasipa iz zemeljskega ali izkopnega materiala. Vgradnja v plasteh po 30 cm s sprotno komprimacijo. Ev2=80MN/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 380
4 | Izvedba izkopa za črpališče v materialu III kategorije | m3 | 64
5 | Izvedba zasutja črpališča po montaži jaška | m3 | 56.935
6 | Izvedba tamponskega nasutja v debelini 30cm. Tampon 0-32 mm. | m3 | 12
7 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti ceste iz bitumenskega betona AC 22 base B 50/70 A3. Debelina saloja je 6 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 30
8 | Izvedba kamnite zložbe v betonu. Po detajlu | m3 | 84
9 | Izdelava armiranobetonskega zidu. Temelj širine 1.20, debeline 0.40m. Stena debeline 0.25m, višine 0.60 do 1.50m. Armatura 100 kg/m3. Komplet z vsemi deli | m | 10
10 | Dobava in vgradnja ograje višine 2,00m iz plastificiranih kovinskih panelov. Skupaj s stebriči in temelji stebričev | m | 20
11 | Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat dim 2.80x2.00 m. Skupaj s ključavnico, nosilnimi stebri. | kos | 1
12 | Humusiranje in zatravitev zelenic | m2 | 60
13 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa. | 10% | 1
SKUPAJ

## Popis elektro
ELEKTROINSTALACIJE - JAKI IN ŠIBKI TOK S TELEMETRIJO
OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material, pravtako dolbljenja in gipsanje utorov
1 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J v kabelsko kanalizacijo in sicer:
| 7 x 2.5 mm2 | m | 15
| 5 × 10 mm2 | m | 12
2 | Dobava in polaganje signalnega oklopljenega kabla LiLCY v kabelsko kanalizacijo in sicer:
| 2 × 1mm | m | 8
| 4 × 0,75mm | m | 8
3 | Dobava in vgradnja inox valjanca 25×4mm, položenega v rov kabelske kanalizacije:
| 25 × 4mm | m | 45
4 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 6 (HO7V-U) | m | 10
5 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 6
6 | Stikalni blok, SBCRL izdelan kot tipska večdelna omara iz inox pločevine (316) za zunanjo montažo na votel betonski temelj, zaščitna stopnja je IP 56, en del opremljen z dvojnimi vrati s tipsko ključavnico objekta, drugi del (PMO-RG) pa z enojnimi vrati in ključavnico elektrodistributerja. Del namenjen krmilju ima tudi notranja vrata, na katerih je nameščena vsa krmilno signalna oprema. Vgrajeno mora biti kakovostno okovje in trotočkovno zapiranje. Omaro se dobavi komplet s protiokvirjem za pritrditev na betonski temelj. Stikalni blok je sestavljen iz naslednjih omar: 1 kom omar dimenzij 1400×1500×450mm, dvokrilna in enokrilna vrata vrata V omaro je vgrajena naslednja oprema:
polje namenjeno razdelilniku PMO-RG (400mm)
1 kom trofazni dvotarifni števec porabe el.energije 3×400/230V, 0-85A, z vgrajenim omejevalniko ter GSM modemom za prenos podatkov
2 kom varovalčni ločilnik tipa PP100/3/100A
1 kom prenapetostni odvodniki tipa Protec 2B 3 polni
vrstne sponke, drobni, vezni in spojni material
polje namenjeno razdelilniku SBCRL - moč (500mm)
| stikalo glavno tipa TO3, nazivnega toka 40A, za montažo na montažno U šino, Moeller | kos | 1
| zaščitno tokovno diferenčno stikalo FID z avtomatskim resetiranjem, tipa ReStart RD PRO 4P 25A/0,03A, Gewiss | kos | 1
| varovalno podnožje Tytan, 63/3, komplet z varovalnimi vlozki | kos | 1
| prenapetostni odvodnik 3.p, 50kA/0,5kV, z vgrajenim signalnim kontaktom aktiviranja | kos | 1
| motorsko zaščitno stikalo PKZM 0-4-T, komplet z dodatnim kontaktnim slogom 1xNHI11 + Moeller | kos | 1
| motorsko zaščitno stikalo PKZM2 16-24A, komplet z dodatnim kontaktnim slogom 1xNHI11 + 1×AGM2-01, prilagoditi končni moči dejansko vgrajenih elektromotorjev | kos | 2
| naprave mehkega zagona (soft starter) za elektromotor 2,3kW z notranjimi premostitvenimi kontakti, v ohišju, z upravljalno signalnim displayem, več pomožnimi programibilnimi kontakti, analognim programibilnim izhodom. Odgovarja tip MCD5, Danfoss. Pred nabavo preveriti dejansko moč vgrajenega elektromotorja. | kos | 2
| tokovni merilni transformator 40A/4-20mA, z vgrajenim notrenjim pretvornikom signala na vrednost 4-20mA | kos | 3
| enopolni instalacijski odklopnik F&G, "C", 10kA | kos | 4
| tropolni instalacijski odklopnik F&G, "C", 10kA | kos | 2
| kombinirano zaščitno stikalo 30mA, tipa PFL7-16/1N/C-A/0,003, 2.p, Moeller | kos | 1
| kombinirano tokovno diferenčno zaščitno stikalo tipa 25/003-A, 30mA, 4.p, Moeller | kos | 1
| Ločilni transformator 0,25kVA, 400V/230V | kos | 1
| močnostni kontaktor AC-3/400V, 3p DIL-9, z dodatnim kontaktnim slogom, 2xNO,2xNC Moeller | kos | 1
| rele za ugotavljanje prisotnosti napetosti tip RM4-TG20 tripolni | kos | 1
| pomožni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A, optično indikacijo vklopa, preizkusna tipka, vtično podnožje z vijačno pritrditvijo, s tuljavo 230V in RC členom, tip PT 570730, SCHRACK | kos | 11
| industrijska enofazna vtičnica, 230V, 3.p, 16A, IP66, nadometna, vgrajena v omaro | kos | 1
| industrijska trofazna vtičnica, 3x230V/400V, 5.p, 16A, IP66, nadometna, vgrajena v omaro | kos | 1
| končno stikalo tip XCK-J16AH29, Schneider | kos | 1
| termostat sobni nastavljiv do 30°C | kos | 2
| svetilka fluo.cev 1×15W v polikarbonatnem ohišju | kos | 1
| grelni upor tip SK3116 - 100W, Rittal | kos | 1
| zajemna rešetka zraka, vgrajena v vrata razdelilnika, komplet s filtrom, 225×225mm, IP 56, Rittal | kos | 1
| odvodni ventilator zraka 64W, vgrajen v vrata razdelilnika, komplet s filtrom, 323×323mm, IP 56, Rittal | kos | 1
| vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm2 | kos | 21
| vrstne sponke Weidmiller tip SAK 16 mm2 | kos | 5
| uvodnice Pg, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kom | 1
polje namenjeno razdelilniku SBCRL - krmilje (500mm)
| Kombinirann napajalnik -UPS tip TRIO-UPS/1AC/24DC/5, 230VAC/24VDC, 5A, z možnostjo priklopa rezervnega aku.baterijskega sloga (1,3 - 12Ah), Phoenix contact | kos | 1
| aku. Baterijski modul 24V, 12 Ah, tip QUINT-BAT/24VDC/12AH, Phoenix contact | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik F&G, "C", 10kA | kos | 4
| dvopolni instalacijski odklopnik 4A, DC | kos | 2
| pomožni krmilni rele, z 4kom NOC kontakti 6A, optično indikacijo vklopa, preizkusna tipka, vtično podnožje z vijačno pritrditvijo, s tuljavo 24VDC, tip PT 570024, SCHRACK | kos | 7
| galvanska ločitev signala 4-20mA/4-20 mA tip CCP LP, brezenergijska, Weidmiller | kos | 3
| rele za ugotavljanje prisotnosti vode v oljni komori črpalk - DI rele, ABS, | kos | 2
| omrežno – LAN – stikalo 5 portno napajanje 24VDX, tip EKI-2525, Advantech | kos | 1
| vtičnica 16A/240V montaža na montažno šino, tip Z7-SD/230, F&G | kos | 2
| končno stikalo, NC kontakt (tehnična zaščita) | kos | 2
| vrstne sponke z vgrajeno cevno varovalko tip ASK1, Weidmiller | kos | 10
| vrstne sponke Weidmiller tip SAK 2,5 mm2 | kos | 6
| vrstne sponke Weidmiller tip SAK 4 mm2 | kos | 8
| uvodnice Pg, , napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kom | 1
oprema vgrajena na notranja vrata polja:
| tipka za izklop v sili - ESD, za montažo na vrata, deblokiranje z zasukom, 1×NC + 1×NO kontakt, tip M22-WRK+M222-A+M22-k10-M22-K01-M22S-ST-X+M22-XST, Eaton | kos | 1
| tipkalo zeleno za vklop, 250VAC, 6A, 1×NO kontakt, tip M22-D-G-X1+M22-A+M22-K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton | kos | 2
| tipkalo rdeče za izklop, 250VAC, 6A, 1×NC kontakt, tip M22-D-R-X0+M22--A+M22-K10+M22S-ST-X+M22-XST, Eaton | kos | 3
| dvopolno izbirno stikalo 1-0-2, 10a, 230V, tip M22-WRK3+M22-A+M22-K10(2 KOSA)+M22ST-X+M22-XST | kos | 2
V stikalni blok se vgradi še oprema iz postavk 7, 8 in 9
| komplet | kom | 1
7 | Dobava elementov krmilnika PLC in telemetrijske postaje (postavko ovrednotiti po pogojih investitorja v skladu z izbranim dobaviteljem opreme) sestavljen iz komponent sistema XC 200 - Moeller in sicer:
1 kom kombinirana CPU enota tipa XC-CPU-201, 8× digitalni vhodi in 6× digitalni izhodi, programski spomin 512 kB, podatkovni spomin 512kB
2 kom kombinirana analogna vhodno - izhodna enota, tip XIOC 4AI-2AO-I1 4× analogni vhod 4-20mA, 2× analogni izhod 4-20 mA
1 kom digitalna vhodna enota tip XIOC 16DI
1 kom montažni rack bazni za 3 module tip XIOC-BP XC1
1 kom montažni rack bazni za 2 modula tip XIOC-BP2 ekspanzijski
1 kom baterija za back-up, real time clock tip XT-CPU-BAT1
3 kom 18 polni terminalni konektor vijačni tip XIOC-TERM-18S
1 kom OP panel, grafični, barvni, XV-252-57 CNN-1-10, Moeller, »touch«, ethernet interface,
| drobni spojni in montažni materiala | kom | 1
1 kom aplikativni in sistemski softver za PLC – 19× digitalni vhodi, 6× analogni vhodi 5× digitalni izhod v elektronski in pisni obliki
| 1 kom aplikativni in sistemski softwer za OP panel komplet s komunikacijsko povezavo na PLC | kom | 1
| komplet | kom | 1
8 | Dobava in vgradnja GPRS/EDGE/UMTS/HSPA modema - comunikatorja (v stik.blok SBCRL) - WLAN IEEE 802.11b/g, ethernet 10/1000, open VPN, tip MDEX RUT 104, HSPA router, komplet z zunanjo anteno in antenskim kablom dolžine 5 m
| komplet | kom | 1
9 | Dodelava in izdelava programske opreme za:
1 kom softwer dodelava nadzorni center čistilna naprava Koper: - nadzorni sistem z ekransko sliko in dodelava programa zgodovine - priprava tabel s seznamom opreme (po tipizaciji investitorja) - izdelava tehnološke sheme objekta za prikaz na nadzornem sistemu (po tipizaciji investitroja) - (upoštevati predajo listinga investitorju v elektronski in pisni obliki)
| komplet | kom | 1
10 | Izdelava programske opreme za potrebe komunikacijske povezave objekt - nadzorni center
| komplet | kom | 1
11 | Dobava in vgradnja merilnika nivoja tipa FMX 167 za globino 4m, izvedba za uporabo v fekalnih vodah, proizvajalec Endress&Hauser, s pritrdilnim priborom iz nerjavečega materiala
| komplet | kom | 1
12 | Dobava in vgradnja hruškastih nivojnih stikal (npr KSB ali ustreznih) za uporabo v fekalnih vodah, s pritrdilnim priborom iz nerjavečega materiala
| komplet | kom | 1
13 | Priklop in nastavitev raznih naprav in sicer:
| - merilniki nivoj in stanja | kos | 1
| - analogni merilniki nivoja | kos | 1
| - elektromotorji do 4kW | kos | 2
| - priklop in parametriranje naprav mehkih zagonov | kos | 2
| - priklop DI relejev | kos | 2
14 | Dobava in vgradnja cevi kabelske kanalizacije tipa stigmaflex v že izkopane jarke in sicer:
| st 75 mm | m | 6
| st 110 mm | m | 8
15 | Izdelava vseh potrebnih električnih meritev in preizkusov z izdelavo pisnih merilnih protokolov
| komplet | kos | 1
16 | Drobni montažni in ostali material izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja (ocenjeno) | 5% | 0
17 | Transportni in ostali splošni stroški | 3% | 0
SKUPAJ
Priključek na NN omrežje
1. | Dobava in polaganje kabelskega vodnika tipa PP00-y z uvlačenjem v stigmaflex cevi in sicer:
| 4 × 70mm2, Al | m | 140
2. | Izdelava kabelskih glav s povijanjem, komplet z vsem potrebnim materialom in delom ter kabelskimi čevlji (pri Al upoštevati Al-Cu material) in sicer na kablih
| 4 × 70 mm2, Al | kom | 4
3. | DPZ odcepna izolirana sponka za Al-Cu 16-35-70 mm2 na samonosilni SKS kabel komplet s priklopom
| komplet s priklopom | kom | 4
4. | Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov tipa Ko 0,5 kV, 2,5 kA, komplet s pritrdilno konzolo za 3 kom odvodnikov
| komplet | kom | 3
5. | Dobava in montaža mehanske zaščite kabla PP00-y na betonskem drogu do višine 2,5 m ter pritrdilni material kabelskega vodnika po drogu
| komplet | kom | 1
6. | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe-Zn 25×4 mm v že izkopan rov
|  | m | 40
7. | Dobava in izdelava razdelilnega stikalnega bloka OM-1:
Razdelilni stikalni blok OM je izdelan kot omarica iz nerjavne pločevine za montažo na betonski drog. Zaprta z enokrilnimi vrati opremljenimi s ključavnico elektrodistributerja. V stiklani blok je vgrajena naslednja oprema:
4 kom varovalčni odklopnik EFEN 160/3
1 kom kratkostičnik za EFEN 160/3
9 kom varolčni vložki NV za EFEN 160
Cu zbiralke 30×5mm
8 kom nosilci Cu zbiralk
Drobni, spojni in vezni material
| komplet | kom | 1
8. | Izdelava spoja na ozemljilo merilnega stikalnega bloka RG in prenapetostnih odvodnikov, komplet z vsem potrebnim materialom in delom
| komplet | kom | 1
9. | Izdelava vseh potrebnih preizkušanj in meritev skladno s tehničnimi predpisi komplet z izdelavo pisnih protokolov
| komplet | kom | 1
10. | Sodelovanje z elektrodistribucijskim podjetjem
|  | kom | 1
11. | Drobni in ostali material ter dela izven popisa s predhodno specifikacijo in odobritvijo investitorja (ocenjeno 3%) | 3% | 0
| S K U P A J |  | EUR
Gradbena dela
1. | Izdelava kabelskega jaška dimenzij 1,2×1,2×1,2m v zelenici in sicer:
| izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne betonske mešanice ter dobava in vgradnja lahkega ltž pokrova z napisom "ELEKTRO", razopaženje, fina zidarska obdelava notranjosti jaška, zasutje prestale gradbene jame z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog jaška | kom | 2
2. | Izdelava kabelskega jaška dimenzij 0,8×0,8×0,8m v zelenici in sicer:
| izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne betonske mešanice ter dobava in vgradnja lahkega ltž pokrova z napisom "ELEKTRO", razopaženje, fina zidarska obdelava notranjosti jaška, zasutje prestale gradbene jame z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog jaška | kom | 1
3. | Izdelava kabelskega jaška dimenzij 1,2×1,2×1,2m z izdelavo nastavka votlega betonskega temelja na pokrovu jaška, višine 0,4m in dimenzij 1,6×0,55m v zelenici in sicer:
| izkop gradbene jame v zemljišču IV.kategorije, dopbava in izdelava opaže, dobava in izdelava Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne betonske mešanice ter dobava in vgradnja lahkega ltž pokrova z napisom "ELEKTRO", razopaženje, fina zidarska obdelava notranjosti jaška, zasutje prestale gradbene jame z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materialavzpostavitev prvotnega stanja okrog jaška | kom | 1
4. | Izkop rova za polaganje kablov:
rov se koplje v zemlji III./IV. kategorije (v skupnem izkopu cevovoda po zasutju le-tega) in sicer:
izkop jarka širine 0,3 m in globine 0,7 m, planiranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in nasutjem mivke oziroma 2×sejanega peska v plasti 10 cm, polaganje cevi tipa stigmaflex , zasutje z 2× sejanim peskom do 10 cm nad temenom, dobava in polaganje plastičnih ščitnikov, zasipanje z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem, 30 cm pod vrhom dobava in polaganje opozorilnega traku “POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL”, odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice
| komplet | m | 115
5. | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi tipa stigmaflex naslednjih prerezov
| st 110 mm | m | 230
6. | Trasiranje trase | m | 115
7. | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa. | 10% | 0
SKUPAJ
ELEKTROINSTALACIJE SKUPAJ

## priključki f
HIŠNI PRIKLJUČKI FEKALNE KANALIZACIJE
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase | m | 833
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni | kos | 98
3 | Rušenje in obnova obstoječega tlaka po končanih zemeljskih delih
| skupaj | m2 | 2499
| asfalt | m2 | 999.6
| betonski tlakovci | m2 | 249.9
| makadam | m2 | 999.6
| zelenice | m2 | 249.9
3 | Izvedba izkopa kanalov globine do 1,00m. Skupna količina izkopov | m3 | 666.4
III. kat.
| m3 | 20% | 133.28
IV.kat.
| m3 | 20% | 133.28
V.kat.
| m3 | 60% | 399.84
4 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm | m2 | 499.8
5 | Armiranje betonske obloge na odsekih , kjer je teme cevi manj kot 1,00m pod gornjo koto asfalta z armaturno mrežo R 368 | kg | 3998.4
6 | Izvedba podložnega betona v debelini minimalno 10 cm , obbetoniranje cevi min 10 iznad temena. | m3 | 133.28
7 | Izvedba peščene posteljice v debelini minimalno 10 cm , obsip cevi min 15 iznad temena.Pesek 0-4mm | m3 | 33.32
8 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz trdega PVC SN4, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. V ceni so zajeta tudi vsa ostala potrebna pomožna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| Φ 150 | m1 | 833
9 | Dobava in izdelava jaška meteorne kanalizacije - tipski pvc jaški na podložnem betonu, namestitvijo in obsipom s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna in zaščitna dela. Skupaj z LTŽ pokrovom fi 600 250 kN
| Ø 60 cm | kos | 98
10 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta vsa pomožna dela in meritve zbitosti s togo krožno ploščo. Upoštevano 90 % zasipa | m3 | 449.82
11 | Zasip kanala z izbranim izkopnim materialom vgrajevanim v plasteh po 30 cm s sprotno komprimacijo. Odločitev o ustreznosti poda nadzor. Upoštevano 10% zasipa | m3 | 49.98
13 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa. | 10% | 1
skupaj

## ceste-kan
OBNOVA CESTNIH POVRŠIN NA OBMOČJU KANALIZACIJE
1 | Odstranitev obstoječega asfalta in z bitumnom vezanega tampona, predaja pooblaščeni organizaciji | m3 | 1203.6
2 | Nabava materiala, dovoz na mesto vgradnje in izdelava nasipa s kamnitim materialom, premera 0-20 cm, vgrajevanim v plasteh po 30 cm s sprotno komprimacijo. Ev2=80MN/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 192.5
3 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava tamponske podlage, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm debeline 20 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajete tudu meritve zbitosti s togo krožno ploščo, ki jo potrdi geomehanik. | m3 | 1432.4
5 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti ceste iz bitumeskega betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A3. Debelina saloja je 7 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 4012
6 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti ceste iz bitumeskega betona AC 16 base B 50/70 A4. Debelina saloja je 4 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 4012
7 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde | m
8 | Izdelava betonskih podpornih zidov. Skupaj z zemeljskimi deli, opaži, armaturo in betonerskimi deli
| višine do 0.50m | m | 39
| višine 0.50 do 1.00m | m | 40
| višine 1.00 do 1.50m | m | 39
9 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa. |  | 10%
SKUPAJ

## ceste-voda
OBNOVA CESTNIH POVRŠIN NA OBMOČJU VODOVODA
1 | Odstranitev obstoječega asfalta in z bitumnom vezanega tampona, predaja pooblaščeni organizaciji | m3 | 251.1
2 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava tamponske podlage, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm debeline 20 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajete tudu meritve zbitosti s togo krožno ploščo, ki jo potrdi geomehanik. | m3 | 167.4
3 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti ceste iz bitumeskega betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A3. Debelina saloja je 7 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 837
4 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti ceste iz bitumeskega betona AC 16 base B 50/70 A4. Debelina saloja je 4 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 837
5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa. | 10% | 1
SKUPAJ

## REKvod
Načrt št. RVK 866/2011
| Faza: | PGD-PZI
| Investitor: | MESTNA OBČINA KOPER
| Objekt: | VODOVOD LOKA
.3.4.13
PROJEKTANTSKI
PREDRAČUN
Vodovodne objekte in naprave je potrebno izvajati ob upoštevanju Tehničnega pravilnika RVK.
| Koper, april 2011 |  | Sestavil:
Gilberto SELLIBARA univ.dipl.ing.gr.
REKAPITULACIJA
PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
2. | PROVIZORIČNO NAPAJANJE
PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA (SKUPAJ) :
GRADBENA DELA
3. | CEVOVOD + zračnik (kos 6)
4. | HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
5. | OBJEKT 1
| JAŠEK BLATNIK | dim.: | HxLxš=1,80 x 1,30 x 1,20 m
kos 3 =
GRADBENA DELA (SKUPAJ) :
DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
6. | CEVOVOD + zračnik (kos 6)
7. | HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
8. | OBJEKT 1
| JAŠEK BLATNIK |  |  | kos 3 =
DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA (SKUPAJ) :
SKUPAJ
DDV
VSE SKUPAJ

## pripD
1. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
80. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
. | S K U P A J |  |  | EUR
80. | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
OPOMBA
Priprava deponije za vodovodni material (cevi, fazone itd.) in druge deponije. Vse komplet, vključno s pridobivanjem soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine je skrb in strošek izvajalca del.
Prometno zavarovanje gradbišča z opozorilnimi tablami za ves čas gradnje. Upoštevati je potrebno tudi stroške pridobivanja dovoljenja za zaporo prometa in druge stroške upravnega postopka, ki jih mora opraviti izvajalec. Za zapore ceste je predvideti tudi objave v sredstvih javnega obveščanja. Prometno zavarovanje gradbišča je skrb in strošek izvajalca del.
Način in obseg varovanja obstoječih stavb, varovanja izkopa jarka za cevovod, podpiranje zidov, podbetoniranje temeljev, obnova zidov, itn., je obveza in skrb izvajalca-ponudnika, ki je v okviru izbrane tehnologije in ponujenih cen v celoti odgovoren za nadaljnje delo.
1 | Zakoličba trase cevovoda, HP in praznotokov, postavitev vseh potrebnih profilov, višin in njihovo zavarovanje. | m' | 1764
2 | Zakoličba objekta in postavitev gradbenih profilov.
| * jašek blatnik,jašek zračnik, vodomerni jašek | kos | 9
| * vodomerni jašek | kos | 37
3 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, z vidnimi znaki na terenu. Cena po komadu križanja vsebuje vsa opravila z pisanjem zapisnik. Ocena. | kos | 30
4 | Čiščenje terena (grmovje). Ocena. | m2 | 100
5 | Posek dreves do 50 cm preseka z vsemi potrebnimi deli, transporti in odvozi. Ocena | kos | 6
6 | Varovanje obstoječih zgradb in zidov ter varovanje izkopov jarkov za vodovod
* | Vgradnja kontrolnih točk (reperjev) v vse obstoječe zgradbe ob katerih potekajo nove predvidene komunalije. Kontrolna točka je kos armature fi 14 mm dolžine 150 mm vgrajen v obstoječi objekt ali stavbo. Obračun po komadu vsebuje vse komplet. | kos | 32
* | V ceni po komadu postavljene kontrolne točke se razume izdelava kompletnega geodetskega elaborata za zaključen nivelmanski poligon, ki vsebuje v svojem sestavu vse kontrolne točke v naselju. Zaključen nivelmanski poligon mora geodet postaviti pred pričetkom gradbenih del. Izdelano skico in izračun z vsemi kontrolnimi operacijami predati nadzoru v potrditev z vsemi terenskimi zapisniki in skicami. Terenske meritve izvaja lahko samo za to delo kvalificiran strokovnjak. Meritev je lahko lokalna (ni vezana na državno mrežo reperjev), vendar morajo osnovne kontrolne točke biti najmanj 200 m oddaljene od gradbišča in morajo biti vgrajene v stare že stabilizirane zgradbe. Osnovna meritev mora biti zaključen poligon in dvakrat ponovljena. zaključevanje nivelmanskega poligona mora biti znotraj predpisanega v zgornjem odstavku za vsako meritev posebej. Kot prava vrednost velja aritmetična sredina obeh meritev. Vse komplet, obračun po komadu kontrolne točke | kos | 32
* | Vgradnja plomb na razpoke obstoječih stavb. Plomba je steklena ploščica iz navadnega stekla velikosti 150x25x2mm, ki jo postavimo preko obstoječe razpoke v stavbi in oba kraja steklene ploščice pritrdimo z gipsom na stavbo. Ohranjena cela steklena ploščica ali počena ploščica nam pove ali so med gradnjo nastali premiki ali ne. Velikost premikov vidimo na razpoki v steklu. Cena po komadu steklene plombe, vse komplet. | kos | 32
* | Kontrolno opazovanje postavljenega sistema kontrolnih točk z enakim postopkom merjenja celotnega sistema in z enako natančnostjo. Cena vsebuje vse komplet postopek meritev in natančnost meritev. Izvajalec preda nadzoru v potrditev enak elaborat kot za osnovno observacijo. Obračun po komadu opazovane točke vsebuje vse komplet. | kos | 32
* | Izkop sond za določanje globine temeljev obstoječih stavb. Delo se izvede v odsekih dolžine največ 1,5 m (ročno oz. z majhnimi gradbenimi stroji). Obračun po m3 izkopanega materiala vsebuje vse komplet s ponovnim zasipom in odvozom viškov. Ocena. | m3 | 38.4
* | Podbetoniranje temeljev obstoječih stavb z betonom MB-30 v deb. min. 0,30m. Obseg del določata izvajalec in nadzor, ko je sondažna jama po prejšnji postavki izvedena. Po potrebi, betonskemu temelju dodamo armaturo. Obračun po m3 vgrajenega betona vsebuje vse komplet (beton, armatura, enostranski opaž). Ocena. | m3 | 46.08
* | Varovanje izkopa jarka za cevovod v področju vzporednega poteka vodovoda s obstoječimi podpornimi zidovi. Pri izdelavi enotnih cen na m' je potrebno upoštevati sledeče:
Izkop sond za določanje globine temeljev obstoječih zidov oz. določitev stopnje stabilnosti le teh (izkop+zasip+odvoz).
Na podlagi zgornje ugotovitve se lahko pridobi geomehansko poročilo oz. izvajalec in nadzor samostojno določata potrebo oz. način varovanja zidov proti porušitvi in varovanja izkopa jarka.
V primeru podbetoniranja temeljev obstoječih zidov; glej postavko Podbetoniranje temeljev obstoječih stavb.
V primeru rušenja in ponovne obnove zidov izdelanih iz suhega kamnitega materiala, je potrebno izdelati betonskega temelja (dim.cca. 0,40x0,60 m) ter zidove zidati s cementno malto tako, da na vidnem delu zidu ni malte (stik na stik brez fug).
| Ocena SKUPAJ | m' | 229
7 | Sanacija gnojnic ob trasi vodovoda (vodotesna izvedba: vse komplet cca. 15 m2, hcca. 1,0m) oz. prestavitev na drugi primerni lokaciji. | kos | 2
8 | Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno 10%.
80. | Skupaj predhodna in pripravljalna dela |  |  | EUR

## prNap
2.
PROVIZORIČNO NAPAJANJE
| SKUPAJ |  |  | EUR
Provizorično napajanje....…
1 | Izvedba cevovoda (PEHD ND 63 in ND 32 mm) za provizorično napajanje obstoječih priključkov v času gradnje z obešanjem začasnega cevovoda, pritrditvijo oziroma zaščito cevovoda pred mehanskimi poškodbami (vse komplet; dobava vod. materiala in izvedba del). Ocena | m' | 1025 | 26
2 | Prevezava obstoječih hišnih priključkov na provizorij (z vsem potrebnim materialom vred). Vse komplet. Ocena | kos | 50 | 180
3 | Prevezava obstoječih objektov na novozgrajeni cevovod. Glej post. za gradbena in zemeljska dela, ter post. za dobavo in montažo vodovodnega materiala za hišnih priključkov, priključnih cevovodov in vodomernih jaškov.
4 | Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno 10%.
| Skupaj montaža vod. materiala |  |  | EUR

## grD_cev
3. | CEVOVOD + zračnik (kos 6)
10. | GRADBENA DELA
101. | CEVOVOD
. | S K U P A J |  |  | EUR
10. | GRADBENA DELA
VOD-0: | CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-0 do MSH-16 | SL(m')= | 313
VOD-1: | CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-16 do MSH-27 | SL(m')= | 170
VOD-2: | CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-27 do MSH-36 | SL(m')= | 173
| CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-36 do MSH-38 | SL(m')= | 30
VOD-3: | CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-27 do MSH-40 | SL(m')= | 74
| CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-40 do MSH-56 | SL(m')= | 180
VOD-4: | CEVOVOD Ductil DN 80 mm, od MSH-18 do MSH-59 | SL(m')= | 33
VOD-5: | CEVOVOD Ductil DN 100 mm, od MSH-31 do MSH-50 | SL(m')= | 78
VOD-6: | CEVOVOD PEHD ND 63 mm, od MSH-33c do MSH-33d | SL(m')= | 81
Glej tabelarni in grafični prikaz deleža obnovljenih površin ki pripada vodovodu
Asfaltne površine (ceste i vaške poti)
| VOD 0 | Sm2= | 200
| VOD 1 do VOD 5 | Sm2= | 240
Makadamske površine (ceste in poti: VOD 3 od LT 26 do LT 30 in VOD 6) |  | Sm2= | 50
Betonske površine (vaške poti in dvorišča: VOD 4) |  | Sm2= | 10
101. | CEVOVOD
1 | Asfaltne površine:
* | Rezanje asfaltne površine pred pričetkom izkopov za vodovod, zaščita robov asfalta z deskami za ves čas dela. Obračun po m' asfaltne površine.
| VOD-0 | m' | 313
| VOD-1, VOD-2, VOD-3, VOD-5 | m' | 890.5
* | Rušenje asfaltnega cestišča z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo (do 25 KM ).
| VOD-0 | m2 | 200
| VOD-1, VOD-2, VOD-3, VOD-5 | m2 | 240
2 | Rušenje obstoječih (manjših) kamnitih škarp in zidov. Vse komplet z vzpostavitvijo v prvotno stanje. Ocena. | m3 | 7.5
3 | Križanje cestnega propusta (VOD-0). | kos | 5
4 | Izkop jarka za cevovod | Sm3= | 1426
(Ta postavka ne vključuje obnove ali premestitve obstoječih ter izvedba novih hišnih priključkov).
| VOD-0 (L= 313,00 m' , cca. 1,28 m3/m') |  | 400
| VOD-1 do VOD-6 (SL=819,00 m' , cca. 1,25 m3/m') |  | 1026
* | Ročni izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
| III. Ktg | m3 | 1
| IV. Ktg | m3 | 5
* | Strojni izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
| III. Ktg | m3 | 1
| IV. Ktg | m3 | 5
* | Strojni izkop jarka z nakladanjem na prevozno sredstvo.
| do IV. Ktg | m3 | 843.6
* | Strojni-ročni izkop v skalnem terenu vseh ktg. (v V. ali višji ktg.) s posebnimi mehaničnimi sredstvi (pickhamer) ali pnevmatskim kladivom (z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo - razdalja do 3 KM).
| V. ktg | m3 | 570.4
5 | Planiranje dna jarka. Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na kategorijo izkopa s točnostjo +,- 3 cm. | m2 | 1050.1
6 | Peščena posteljica (dobava peska in vgraditev: zrnavosti 0-4 mm). Posteljico je izdelati v deb. 10 cm.(do DN 100mm) oz. 15 cm (nad DN 100mm). Obračun po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 107
7 | Zasip cevi s peskom (zrnavosti 0-4 mm). Dobava in vgraditev peščenega materiala. Zasip je potrebno izvesti do višine 20 cm nad temenom položenega cevovoda. Cevovod je potrebno podbiti s peskom. Obračun po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 314
8 | Zaščita križanj cevovoda z komunalnimi napravami. Pri izvedbi in vzklajevanju vodovoda s ostalimi kom.naprav. je potrebno upoštevati tudi določila tehničnega pravilnika RVK. | kos | 25
9 | Opozorilne vrvice. Dobava in namestitev opozorilne vrvice (PVC trak) ob izkopanem jarku, ki se je naveže na palice betonske armature zabite ob izkopanem jarku. Dolžina armaturnih palic je min 1,0 m. | m' | 1132
10 | Izdelava prehodov nad izkopanim jarkom. Obračun po kom. vsebuje vse komplet dobava materiala, izdelava in demontaža.
| za pešce | kos | 8
| za vozila | kos | 15
11 | Razpiranje izkopa (kjer je to potrebno) zaradi razrahljivosti od strojnega izkopa. Izvedba po predpisih. Obračun po m2 vsebuje vse komplet. Ocena. | m2 | 247
12 | Dobava in polaganje fleksibilne rebraste drenažne cevi DN 110 mm (Raudrill oz. Midren) v jarku. Izpust v odprti odvodnik meteornih vod. Vse komplet. | m' | 140
13 | Obbetoniranje lomov in odcepov z C12/15 (Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 3
14 | Izdelava sidrnega bloka za tlačni preizkus. Obračun po kom. vsebuje vse komplet. | kos | 4
15 | JAŠEK ZRAČNIK (gr. dela: vse komplet): velikost (notranja mera) fi 0,80-1,0 m, globina do cca. 1,20 m, pokrov z diagonalnim odpiranjem 600/600 mm za težki promet in patentno ključavnico. Z vsemi potrebnimi deli, prenosi in materiali ter obzidavo vred. Lokacija jaška nad cevovodom se določi na podlagi vzdolžnega profila. Morebitna lokacija zračnika izven trase cevovoda se določi na licu mesta. | kos | 6
16 | Obbetoniranje obstoječe kanalizacijske cevi z vodonepropustnim betonom C25/30 (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena | m' | 10
17 | Izdelava poškodovane priključke meteorne kanalizacije na obstoječe jaške MK - propusti komplet z vsemi deli in material (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena | kos | 4
18 | Izdelava površinske drenaže (površinska asfaltna mulda) za odtok cestnih meteornih vod. Obračun po m' vsebuje vse komplet. (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena | m' | 30
19 | Zasip preostalega dela jarka. Obračun po m3 z vsemi deli, materiali in prevozi. | Sm3= | 1001
* | Asfaltne površine: Zasip jarka s tamponom (Tamponska greda; frakcij 0-32 mm) v slojih deb. 20-30 cm z močenjem in nabijanjem z mehaničnimi sredstvi do primerne zbitosti ( EV2>100Mpa in EV2/EV1< 2,2, ter dokazati z meritvami - s krožno ploščo in dostaviti poročilo). | m3 | 110
* | Makadamske površine (mak. cestišče, pločnik, poljska/gozdna pot): tamponski nosilni sloj iz drobljenega agregata; frakcij 0-32 mm v slojih deb. 20-30 cm z močenjem in nabijanjem z mehaničnimi sredstvi do primerne zbitosti. Nosilnost na tamponskem planumu ne sme biti manjša od 100 MPa. Obračun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 15
* | Zasip preostalega dela jarka: s strojnim nabijanjem v plasteh po 20-30 cm do potrebne zbitosti. Obračun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 876
20 | Dobava in polaganje dvignjenih robnikov (poškodovane odseke), dim. 18x25x100 cm položenih v podložni beton MB-10. V ceni je zajet tudi izkop za robnik in podložni beton. | m' | 100
21 | Asfaltne površine | Sm2= | 440
* | Premaz stikov z bitumensko emulzijo | m' | 1203.5
* | CESTA: Dobava in izdelava bitugramoznega nosilnega sloja iz apnenčevega drobljenca (frakcij 0-22 mm; BD-22) na pripravljeno tamponsko podlago. Debelina sloja je 0,05 m. | m2 | 440
* | CESTA: Dobava in izdelava obrabnega (zaporni) asf. sloja (frakcij 0-11 mm; BB-11). Debelina sloja je 0,03 m. | m2 | 440
* | Izdelava vročega asf. pobrizga predhodno vsakemu sloju asf. z bit. emulzijo 1,5 l/m2 površine asfalta. | m2 | 1190
22 | Preplastitev obstoječe asfaltne površine. Obračun po m2 vsebuje vse komplet (Freziranje+vročega asf. pobrizga+BB-11). Ocena. | m2 | 750
| Asfaltne površine |  | SUM =
23 | Ureditev betonskih površin v prvotno stanje (vaške poti in dvorišča). Tamponski sloj je zajeto v pogl. "Zasip preostalega dela jarka s tamponom". | m3 | 1.5
24 | Odvoz izkopanega materiala na deponijo.
| Obračun po m3 vsebuje vse komplet. | Sm3= | 1994.46
* | Stalna deponija (razdalja do 15-20 KM).
| do IV. (F = 1,35) | m3 | 1138.86
| V. ktg (F = 1,50) | m3 | 855.6
25 | Dobava in vgraditev medeninastih oznak za označitev vodovoda. Obračun po kom. vsebuje vse komplet. | kos | 53
26 | Vgraditev tablic za označbo PH (na drogu s stebričkom in temeljem oz. na zidu). Obračun po kom. vsebuje vse komplet. | kos | 6
27 | Pranje asfaltne površine (vozišča) po končanih delih. Obračun po m3 vode vsebuje vse komplet. | m3 | 46.4
28 | Praznotok jaška blatnika (kos 3: skupaj):
* | Betonskih kaskadnih jaškov fi 60 cm, z betoniranjem dna v C16/20, in obdelavo prebojev. Vse komplet z dobavo in vgradbo LŽ pokrova za težki promet (150 KN) f 60x60 cm.
| H do 1,5 m | kos | 3
* | Dobava in polaganje PVC cevi na peščeni podlagi. Vse komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ND 225 mm | m' | 30
* | Dobava in izdelava izpustnega jaška in izpustne glave praznotoka. Vse komplet. | kos | 3
29 | Obzidava..........
| Obzidava jaškov in cestnih kap za zasune (z namestitvijo vgradne garniture) z NF opeko v cementni malti 1:3 z vsem potrebnim materialom. | kos | 15
| Obzidava jaškov in cestnih kap za hidrante z NF opeko v cementni malti 1:3 z vsem potrebnim materialom | kos | 6
30 | Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno 10%.
101. | Skupaj zemeljsko-gradbena dela za cevovod |  |  | EUR

## GD_hp
4. | HIŠNI PRIKLJUČKI
10. | GRADBENA DELA
101. | HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
. | S K U P A J |  |  | EUR
10. | GRADBENA DELA
HIŠNI PRIKLJUČKI in PRIKLJUČNI CEVOVODI (PEHD ND 63 in 32 mm) |  | SL(m')= | 857
VODOMERNI JAŠKI |  | Skos= | 37
Glej tabelarni in grafični prikaz deleža obnovljenih površin ki pripada vodovodu
Asfaltne površine (ceste, vaške poti in dvorišča) |  | Sm2= | 20
Makadamske površine (ceste, vaške poti in dvorišča) |  | Sm2= | 850
Betonske površine (ceste, vaške poti in dvorišča) |  | Sm2= | 20
Tlakovane površine (dvorišča) |  | Sm2= | 130
101. | HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
1 | Rušenje obstoječih asfaltnih površin z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo (do 15 KM ) in vzpostavitev površin v prvotno stanje (Tamponska greda je zajeta v pogl. "Zasip preostalega dela jarka…"). Obračun po m2 vsebuje vse komplet. Ocena. | m2 | 4
2 | Preplastitev obstoječe asfaltne površine. Obračun po m2 vsebuje vse komplet (Freziranje+vročega asf. pobrizga+BB-11). Ocena. | m2 | 16
3 | Izdelava dodatnega obrabnega asfaltnega sloja iz drobljenega apnenčevega agregata deb. 0,05 m (frakcij 0-11 mm) | m2 | 20
4 | Rušenje obstoječih betonskih površin (vaške poti in dvorišča) z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo (do 15 KM ) in vzpostavitev površin v prvotno stanje. Tamponski sloj je zajeto v pogl. "Zasip preostalega dela jarka…". (0,15m3/m2) Ocena. | m3 | 3
5 | Rušenje obstoječih tlakovanih površin (dvorišča) z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo (do 15 KM ) in vzpostavitev površin v prvotno stanje. (Izvedba tlaka določata izvajalec in nadzor. Izvedba je možna z obstoječimi starimi kamnitimi ploščami ali lokalnim kamnom, položeni na tamponsko podlago v sloj peska deb. 5-10 cm z fugiranjem. po dogovori, izvedba je možna tudi s tiskanim betonom). Ocena | m2 | 130
6 | Ponovna ureditev makadamskh površin (ceste, vaške poti in dvorišča). Izkop in zasip sta zajeta v pogl. izkop in zasip jarka za HP in priključni cevovodi. (Tamponska greda je predvidena v deb. cca. 20 cm iz drobljenega agregata deb. frakcij 0-32 mm). Agregat vgrajujen z močenjem in valjanjem z lažjimi primernimi stroji, do primerne zbitosti, Obračun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse komplet. Ocena | m3 | 127.5
7 | Izkop jarkov za hišne priključke in priključne cevovode: | Sm3= | 417.7875
* | Ročni izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
| III. Ktg | m3 | 1
| IV. Ktg | m3 | 5
* | Strojni izkop jarka z odmetom na bok na primerno razdaljo (min 1,0 m).
| III. Ktg | m3 | 1
| IV. Ktg | m3 | 5
* | Strojni izkop jarka z nakladanjem na prevozno sredstvo.
| do IV. Ktg | m3 | 238.6725
* | Strojni-ročni izkop v skalnem terenu vseh ktg. (v V. ali višji ktg.) s posebnimi mehaničnimi sredstvi (pickhamer) ali pnevmatskim kladivom (z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo - razdalja do 3 KM).
| V. ktg | m3 | 167.115
8 | Planiranje dna jarka. Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na kategorijo izkopa s točnostjo +,- 3 cm. | m2 | 642.75
9 | Peščena posteljica (dobava peska in vgraditev: zrnavosti 0-4 mm). Posteljico je izdelati v deb. 10 cm. Obračun po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 68.56
10 | Zasip cevi s peskom (zrnavosti 0-4 mm). Dobava in vgraditev peščenega materiala. Zasip je potrebno izvesti do višine 20 cm nad temenom položenega cevovoda. Cevovod je potrebno podbiti s peskom. Obračun po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 197.11
11 | Zaščita križanj cevovoda z komunalnimi napravami. Pri izvedbi in vzklajevanju vodovoda s ostalimi kom.naprav. je potrebno upoštevati tudi določila tehničnega pravilnika RVK. | kos | 15
12 | Dobava in polaganje (STIGMAFLEX) zaščitne cevi za HP, od cevovoda do vodomernega jaška.
| DN 90 mm za Hiš.Prikl. | m' | 183
13 | Izdelava prehodov nad izkopanim jarkom. Obračun po kom. vsebuje vse komplet dobava materiala, izdelava in demontaža.
| za pešce | kos | 5
| za vozila | kos | 5
14 | Obbetoniranje obstoječe kanalizacijske cevi z vodonepropustnim betonom C25/30 (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena | m' | 5
15 | Izdelava poškodovane priključke meteorne kanalizacije na obstoječe jaške MK - propusti komplet z vsemi deli in material (Velja za odseki ki niso zajeti v projekt kanalizacije. Obseg del določata izvajalec in nadzor). Ocena | kos | 1
16 | Zasip preostalega dela jarka. Obračun po m3 z vsemi deli, materiali in prevozi. | Sm3= | 163.8981
* | Zasip preostalega dela jarka: s strojnim nabijanjem v plasteh po 20-30 cm do potrebne zbitosti. Obračun vgrajenega materiala po m3 vsebuje vse komplet. | m3 | 163.8981
17 | Odvoz izkopanega materiala na deponijo.
| Obračun po m3 vsebuje vse komplet. | Sm3= | 384.0179
* | Stalna deponija (razdalja do 15-20 KM).
| do IV. (F = 1,35) | m3 | 133.3454
| V. ktg (F = 1,50) | m3 | 250.6725
18 | Čiščenje-pranje tangiranih površin po končanih delih. Obračun po m2 vsebuje vse komplet. Ocena. | m2 | 170
19 | VODOMERNI JAŠEK - talni ali stenski (gr. dela: vse komplet vključno z inox pokrovom): Lokacija, dimenzije in izvedbo vodomernega jaška (novi) določi referent za priključke (RVK-sektor Pogon). Dobava in montaža vod.materiala so zajeti v Pogl. 200. Ocena. | kos | 37
20 | Obzidava..........
| Obzidava jaškov in cestnih kap za zasune za HP (z namestitvijo vgradne garniture) z NF opeko v cementni malti 1:3 z vsem potrebnim materialom. Ocena | kos | 37
21 | Razna manjša nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno 10%.
101. | Skupaj zemeljsko-gradbena dela za cevovod |  |  | EUR

## objekt
5. | O2 | OBJEKT 1
|  | JAŠEK BLATNIK | dim.: | HxLxš=1,80 x 1,30 x 1,20 m
10. |  | GRADBENA DELA
101. | O2 | ZEMELJSKA DELA
102. | O2 | BETONSKA DELA
103. | O2 | ZIDARSKA DELA
104. | O2 | TESARSKA DELA
106. | O2 | ZUNANJA DELA:
| O2 | I. DRENAŽA IN PRAZNOTOK (Glej Cevovod)
13. | O2 | OBRTNIŠKA DELA:
132. | O2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
|  | SKUPAJ | kos | 1 | EUR
| O2 | SKUPAJ | kos | 3 | EUR
OPOMBA:
* Glej tehnično poročilo.
* Tesarska dela: Izvajalec mora pripraviti tehnološki projekt izvedbe opažev
in betonskih del ki ga potrdi nadzorna služba.
10. | GRADBENA DELA
101. | O2 | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Strojni izkop gradbene jame in jarka za praznotok v terenu III., IV in V. ktg.. Cena po m3 vsebuje vse komplet, izkop z nakladanjem z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. | Sm3= | 47.67
|  | IV. Ktg | m3 | 21.4515
|  | V. ktg | m3 | 9.534
|  | V. ktg s pikiranjem | m3 | 14.301
| 2 | Zavarovanje izkopa.
| * | Postavitev varnostne ograje ob robu izkopane gradbene jame. Obračun po m' vsebuje vse komplet dobavo in izvedbo. | m' | 21
| 3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +,- 3 cm. Planirano dno je potrebno uvaljati ne glede na kategorijo izkopa. | m2 | 13.44
| 4 | Dobava in vgraditev tampona (zrnavosti 0-32 mm) pod talno ploščo objekta (d=15-20 cm) komprimiranega do potrebne zbitosti. Obračun po m3 vgrajenega materiala vsebuje vse komplet. | m3 | 2.016
| 5 | Zasip s tamponom (frakcij 0-32 mm) v slojih deb. 20-30 cm z močenjem in nabijanjem z mehaničnimi sredstvi do primerne zbitosti ( EV2>100Mpa in EV2/EV1< 2,2, ter dokazati z meritvami - s krožno ploščo). Obračun po m3 vgrajenega mat. vsebuje vse komplet; dobava materiala in izvedba. | m3 | 34.61
| 6 | Odvoz materiala na stalno deponijo (razdalja do 25 KM)
|  | do IV. (F = 1,35) | m3 | 28.9595
|  | V. ktg (F = 1,50) | m3 | 35.7525
| 7 | Razna manjša in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).
101. | O2 | Skupaj zemeljska dela |  |  | EUR
102. | O2 | BETONSKA DELA
| 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega (nearmiranega) cementnega betona C8/10 preseka 0,10-0,20 m3/m2-m'. Obračun po m3 vsebuje vse komplet; napravo betona, vgrajevanje, pomožna dela, transporti in prenose. | m3 | 0.704
| 2 | Dobava in betoniranje AB talne plošče (v naklonu). Vgrajevanje cementnega betona C25/30 preseka 0,10-0,20 m3/m2-m' v vidne (glatke) in vodonepropustne armirane konstrukcije. Obračun po m3 vsebuje vse komplet; napravo betona, vgrajevanje, pomožna dela, transporti in prenose. | m3 | 1.24
| 3 | Dobava in betoniranje AB sten (glatke in vodonepropustne armirane konstrukcije). Detto predhodne postavke: C25/30 preseka 0,20-0,30 m3/m2-m'. | m3 | 3.3221
| 4 | Dobava in betoniranje AB korovne plošče. Detto predhodne postavke: C25/30 preseka 0,15-0,20 m3/m2-m'. | m3 | 1.0655
| 5 | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 v bet. podstavkov cevovoda. Obračun po m3 vsebuje vse komplet; napravo betona, vgrajevanje, pomožna dela in prenose. | m3 | 0.5
| 6 | Dobava betoniranje vstopne krone v betonu C16/20 preseka do 0,12 m3/m2 z napravo betona, pomožnimi deli in transporti. | m3 | 0.195
|  | RA 400/500, do f 12 mm | kg | 180
|  | MAG 500/560 | kg | 126
| 7 | Razna manjša in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).
102. | O2 | Skupaj betonska dela |  |  | EUR
103. | O2 | ZIDARSKA DELA
| 1 | Dobava in naprava hidroizolacije zunanjih sten in plošče jaška z 1x hladnim izolacijskim premazom (npr.: Ibitol) in 2x varjeno hidroizolacijo (npr.: Izotekt V4) z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti. | m2 | 33.9925
| 2 | Dobava in naprava cementnega estriha plošče deb. do 5 cm v naklonu do 1,5% | m2 | 4.95
| 3 | Vzidava vodovodne cevi. Vse komplet. | kos | 4
| 4 | Vzidava cestnih kap za zasune. Vse komplet. | kos | 6
| 5 | Izvedba tesnenja pri prehodu cevovoda skozi stene objekta (glej graf. prilog). | kos | 4
| 6 | Izvedba naklonskega betona na dnu jaška s padcem proti poglobitvi v naklonu 1%. | m2 | 3.33
| 7 | Izvedba bet. podstavkov (C16/20) z opažanjem in s porabo betona do 0,05-0,20 m3/kos | kos | 2
| 8 | Zaščita montiranih vodovodnih armatur in fazonov s PVC folijo pred betoniranjem in ostalih gradb.del. | kos | 30
| 9 | Izvedba izpusta blatnika z BC cevi fi 80 cm (obbetoniranjem v C16/20, in obdelavo prebojev). Vse komplet. | kos | 1
| 10 | Zidarska pomoč pri obrtniških delih in inštalacijah.Obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in po odobritvi nadzornega organa. Predvideno | ur | 5
| 12 | Morebitno brušenje vidnih bet. površin je strošek izvajalca.
| 13 | Razna manjša in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).
103. | O2 | Skupaj zidarska dela |  |  | EUR
104. | O2 | TESARSKA DELA
| 1 | Opaž talne plošče s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopažanjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Obračun po m2 vsebuje vse komplet. | m2 | 2.16
| 2 | Dvostranski opaž ravnih sten s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopažanjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli (neometane gladke in vidne konstrukcije). Obračun po m2 vsebuje vse komplet. | m2 | 32.4
| 3 | Opaž krovne plošče (podporami do 2,0m) s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopažanjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli (neometane gladke konstrukcije). Obračun po m2 vsebuje vse komplet. | m2 | 3.33
| 4 | Opaž betonskih podstavkov. Vse komplet. | m2 | 1
| 5 | Razna manjša in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).
104. | O2 | Skupaj tesarska dela |  |  | EUR
106. | O2 | ZUNANJA DELA:
|  | I. DRENAŽA IN PRAZNOTOK (Glej Cevovod) | (Glej Cevovod)
OBRTNIŠKA DELA:
132. | O2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA: Vsi kovinski deli so iz nerjavečega železa.
| 1 | Izdelava in montaža navpične lestve iz nerjavečega železa, sestavljene iz vzdolžnih okroglih stojk fi 50/2mm na razmaku, osno 450mm in prečke fi 25/2mm na vsakih 300mm. Lestev je pritrjena 15 cm od stene.
| * | Navpična lestev | m' | 1.8
| 2 | Dobava in vgraditev multipliciranega pokrova in okvir (svetla odprtina 800x800 mm) za nosilnost 25 KN. | kos | 1
| 3 | Razna manjša in nepredvidena dela. (10% od zg. post.).
132. | O2 | Skupaj ključavničarska dela |  |  | EUR

## dob-montCEVI
6.
200. | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
CEVOVOD + zračnik (kos 6)
201. | DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
202. | MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
| SKUPAJ |  |  | EUR
201. | DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
1 | CEVI DUKTIL-K9 standard. Enotne dolžine: L= 6,00 m. Vse komplet: tesnilni in vijačni material.
| DN 100 mm | m' | 808
| DN 80 mm | m' | 243
2 | CEVI PE x 12 bar
| ND 63 x 12 oz. Poc. cevi do DN 2'' | m' | 81
3 | CEVI POCINKANE
| Cev poc. 2" | m' | 20
4 | FAZONI za DUKTIL cevi.
E-KOS
| DN 100 (PN 10-16) | kos | 3
| DN 80 (PN 10-16) | kos | 2
F-KOS
| DN 100 (PN 10-16) | kos | 3
| DN 80 (PN 10-16) | kos | 1
M M A-KOS
| DN 80x 80 (PN 10-16) | kos | 1
| DN 100x 100 (PN 10-16) | kos | 1
| DN 100x 80 (PN 10-16) | kos | 5
| DN 100x 50 (PN 10-16) | kos | 2
M M K kos /45°
| DN 80 (PN 10-16) | kos | 2
| DN 100 (PN 10-16) | kos | 2
M M K kos /30°
| DN 100 (PN 10-16) | kos | 5
| DN 80 (PN 10-16) | kos | 2
M M K kos /22°30'
| DN 100 (PN 10-16) | kos | 4
| DN 80 (PN 10-16) | kos | 7
M M K kos/11°15'
| DN 100 (PN 10-16) | kos | 26
| DN 80 (PN 10-16) | kos | 14
M M R
| DN 100x80mm (PN 10-16) | kos | 2
5 | FAZONI DUKTIL (Vrtljive prirobnice)
TT kos
| DN 100x100 | kos | 1
T kos
| DN 100x100 | kos | 1
| DN 100x 80 | kos | 1
N kos
| DN 80 | kos | 7
| DN 50 | kos | 2
FF kos
| DN 80/ 400mm | kos | 7
| DN 80/ 300mm | kos | 1
| DN 50/ 500mm | kos | 2
FFR kos
| DN 100/ 80 L=200 | kos | 3
X kos
| DN 50 mm / 2'' | kos | 2
6 | SPOJKA - FISCHER
| DN 50/46 mm (Enojna) | kos | 1
7 | Razni MS spojk in fitingi ter drobni spojni in tesnilni material (DN 1" - 2"). | kos | 19
8 | Navrtni zasun za za Duktil: UNI-HAWLINGER ZAK + adapter + koleno 900 100/2" + okrogla cestna kapa + Vgradna garnitura za zsun (vse komplet). | kos | 2
9 | Objemka DN 80 / 1 1/4" | kos | 3
10 | Kroglični ventil DN 1 1/4" | kos | 3
11 | ARMATURE : (Fiksne prirobnice)
EV ZASUN
| DN 100 mm - (s vgradnim podaljškom) | kos | 5
| DN 80 mm - (s vgradnim podaljškom) | kos | 3
| DN 50 mm | kos | 3
| DN 50 mm - (s vgradnim podaljškom) | kos | 1
HIDRANT - podzemni.
| DN 80 H= 500 | kos | 7
| CESTNA KAPA okrogla. | kos | 9
| CESTNA KAPA ovalna. | kos | 7
12 | ZRAČNIK AVTOMATSKI (Referenčni model:ISI S.p.a.)
MULTIVENT (MDS -enojni na navoj).
| MDS32 DN 1 1/4" | kos | 3
MULTIVENT (MPS-enojni z izpustno pipo, za velike pretoke).
| MPS50 DN 50 mm | kos | 3
13 | SPOJNI IN TESNILNI MATERIAL (za TT cevi)
| DN 100 (prirobnični spoji) | kos | 15
| DN 80 (prirobnični spoji) | kos | 27
| DN 50 (prirobnični spoji) | kos | 12
DUKTIL SPOJ - Standard Vi
| DN 100 (Duktil spoji) | kos | 221.6667
| DN 80 (Duktil spoji) | kos | 89.5
| DN 60 (Duktil spoji) | kos | 1
DUKTIL SIDRNI SPOJ - ExpVi
| DN 100 mm | kos | 16
| DN 80 mm | kos | 10
| Skupaj: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | EUR
Cene so brez DDV
Tlačni preizkus se bo opravil:
* | HP, Duktil cevi in fazonov : | na min 10 bar-ov, oz. na 1,5 x obratovalnega tlaka
* | Armature : | na 1,5 x nominalnega tlaka po katalogu
202. | MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
1 | Splošni,manipulativni..........
| Splošni manipulativni,transportni in zavarovalni stroški. Obračunajo se v višini 10% od vrednosti vgrajenega materiala | kompl
2 | Demontaža fazonov in armatur v jarku
| - do vključno profila DN 100mm | kos | 1
3 | Razvoz in raznos fazonov, armatur in cevi od deponije do izkopanega jarka in raznos ob izkopanem jarku.
| - teže do 100 kg/kos | kos | 353.1667
4 | Polaganje, poravnavanje in montaža cevi iz Ductilne litine v jarku.
| DN 100 mm | tm | 808
| DN 80 mm | tm | 243
5 | Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v jarku.
| DN 100 mm | kos | 12
| DN 80 mm | kos | 12
| DN 50 mm | kos | 5
6 | Montaža armatur na prirobnico v jarku.
| DN 100 mm | kos | 5
| DN 80 mm | kos | 3
| DN 50 mm | kos | 7
7 | Montaža hidranta na prirobnico v jarku :
| -podzemni DN 80 | kos | 7
8 | Izdelava in montaža hidrantnih tablic in droga iz poc.cevi 6/4 " L=2400, drog vgradi izvajalec gradbenih del | kos | 4
| na zidu | kos | 3
9 | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov s izdajo verificiranega poročila po organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo Ministrstva za obrambo RS
| po hidrantu | kos | 7
10 | Montaža LŽ fazonskih kosov na kozarec v jarku
| DN 100 mm | kos | 50
| DN 80 mm | kos | 28
11 | Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev v jarku.
| DN 100 mm | kos | 104
| DN 80 mm | kos | 53
12 | Izvedba zračnikov z montažo ogrlice, poc.cevi, fitingov in armatur vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
V jarku
| Zračnik ISI d 50mm | komp | 3
| Zračnik ISI d 32mm (5/4") | komp | 3
14 | Izolacijski premaz vijačnih spojev v jarku
| od DN 50 ÷ DN 200 | spojev | 80
19 | Izvedba odcepov - priključkov z navrtno objemko proizvod Hawle tip ZAK za obstoječe in nove priključke komplet z vsem potrebnim materialom (VG, CK,spojke, kolena) ter cca. 6m cevi PE 1" | komp | 5
| Skupaj MONTAŽA VOD. MATERIALA |  |  | EUR

## vod_mat_hp
7.
200. | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
HIŠNI PRIKLJUČKI, PRIKLJUČNI CEVOVODI in VODOMERNI JAŠKI
201. | DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
202. | MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
| SKUPAJ |  |  | EUR
201. | DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
1 | CEVI PE x 12 bar
| ND 63 x 12 | m' | 80
| ND 32 x 12 | m' | 800
2 | ZAŠČITNE CEVI
| ND 90 mm | m' | 619
3 | VODOVODNI PRIKLJUČEK Z ENIM (1) VODOMEROM V TIPSKEM JAŠKU (TALNI). Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. | kos | 14
4 | VODOVODNI PRIKLJUČEK Z DVEMA (2) VODOMEROMA V TIPSKEM JAŠKU (TALNI). Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. | kos | 5
5 | VODOVODNI PRIKLJUČEK S TREMI (3) VODOMERI V TIPSKEM JAŠKU (TALNI). Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. | kos | 2
6 | VODOVODNI PRIKLJUČEK Z ENIM (1) VODOMEROM V ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. | kos | 12
7 | VODOVODNI PRIKLJUČEK Z DVEMA (2) VODOMEROMA V ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. | kos | 1
8 | VODOVODNI PRIKLJUČEK S TREMI (3) VODOMERI V ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. | kos | 2
9 | VODOVODNI PRIKLJUČEK Z ŠTIRIMI (4) VODOMERI V ZIDNO NIŠO. Tipski HP, razdalja do 6,0 m. Zasun ZAK navrtni in vodovodni material vse komplet - Ocena. | kos | 1
| Skupaj: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | EUR
Cene so brez DDV
Tlačni preizkus se bo opravil:
* | HP, Duktil cevi in fazonov : | na min 10 bar-ov, oz. na 1,5 x obratovalnega tlaka
* | Armature : | na 1,5 x nominalnega tlaka po katalogu
202. | MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
1 | Splošni,manipulativni..........
| Splošni manipulativni,transportni in zavarovalni stroški. Obračunajo se v višini 10% od vrednosti vgrajenega materiala | kompl
2 | Razvoz in raznos vodovodnega materiala za HišPrikl+PriklCev+VodJaš. Ocena | kos | 37
3 | Polaganje, poravnava in montaža priključnih cevovodov v jarku (razdalja nad 6 m'). Ocena. | tm | 658
| po hidrantu | kos | 0
4 | Tlačni preizkus HišPrikl+PriklCev+VodJaš s polnjenjem vode, z uporabo registrirnega manometra ter izdajo potrdila. Ocena | kos | 37
5 | Izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranje vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila (glede na dolžino parcialnih izpiranj) s strani izvajalca, ki ima veljavno pooblastilo s strani Ministrstva za zdravje
| nad 300 tm | tm | 658
6 | Nevtralizacija dezinfekcijskega sredstva | tm | 658
7 | Izvedba hišnega priključka in vodomernega jaška. Montažna dela vse komplet - razdalja do 6,0 m - Ocena. | komp | 37
8 | Strokovni nadzor s strani bodočega upravljalca nad izvajanjem montažnih in gradbenih del, se zaračuna v višini 7% od vrednosti tega predračuna. | kompl
| Skupaj MONTAŽA VOD. MATERIALA |  |  | EUR

## obj_1
8.
200. | O1. DOBAVA IN MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
OBJEKT 1
JAŠEK BLATNIK
201. | DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
202. | MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
| SKUPAJ |  |  | EUR
| SKUPAJ | kos | 3 | EUR
201. | DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA
4 | FAZONI za DUKTIL cevi.
M M A-KOS
| DN 100x 80 (PN 10-16) | kos | 3
5 | FAZONI DUKTIL (Vrtljive prirobnice)
Q kos
| DN 80 | kos | 3
FFK-45 kos
| DN 80 mm | kos | 3
FF kos
| DN 80/ 500mm | kos | 3
11 | ARMATURE : (Fiksne prirobnice)
EV ZASUN
| DN 80 mm | kos | 3
| CESTNA KAPA okrogla. | kos | 3
13 | SPOJNI IN TESNILNI MATERIAL (za TT cevi)
| DN 80 (prirobnični spoji) | kos | 12
DUKTIL SPOJ - Standard Vi
| DN 100 (Duktil spoji) | kos | 6
| DN 80 (Duktil spoji) | kos | 6
| Skupaj: DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | EUR
202. | MONTAŽA VODOVODNEGA MATERIALA
1 | Splošni,manipulativni..........
| Splošni manipulativni,transportni in zavarovalni stroški. Obračunajo se v višini 10% od vrednosti vgrajenega materiala | kompl
3 | Razvoz in raznos fazonov,armatur in cevi od deponije do objekta.
| - teže do 100 kg/kos | kos | 15
4 | Montaža LŽ fazonov s spoji na prirobnico v objektu
| DN 80 mm | kos | 12
5 | Montaža armatur na prirobnico, v objektih
| DN 80 mm | kos | 3
6 | Montaža LŽ fazonskih kosov na kozarec v objektu.
| DN 100 mm | kos | 3
8 | Rezanje Duktil cevi z brušenjem koncev v objektu.
| DN 100 mm | kos | 6
| Skupaj MONTAŽA VOD. MATERIALA |  |  | EUR