## nsl
ISAN 12 d.o.o.
Podjetje za vzdrževanje in gradnjo objekta
Ankaranska cesta 5 c
6000 KOPER
investittor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva 10
6000 KOPER
naročnik | MARJETICA d.o.o.
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
objekt | IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
OBMOČJU AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - SEKUNDARNO
KANALIZACIJSKO OMREŽJE ŠKOFIJE 2. FAZA - II. ETAPA
del projekta | POPIS DEL S STROŠKOVNO OCENO
faza projekta | PZI
datum | 2020-08-01
Odgovorni projektant:
Iztok Kleibencetl
univ.dipl.inž.grad.

## skREK
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA - II.ETAPA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA KANALIZACIJA | 0
2 | METEORNA KANALIZACIJA | 0
3 | ČRPALIŠČI - gradbeno-strojni del
| KANAL FT 12-18 | 0
| KANAL FT 19 | 0
4 | ČRPALIŠČI - gradbena dela za elektro inštalacije
| KANAL FT 12-18 | 0
| KANAL FT 19 | 0
5 | ČRPALIŠČI - elektroinstalacije (po nač. elektroinstalacij)
| KANAL FT 12-18 | 0
| KANAL FT 19 | 0
| ČRPALIŠČI SKUPAJ | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| skupaj : | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## Rfk
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA - II.ETAPA
REKAPITULACIJA - fekalna kanalizacija
|  | I.PREDDELA | II.ZEM.BET. DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ :
1 | kanal FT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kanal FT 12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kanal FT 12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kanal FT 12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kanal FT 12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kanal FT 12-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kanal FT 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kanal FT 46-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kanal FT 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kanal FT 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kanal FT 19-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kanal FT 19-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## predD
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
I. | PREDDELA
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m1 | 757.33 | 757.33 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m1 | 242.1 | 242.1 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m1 | 134.06 | 134.06 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m1 | 38.05 | 38.05 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m1 | 72.77 | 72.77 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m1 | 54.76 | 54.76 |  | 0
| kanal FT 46 | m1 | 235.5 | 235.5 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m1 | 98.76 | 98.76 |  | 0
| kanal FT 52 | m1 | 85.68 | 85.68 |  | 0
| kanal FT 19 | m1 | 280.4 | 280.4 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m1 | 72.33 | 72.33 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m1 | 157.99 | 157.99 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | kos | 42 | 42 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 6 | 6 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 7 | 7 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 7 | 7 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 5 | 5 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 14 | 14 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 8 | 8 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 6 | 6 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 15 | 15 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 4 | 4 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 11 | 11 |  | 0
3 | Evidentiranje obstoječega stanja stavb in ostalih objektov ob predvideni trasi. V ceni je zajet pregled in popis obstoječega stanja z popisom obstoječih poškodb, pozicioniranjem kontrolnih točk, vgradnjo plomb na obstoječe razpoke, izdelavo nivelmanskega poligona, periodičnim spremlanjem sprememb ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 1 | 1 |  | 0
4 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 2 | 2 |  | 0
5 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 2 | 2 |  | 0
6 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. OCENA
| kanal FT 12 | m2 | (70+48)*5,6 | 660.8 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | (7+11+56+8+27)*5,60 | 610.4 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 75,0*5,60 | 420 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 75,00*5,60 | 420 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 58,00*5,60 | 324.8 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 113,00*5,60 | 632.8 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 0 | 0 |  | 0
7 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. OCENA
| kanal FT 12 | kos | 2+1+10+6 | 19 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 1+6+1+2 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 4 | 4 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 0 | 0 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal FT 12 | m3 | (11,5*0,8)+(10,0*1,2)+(59,0*1,5) | 109.7 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | (2,50+2,50)*1,20 | 6 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 32,0*1,2+4,0*2,0 | 46.4 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 59,0*1,2 | 70.8 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 45,0*1,20 | 54 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 2,5*1,5*4 | 15 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal FT 12 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 47,00*2,20 | 103.4 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 40,00*5,60 | 224 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 0 | 0 |  | 0
10 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal FT 12 | m2 | 38*2,20 | 83.6 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 145,00*2,05 | 297.25 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 138,06*2,10 | 289.926 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 120,15*2,10 | 252.315 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 239,50*2,30 | 550.85 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 57,0*2,20 | 125.4 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 0 | 0 |  | 0
11 | Začasna odstranitev in ponovna vgradnja obstoječe žične ograje, komplet s stebri in žičnim pletivom. V ceni je zajeta pazljiva demontaža in hramba vseh elementov obstoječe ograje tekom gradnje, ponovna izdelava temeljev-komplet z izkopom in betoniranjem z betonom C20/25;Cx1, postavitev ograje, nabava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m1 | 47 | 47 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m1 | 0 | 0 |  | 0
SKUPAJ
|  |  |  | kanal FT 12 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-18 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-21 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-25 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-28 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-34 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46-2 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 52 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-13 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-19 |  | 0
I. | PREDDELA |  |  |  | skupaj : | 0

## zemBetD
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
1 | Široki, strojni izkop zrahljane zemlje-humusa in navadne zemlje - I.in II. ktg. zem., z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | (757,33-(55,0+39,0+18,0+38,0))*2,30*0,20 | 279.3718 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 109,0*0,20 | 21.8 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 72,77*2,3*0,20 | 33.4742 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 54,76*2,3*0,20 | 25.1896 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | ((280,4-(11+8+28))*2,30*0,20 | 107.364 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 0 | 0 |  | 0
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v trdi zemlji-III.ktg.zem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3)
| kanal FT 12 | m3 | 761.0305 | 761.0305 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 175.944 | 175.944 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 113.445 | 113.445 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 30.666 | 30.666 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 72.8597 | 72.8597 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 54.5131 | 54.5131 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 246.222 | 246.222 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 72.966 | 72.966 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 78.57 | 78.57 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 284.8398 | 284.8398 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 65.76 | 65.76 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 160.602 | 160.602 |  | 0
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v preperelih stenah, razpadlem škriljavcu - IV.ktg.zem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -50% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3)
| kanal FT 12 | m3 | 1268.3841 | 1268.3841 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 293.24 | 293.24 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 189.075 | 189.075 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 51.11 | 51.11 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 121.4329 | 121.4329 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 90.8552 | 90.8552 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 410.37 | 410.37 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 121.61 | 121.61 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 130.95 | 130.95 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 474.733 | 474.733 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 109.6 | 109.6 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 267.67 | 267.67 |  | 0
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v mehki steni, laporju in apnencu - V.ktg.zem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 20% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3)
| kanal FT 12 | m3 | 507.3536 | 507.3536 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 117.296 | 117.296 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 75.63 | 75.63 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 20.444 | 20.444 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 48.5732 | 48.5732 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 36.3421 | 36.3421 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 164.148 | 164.148 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 48.644 | 48.644 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 52.38 | 52.38 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 189.8932 | 189.8932 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 43.84 | 43.84 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 107.068 | 107.068 |  | 0
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| kanal FT 12 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 2 | 2 |  | 0
6 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| kanal FT 12 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 2 | 2 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m2 | 757,33*0,9 | 681.597 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 242,10*0,9 | 217.89 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 134,06*0,9 | 120.654 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 38.05*0,9 | 34.245 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 72.77*0.9 | 65.493 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 54.76*0.9 | 49.284 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 235.5*0.9 | 211.95 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 98.76*0.9 | 88.884 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 85.68*0.9 | 77.112 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 280.4*0.9 | 252.36 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 72.33*0.9 | 65.097 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 157.99*0.9 | 142.191 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Prerez 0,50 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | (757,33-(55,0+39,0+18,0+38,0))*0,5 | 303.665 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 109,0*0,50 | 54.5 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 72,77*0,50 | 36.385 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 54,76*0,50 | 27.38 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | ((280,4-(11+8+28))*0,50) | 116.7 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 0 | 0 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Prerez 0,10 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | (55,0+39,0+18,0+38,0)*0,10 | 15 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | (242,10-109,0)*0,10 | 13.31 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 134,06*0,10 | 13.406 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 38.05*0,10 | 3.805 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 235,50*0,10 | 23.55 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 98,79*0,10 | 9.879 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 85,68*0,10 | 8.568 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | (11+8+28)*0,10 | 4.7 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 72,33*0,10 | 7.233 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 157,99*0,10 | 15.799 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,25 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | (55,0+39,0+18,0+38,0)*0,25 | 37.5 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | (242,10-109,0)*0,25 | 33.275 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 134,06*0,25 | 33.515 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 38,05*0,25 | 9.5125 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 235,50*0,25 | 58.875 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 98,79*0,25 | 24.6975 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 85,68*0,25 | 21.42 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | (11+8+28)*0,25 | 11.75 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 72,33*0,25 | 18.0825 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 157,99*0,25 | 39.4975 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba sidranja cevovoda kanaliz. na strmini s postavitvijo armature, izdelavo bet.posteljice min.deb.10 cm, obbetoniranjem s cementnim betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,35 m3/m1. V ceni je zajet izkop temelja sidra v mat.III. do IV.ktg., 0,65 m3/kos, z odvozom odvečnega materiala v deponijo, betoniranje sider in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. sidra so izdelana na medsebojni osni razdalji 5,0 m. PO DETAJLU
| kanal FT 12 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m1 | 54 | 54 |  | 0
| kanal FT 46 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m1 | 0 | 0 |  | 0
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
| kanal FT 12 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 10 | 10 |  | 0
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. OCENA
| kanal FT 12 | m3 | 76*0,50 | 38 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 12,00*0,50 | 6 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 26,00*0,50 | 14 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 34,00*0,50 | 17 |  | 0
14 | Zasip kanala z izbranim in prebranim izkopnim materialom s kamni do velikosti največ 100 mm-po pregledu in odobritvi nadzornega organa-vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. V ceni je zajeto odbiranje in začasno deponiranje odbranega materiala, nalaganje in prevoz na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | 1827.64 | 1827.64 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 354.99 | 354.99 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 214.2 | 214.2 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 57.76 | 57.76 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 179.09 | 179.09 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 134.15 | 134.15 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 519.82 | 519.82 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 125.34 | 125.34 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 154.56 | 154.56 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 708.63 | 708.63 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 129.33 | 129.33 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 285.18 | 285.18 |  | 0
15 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | 988.5 | 988.5 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 253.29 | 253.29 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 163.95 | 163.95 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 44.46 | 44.46 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 97.25 | 97.25 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 72.75 | 72.75 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 300.92 | 300.92 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 117.88 | 117.88 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 107.34 | 107.34 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 348.2 | 348.2 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 89.87 | 89.87 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 250.16 | 250.16 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | kanal FT 12 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-18 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-21 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-25 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-28 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-34 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46-2 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 52 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-13 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-19 |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  | skupaj : | 0

## kan
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
III. | KANALIZACIJA
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal FT 12 | m | 758 | 758 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m | 79 | 79 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m | 135 | 135 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m | 38 | 38 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m | 73 | 73 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m | 55 | 55 |  | 0
| kanal FT 46 | m | 236 | 236 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m | 99 | 99 |  | 0
| kanal FT 52 | m | 86 | 86 |  | 0
| kanal FT 19 | m | 201 | 201 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m | 73 | 73 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m | 158 | 158 |  | 0
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi- tlačni vod - PE 80, PN 8 bar, SDR 11,0, d 40 x 3,7 mm, SIST ISO 4427, SIST EN 12201, notranjega premera 90 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajeta izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| kanal FT 12 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m | 164 | 164 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m | 81 | 81 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m | 0 | 0 |  | 0
3 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2.0 m.
| kanal FT 12 | kos | 26 | 26 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 5 | 5 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 7 | 7 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 5 | 5 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 10 | 14 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 8 | 8 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 6 | 6 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 5 | 5 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 7 | 7 |  | 0
4 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2,50 m.
| kanal FT 12 | kos | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 6 | 6 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 3 | 3 |  | 0
5 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
| kanal FT 12 | kos | 6 | 6 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 4 | 4 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 0 | 0 |  | 0
6 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-EN 124-1996. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| kanal FT 12 | kos | 10 | 10 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 4 | 4 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 7 | 7 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 17 | 17 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 7 | 7 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 4 | 4 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 6 | 6 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 5 | 5 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST-EN 124-1996. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| kanal FT 12 | kos | 32 | 32 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 6 | 6 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 4 | 4 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 9 | 9 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 5 | 5 |  | 0
8 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 46 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 52 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 1 | 1 |  | 0
SKUPAJ
|  |  |  | kanal FT 12 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-18 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-21 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-25 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-28 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-34 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46-2 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 52 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-13 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-19 |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  |  | skupaj : | 0

## zakljD
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| kanal FT 12 | m3 | (55,0+39,0+18,0+38,0)*0,75 | 112.5 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | (242,10-109,0)*0,65 | 86.515 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 134,06*0,65 | 87.139 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 38.05*0,65 | 24.7325 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 235,50*0,70 | 164.85 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 98,79*0,65 | 64.2135 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 85,68*0,65 | 55.692 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | (11+8+28+105)*0,80 | 121.6 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 72,33*0,65 | 47.0145 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 157,99*0,70 | 110.593 |  | 0
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 47,00*2,20 | 103.4 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 40,00*5,60 | 224 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m3 | 59,00*1,50 | 70.5 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m3 | 32,0*1,2+4,0*2,0 | 46.4 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m3 | 59,0*1,2 | 70.8 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal FT 12 | m1 | 11,5*0,8+10,0*1,2 | 21.2 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m1 | (2,50+2,50)*1,20 | 6 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m1 | 45,0*1,20 | 54 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m1 | 2,5*1,5*4 | 15 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m2 | 57,0*2,20+44,0*2,20 | 222.2 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 145,00*2,05 | 297.25 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 138,06*2,10 | 289.926 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 40*2,10 | 84 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 239,50*2,30 | 550.85 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 57,0*2,20 | 125.4 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 0 | 0 |  | 0
6 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m2 | 57,0*5,0+44,0*4,0 | 461 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 135,00*4,50 | 607.5 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 139,00*4,00 | 556 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 40,00*4,50 | 180 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 239,50*5,50 | 1317.25 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 70,00*3,50 | 245 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | (11+8+28+105)*4,00 | 608 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 28*3,50 | 98 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 0 | 0 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m2 | 461 | 461 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m2 | 607.5 | 607.5 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m2 | 556 | 556 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m2 | 180 | 180 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m2 | 1317.25 | 1317.25 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m2 | 245 | 245 |  | 0
| kanal FT 52 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m2 | 608 | 608 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m2 | 98 | 98 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m2 | 0 | 0 |  | 0
8 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm, min. globine 8 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal FT 12 | m1 | 57,0+44,0 | 101 |  | 0
| kanal FT 12-18 | m1 | 135 | 135 |  | 0
| kanal FT 12-21 | m1 | 139 | 139 |  | 0
| kanal FT 12-25 | m1 | 40 | 40 |  | 0
| kanal FT 12-28 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 12-34 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 46 | m1 | 239.5 | 239.5 |  | 0
| kanal FT 46-2 | m1 | 70 | 70 |  | 0
| kanal FT 52 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal FT 19 | m1 | 11+8+28+105 | 152 |  | 0
| kanal FT 19-13 | m1 | 28 | 28 |  | 0
| kanal FT 19-19 | m1 | 0 | 0 |  | 0
SKUPAJ
|  |  |  | kanal FT 12 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-18 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-21 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-25 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-28 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 12-34 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 46-2 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 52 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-13 |  | 0
|  |  |  | kanal FT 19-19 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | skupaj : | 0

## Rmet
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
REKAPITULACIJA - meteorna kanalizacija
|  | I.PREDDELA | II.ZEM.BET.DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ :
1 | kanal met II - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kanal met II - 1-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kanal met II - 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kanal met II - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## prD
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
I. | PREDDELA
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m1 | 174,70+28 | 202.7 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m1 | 81,58+9,00 | 90.58 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m1 | 49,29+4,00 | 53.29 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m1 | 326,43+18,00 | 344.43 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | kos | 10+7 | 17 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 5+3 | 8 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 4+2 | 6 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 16+7 | 23 |  | 0
3 | Evidentiranje obstoječega stanja stavb in ostalih objektov ob predvideni trasi. V ceni je zajet pregled in popis obstoječega stanja z popisom obstoječih poškodb, pozicioniranjem kontrolnih točk, vgradnjo plomb na obstoječe razpoke, izdelavo nivelmanskega poligona, periodičnim spremlanjem sprememb ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
4 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
5 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 1 | 1 |  | 0
6 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. OCENA
| kanal MET II - 1 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m2 | 25,7*5,6 | 143.92 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m2 | 185,42*5,6 | 1038.352 |  | 0
7 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm ter vej na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet in dreves deb. nad 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. OCENA
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 13 | 13 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal MET II - 1 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 1 | 1 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal MET II - 1 | m2 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m2 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m2 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m2 | 1 | 1 |  | 0
10 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal MET II - 1 | m2 | 175*2,75 | 481.25 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m2 | 0 | 0 |  | 0
SKUPAJ
|  |  |  | kanal MET II - 1 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 1 - 32 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II 2 - 3 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 3 |  | 0
I. | PREDDELA |  |  |  | skupaj : | 0

## zbD
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
1 | Široki, strojni izkop zrahljane zemlje-humusa in navadne zemlje - I.in II. ktg. zem., z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 25,7*5,6*0,20 | 28.784 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 185,42*5,6*0,2 | 207.6704 |  | 0
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v trdi zemlji-III.ktg.zem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3)
| kanal MET II - 1 | m3 | 187.425 | 187.425 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 56.382 | 56.382 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 26.1648 | 26.1648 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 252.3329 | 252.3329 |  | 0
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v preperelih stenah, razpadlem škriljavcu - IV.ktg.zem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -50% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3)
| kanal MET II - 1 | m3 | 312.375 | 312.375 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 93.97 | 93.97 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 43.608 | 43.608 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 420.5548 | 420.5548 |  | 0
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v mehki steni, laporju in apnencu - V.ktg.zem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 20% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3)
| kanal MET II - 1 | m3 | 124.95 | 124.95 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 37.588 | 37.588 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 17.4432 | 17.4432 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 168.2219 | 168.2219 |  | 0
5 | Izkop kanala za položitev kan.cevi PESKOLOVI, skladno s SIST-EN 1610, v preperelih stenah, razpadlem škriljavcu - IV.ktg.zem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3)
| kanal MET II - 1 | m3 | 348 | 348 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 22.41 | 22.41 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 46.32 | 46.32 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 10.96 | 10.96 |  | 0
6 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| kanal MET II - 1 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
7 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| kanal MET II - 1 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
8 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m2 | 175 | 175 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m2 | 77.9 | 77.9 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m2 | 47.5 | 47.5 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m2 | 339.3 | 339.3 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Presek 0,57-1,58 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 25,7*0,57 | 14.649 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 185,42*0,75 | 139.065 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Presek 0,09-0,23 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 40.02 | 40.02 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 84,0*0,10+9,0*0,10 | 9.3 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 25,59*0,10+4,0*0,10 | 2.959 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 143,01*0,12+18,0*0,10 | 17.1612 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,23 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 40.02 | 40.02 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 84,00*0,28+9,0*0,16 | 24.96 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 25,59*0,28+4,0*0,16 | 7.8052 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 143,01*0,42+18,0*0,16 | 62.9442 |  | 0
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
| kanal MET II - 1 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m2 | 10 | 10 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m2 | 10 | 10 |  | 0
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. OCENA
| kanal MET II - 1 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 41*0,50 | 20.5 |  | 0
14 | Zasip kanala z izbranim in prebranim izkopnim materialom s kamni do velikosti največ 100 mm-po pregledu in odobritvi nadzornega organa-vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. V ceni je zajeto odbiranje in začasno deponiranje odbranega materiala, nalaganje in prevoz na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 423.5 | 423.5 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 100.3 | 100.3 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 62 | 62 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 625.3 | 625.3 |  | 0
15 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 549.25 | 549.25 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 110.05 | 110.05 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 100.32 | 100.32 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 434.44 | 434.44 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | kanal MET II - 1 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 1 - 32 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II 2 - 3 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 3 |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  | skupaj : | 0

## kanal
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
III. | KANALIZACIJA
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 150 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal MET II - 1 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m | 9 | 9 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m | 4 | 4 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m | 18 | 18 |  | 0
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 250 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal MET II - 1 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m | 82 | 82 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m | 50 | 50 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m | 0 | 0 |  | 0
3 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 300 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal MET II - 1 | m | 174.7 | 174.7 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m | 102 | 102 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 400 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 226 | 226 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 500 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
6 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 600 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
7 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2.0 m.
| kanal MET II - 1 | kos | 8 | 8 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 4 | 4 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 12 | 12 |  | 0
8 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2,50 m.
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 4 | 4 |  | 0
9 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-EN 124-1996. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | kos | 40 | 40 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 11 | 11 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST-EN 124-1996. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 5 | 5 |  | 0
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava cestnega betonskega požiralnika s peskolovom min. globine 50 cm, skupaj z izdelavo AB temelja in obbetoniranja BC premera 50 cm z betonom C20/25;XC1, izdelavo AB okvirja, montažo LTŽ rešetke 400/400 mm, nosilnosti 400 kN, SIST EN 124 (art.701 ali enakovredna rešetka) in izdelavo projektiranih priključkov ter obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | kos | 8 | 8 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 3 | 3 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 2 | 2 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 7 | 7 |  | 0
13 | Nabava in montaža tipske kanalete iz polimernega betona SIST EN 1433, š = 150 mm, v = 210 mm, L=1000 mm, z zaščitnim LTŽ robom in LTŽ rešetko D 400, s širino rege 12 mm, vključno s polno zaključno in čelno iztočno steno DN 150. Višino in naklon rešetke je potrebno prilagoditi prečnim in vzdolžnim naklonom platoja.V ceni je zajeta izdelava betonske posteljice in obbetoniranje kanalete z betonom C30/37; XC3 -po detajlu, izdelava bitumizirane fuge in priključka na meteorno kanalizacijo ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m1 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m1 | 0 | 0 |  | 0
14 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava izpustne glave na cevovodu premera 60 cm z obbetoniranjem cevi z betonom C25/30;XC2 in izdelavo tlakovane brežine z lomljencem min. debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino. V ceni je zajet izkop, zasip in planiranje brežine s prilagoditvijo na obstoječi tren, zatravitev ranjenih površin ter vsa dodatna in zaščitna dela. PO DETAJLU
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
15 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava izpustne glave na cevovodu premera 40 cm z obbetoniranjem cevi z betonom C25/30;XC2 in izdelavo tlakovane brežine z lomljencem min. debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino. V ceni je zajet izkop, zasip in planiranje brežine s prilagoditvijo na obstoječi tren, zatravitev ranjenih površin ter vsa dodatna in zaščitna dela. PO DETAJLU
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
16 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava izpustne glave na cevovodu premera 30 cm z obbetoniranjem cevi z betonom C25/30;XC2 in izdelavo tlakovane brežine z lomljencem min. debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino. V ceni je zajet izkop, zasip in planiranje brežine s prilagoditvijo na obstoječi tren, zatravitev ranjenih površin ter vsa dodatna in zaščitna dela. PO DETAJLU
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
17 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | kos | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | kos | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | kos | 0 | 0 |  | 0
SKUPAJ
|  |  |  | kanal MET II - 1 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 1 - 32 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II 2 - 3 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 3 |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  |  | skupaj : | 0
Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 150 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal FT 12 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 12-18 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 12-21 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 12-25 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 12-28 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 12-34 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 12-13 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 29 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 29-12 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 29-12-1 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 29-15 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 29-18 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 29-25 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 29-1 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 42 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 46 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 46-2 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 52 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 19 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 19-13 | m |  | 0 | 42.6 | 0
| kanal FT 19-19 | m |  | 0 | 42.6 | 0
Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2.50 m.
| kanal FT 12 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 12-18 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 12-21 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 12-25 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 12-28 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 12-34 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 12-13 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 29 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 29-12 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 29-12-1 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 29-15 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 29-18 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 29-25 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 29-1 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 42 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 46 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 46-2 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 52 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 19 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 19-13 | kos |  | 0 | 1275 | 0
| kanal FT 19-19 | kos |  | 0 | 1275 | 0
Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, B125, SIST-EN 124-1996. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| kanal FT 12 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 12-18 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 12-21 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 12-25 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 12-28 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 12-34 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 12-13 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 29 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 29-12 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 29-12-1 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 29-15 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 29-18 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 29-25 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 29-1 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 42 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 46 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 46-2 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 52 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 19 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 19-13 | kos | 0 | 0 | 198 | 0
| kanal FT 19-19 | kos | 0 | 0 | 198 | 0

## zakljuD
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| kanal MET II - 1 | m3 | 175*0,71 | 124.25 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 84,0*0,58+9,0*1,71 | 64.11 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 28,0*0,60+4,00*1,71 | 23.64 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 155,0*0,70+18,0*1,71 | 139.28 |  | 0
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m2 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m2 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m2 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m2 | 1 | 1 |  | 0
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m3 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m3 | 1 | 1 |  | 0
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal MET II - 1 | m1 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m1 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m1 | 1 | 1 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m1 | 1 | 1 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal MET II - 1 | m2 | 180,00*1,5 | 270 |  | 0
| kanal MET II - 1 - 32 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II 2 - 3 | m2 | 0 | 0 |  | 0
| kanal MET II - 3 | m2 | 0 | 0 |  | 0
SKUPAJ
|  |  |  | kanal MET II - 1 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 1 - 32 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II 2 - 3 |  | 0
|  |  |  | kanal MET II - 3 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | skupaj : | 0

## ČRP-1218
5.1 | ČRPALIŠČE FT 12-18 - gradbeno-strojni del
A | GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za položitev jaška črpališča in kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 23.7*(4+8)/2 | 142.2
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 42.66 |  |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 71.1 |  |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 28.44 |  |  | 0
2 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 4*4+2.6*2.6 | 22.76 |  | 0
3 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 2.8*2.8*0.1+2.6*2.6*0.1 | 1.46 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.40*4.53 | 1.812 |  | 0
5 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN1600mm SN10000 globine 3,5m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 | 1 |  | 0
6 | Izvedba mulde v jašku črpališču iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.2*4.53 | 0.906 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 3.0*3.0*0.1 | 0.9 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 3.0*3.0*0.2 | 1.8 |  | 0
9 | Armatura za armiranje krovne in temljne plošče | kg | 677.7 | 677.7 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 2.7*1.9*0.1 | 0.513 |  | 0
11 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 3.45*0.15+(3.45-2.4)*1.1 | 1.6725 |  | 0
12 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 267.2 | 267.2 |  | 0
13 | Dobava in montaža kanalskega pohodnega inox pokrova črpališča dim. 0.7X1.2m z okvirjem, min. nosilnosti A125, EN 124 tip inoxvrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža kanalskega pohodnega inox pokrova črpališča dim. 2.0X1.2m z okvirjem, min. nosilnosti A125, EN 124 tip inoxvrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 | 1 |  | 0
15 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 139.96 | 139.96 |  | 0
16 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 | 10 |  | 0
0
A | GRADBENA DELA |  |  |  | skupaj : | 0
0
B | STROJNA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Dobava črpalke za fekalne odpadne vode (tip. ABS Piranha PE55/2D ali enakovredna) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 | 2 |  | 0
2 | Dobava rezervne črpalke (tip. ABS Piranha PE55/2D ali enakovredna). | kos | 1 | 1 |  | 0
3 | Merilec pretoka Endress-Hauser Promag 10W65 z inox ohišjem, materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 | 1 |  | 0
4 | Inox cevovod FF DN 50 L=2150mm | kos | 2 | 2 |  | 0
5 | Inox cevovod FF DN 50 L=1100mm | kos | 2 | 2 |  | 0
6 | Inox cevovod FF DN 65 L=1000mm | kos | 2 | 2 |  | 0
7 | Inox cevovod FF DN 65 L=800mm | kos | 2 | 2 |  | 0
8 | Inox fazon Q DN 50 | kos | 4 | 4 |  | 0
9 | Inox fazon Q DN 65 | kos | 1 | 1 |  | 0
10 | Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 | 1 |  | 0
11 | Montažni demontažni kos DN65 | kos | 1 | 1 |  | 0
12 | Nožasti zasun DN 50 | kos | 2 | 2 |  | 0
13 | Nožasti zasun DN 65 | kos | 1 | 1 |  | 0
14 | Krogelni protipovratni ventil DN50 | kos | 2 | 2 |  | 0
15 | Fazon FFK DN 65 45° | kos | 2 | 2 |  | 0
16 | Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 | 1 |  | 0
17 | Drobni material | 5% |  |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  |  | skupaj : | 0
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  |  |  | 0
5.1 | ČRPALIŠČE FT 12-18 - gradbeno-strojni del |  |  |  | skupaj : | 0

## ČRP-19
5.2 | ČRPALIŠČE FT 19 - gradbeno-strojni del
A | GRADBENA DELA
1 | Izkop kanala za položitev jaška črpališča in kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 23.7*(4+8)/2 | 142.2
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 42.66 |  |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 71.1 |  |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 28.44 |  |  | 0
2 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 4*4+2.6*2.6 | 22.76 |  | 0
3 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 2.8*2.8*0.1+2.6*2.6*0.1 | 1.46 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.40*4.53 | 1.812 |  | 0
5 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN1600mm SN10000 globine 3,5m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 | 1 |  | 0
6 | Izvedba mulde v jašku črpališču iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.2*4.53 | 0.906 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 3.0*3.0*0.1 | 0.9 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 3.0*3.0*0.2 | 1.8 |  | 0
9 | Armatura za armiranje krovne in temljne plošče | kg | 677.7 | 677.7 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 2.7*1.9*0.1 | 0.513 |  | 0
10 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 3.45*0.15+(3.45-2.4)*1.1 | 1.6725 |  | 0
11 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 267.2 | 267.2 |  | 0
12 | Dobava in montaža kanalskega pohodnega inox pokrova črpališča dim. 0.7X1.2m z okvirjem, min. nosilnosti A125, EN 124 tip inoxvrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža kanalskega pohodnega inox pokrova črpališča dim. 2.0X1.2m z okvirjem, min. nosilnosti A125, EN 124 tip inoxvrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 | 1 |  | 0
14 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 139.96 | 139.96 |  | 0
15 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 | 10 |  | 0
0
A | GRADBENA DELA |  |  |  | skupaj : | 0
0
| STROJNA DELA |  |  |  | 0
0
1 | Dobava 2-črpalk za fekalne odpadne vode (tip. ABS Piranha PE55/2D) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 | 2 |  | 0
2 | Merilec pretoka Endress-Hauser Promag 10W65 z inox ohišjem, materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 | 1 |  | 0
3 | Inox cevovod FF DN 65 L=2150mm | kos | 2 | 2 |  | 0
4 | Inox cevovod FF DN 65 L=1100mm | kos | 2 | 2 |  | 0
5 | Inox cevovod FF DN 65 L=1000mm | kos | 2 | 2 |  | 0
6 | Inox cevovod FF DN 65 L=800mm | kos | 2 | 2 |  | 0
7 | Inox fazon Q DN 65 | kos | 4 | 4 |  | 0
8 | Inox fazon Q DN 65 | kos | 1 | 1 |  | 0
9 | Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 | 1 |  | 0
10 | Montažni demontažni kos DN65 | kos | 1 | 1 |  | 0
11 | Nožasti zasun DN 65 | kos | 2 | 2 |  | 0
12 | Nožasti zasun DN 65 | kos | 1 | 1 |  | 0
13 | Krogelni protipovratni ventil DN50 | kos | 2 | 2 |  | 0
14 | Fazon FFR 65/80 | kos | 2 | 2 |  | 0
15 | Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 | 1 |  | 0
16 | Drobni material | 5% |  |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  |  | skupaj : | 0
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  |  |  | 0
5.2 | ČRPALIŠČE FT 19 - gradbeno-strojni del |  |  |  | skupaj : | 0

## crpELgd
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
6. | ČRPALIŠČI - gradbena dela za elektro inštalacije
A | KANAL FT 12-18
1 | Trasiranje elektrovoda, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 215 | 215 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 7 | 7 |  | 0
3 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. | m2 | 215,00*0,90 | 193.5 |  | 0
4 | Izdelava eno cevne kabelske kanalizacije komplet z izkopom jarka globine 0,8 m v materialu IV. ktg., planiranjem dna min. širine 30 cm, dobavo in nasutjem peska 0-7 mm v min. sloju 10 cm pod in nad cevmi, dobavo in polaganjem cevi, zasutje jarka s tamponom, dobavo in polaganjem ozemljila 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, komplet z utrditvijo zasipa do zahtevane zbitosi, odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku. V ceni je zajeta ureditev gradbišča po končanih delih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| cevni razvod STIGMAFLEX 1 fi 110 mm | m | 215 | 215 |  | 0
5 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 1,20x1,20x1,20 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 4 | 4 |  | 0
6 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška pod razdelilnikom s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 0,80x0,80x0,80 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 | 1 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 215,00*0,90 | 193.5 |  | 0
0
A | KANAL FT 12-18 |  |  |  | skupaj : | 0
0
0
B | KANAL FT 19 |  |  |  | 0
0
1 | Trasiranje elektrovoda, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 95 | 95 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 4 | 4 |  | 0
3 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. | m2 | 47,00*0,90 | 42.3 |  | 0
4 | Izdelava eno cevne kabelske kanalizacije komplet z izkopom jarka globine 0,8 m v materialu IV. ktg., planiranjem dna min. širine 30 cm, dobavo in nasutjem peska 0-7 mm v min. sloju 10 cm pod in nad cevmi, dobavo in polaganjem cevi, zasutje jarka s tamponom, dobavo in polaganjem ozemljila 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, komplet z utrditvijo zasipa do zahtevane zbitosi, odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku. V ceni je zajeta ureditev gradbišča po končanih delih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| cevni razvod STIGMAFLEX 1 fi 110 mm | m | 95 | 95 |  | 0
5 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 1,20x1,20x1,20 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 2 | 2 |  | 0
6 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška pod razdelilnikom s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 0,80x0,80x0,80 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 | 1 |  | 0
7 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 47,00*0,90 | 42.3 |  | 0
B | KANAL FT 19 |  |  |  | skupaj : | 0
REKAPITULACIJA
A | KANAL FT 12-18 |  |  |  |  | 0
B | KANAL FT 19 |  |  |  |  | 0
6. | ČRPALIŠČI - gradbena dela za elektro inštalacije |  |  |  | skupaj : | 0

## Elektroinst
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE ŠKOFIJE
ŠKOFIJE 2. FAZA
6. | ČRPALIŠČI - elektroinstalacije
6.A | KANAL FT 12-18
A | NN kablovod za napajanje črpališča F12-18
ST. | NAZIV | ENOTA | KOL | CENA/ ENOTO | CENA (€)
1 | NN priključek
11 | Polaganje opozorilnega traku | m | 210 |  | 0
12 | Polaganje kabla NAYY-J 4x150+2 ,5 v cev STIGMAFLEX | m | 215 |  | 0
13 | Izdelava kab. glave za kable 70-150 mm2 in priključitev kabla v omarici =PMO-RG in v TP | kpi | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža valjanca FeZn 25x4mm | kpl | 230 |  | 0
15 | Kabel FG70R 5x1Omm2 | m | 8 |  | 0
16 | Ostala drobna dela na kablovodih | kos | 1 |  | 0
0
A | SKUPAJ |  |  | 0 | 0
0
B | NN merilna priključna omarica |  |  | 0
0
1 | Omarica -PMO-RG |  |  | 0
11 | Dobava in montaža prostostoječe kabelske priključne omarice =PMO-RG, z enim okencem dimenzij 400 x 400 x 1600 (s strehico), tip MIKOMIINOX 316, izdelana po tipizaciji merilnih mest z vgrajeno opremo po spodnji specifikaciji, montirana na betonski podstavek (upoštevati tudi podstavek) | kpi | 1 |  | 0
12 | Multifunkcionalni direktni števec delovne energije ME381-D1A52 s komunikatorjem GSM in tarifnim odklopnikom Z0-341 (25A) | kpi | 1 |  | 0
13 | Varovalčni ločilnik 160N3f- 1kpl z varovalkami 25A Varovalčni ločilnik 1OON3f- 1kpl z varovalkami 32A Prenapetostna zaščita PROTEG B-C, 3+0,(8/20)-1kpl | kpi | 1 |  | 0
14 | Kovinsko tipkalo za RESET tarifnega odklopnika (IP65) | kos | 1 |  | 0
15 | Drobni vgradni material,vezni material, montažne letve, sponke, vijaki , ... | ocena | 1 |  | 0
16 | Kabel LiYCY 4x0,75mm2 | m | 8 |  | 0
B | Skupaj : |  |  | 0 | 0
0
D | Krmiljenje
Poz. | Naziv | enota | kol.
1 | Zunanja omara lnox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpi | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpi | 1 |  | 0
3 | Glavno stikalo P1-32/EA/SVB-SW , nazivnega toka 32A | kos | 1 |  | 0
4 | Zvezni merilnik toka 50A, CC P 650ac, DAT-CON | kos | 3 |  | 0
5 | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacija delovanja zaščite | kos | 1 |  | 0
6 | Svetilka z vtičnica za razsvetljavo razdelilnika, Rittal | kpi | 1 |  | 0
7 | Termostat Rittal | kos | 1 |  | 0
8 | Grelec Rittal, 1OOW | kos | 1 |  | 0
9 | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 |  | 0
10 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NHI11-PKZO | kpi | 1 |  | 0
11 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-16+N H121-PKZO | kpi | 2 |  | 0
12 | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 |  | 0
13 | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1 AC/5A | kos | 1 |  | 0
14 | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 |  | 0
15 | Instalacijski odklopnik C2A, 10kA | kos | 5 |  | 0
16 | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 1OkA | kpi | 4 |  | 0
17 | Kombinirano dvopolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/30mA | kos | 1 |  | 0
18 | Kombinirano štiripolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/30mA | kos | 1 |  | 0
19 | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 |  | 0
20 | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 |  | 0
21 | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpi | 1 |  | 0
22 | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpi | 1 |  | 0
| Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpi | 2 |  | 0
23 | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpi | 2 |  | 0
24 | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpi | 2 |  | 0
25 | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpi | 3 |  | 0
26 | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpi | 2 |  | 0
27 | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpi | 2 |  | 0
28 | Mehki zagon za črpalko MCD 50021, 1=21A | kos | 2 |  | 0
29 | Zaščita črpalke TOM, Sulzer | kos | 2 |  | 0
30 | Merilnik pretoka Proline Promag 1OW, E+H | kos | 1 |  | 0
31 | Merilnik zveznega nivoja FMX167, E+H | kos | 1 |  | 0
32 | Plovno stikalo | kos | 1 |  | 0
33 | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 |  | 0
34 | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 |  | 0
35 | Kontaktor DILM15-10 + DIL32-XHI22 | kpi | 2 |  | 0
36 | Rele PT570730+YPT78704 | kpi | 2 |  | 0
37 | Rele Omron G2R-2-SND , 24VDC , podnožje | kpi | 5 |  | 0
38 | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC , podnožje | kpi | 2 |  | 0
39 | Rele MRZ 24VDC, 1x preklopni kontakt, Weidmueller | kos | 4 |  | 0
40 | Krmilnik Eaton XC-CPU201 | kos | 1 |  | 0
41 | Digitalni vhodni modul XIOC-1601 | kos | 1 |  | 0
42 | Analogni vhodni modul XIOC-4AI-2AO | kos | 2 |  | 0
43 | Prikazovalnik EATON XV-102-7" | kos | 1 |  | 0
44 | GSM Router RUT500 z omrežnim napajalnikom 230VAC | kos | 1 |  | 0
45 | Sponke in varovalčne sponke , Weidmueller | kpi | 1 |  | 0
46 | Kabel Olflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 10 |  | 0
47 | Kabel Olflex Classic 110CY 3x0.75mm2 | m | 30 |  | 0
48 | Drobni in vezni material | kpi | 1 |  | 0
49 | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpi | 1 |  | 0
50 | Aplikativna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpi | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
6.A | KANAL FT 12-18 |  |  | skupaj : | 0
6.B | KANAL FT 19
A | NN kablovod za napajanje črpališča F12-18
ST. | NAZIV | ENOTA | KOL | CENA/ ENOTO | CENA (€)
1 | NN priključek
11 | Polaganje opozorilnega traku | m | 90 |  | 0
12 | Polaganje kabla NAYY-J 4x70+2,5 v cev STIGMAFLEX | m | 95 |  | 0
13 | Kabel NAYY-J 4x150mm2 z oporami pritrjen na oporišče | m | 10 |  | 0
14 | Izdelava kab. glave za kable 70-150 mm2 in priključitev kabla v omarici =PMO-RG in v =M0-1 | kpi | 1 |  | 0
15 | Tunelske sponke in pribor za priključitev kabla na prostozračni vod | kpJ | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža valjanca FeZn 25x4mm | kpi | 110 |  | 0
17 | Kabel FG70R 5x10mm2 | m | 8 |  | 0
18 | Ostala drobna dela na kablovodih | kos | 1 |  | 0
19 | Skupaj: |  |  | 0 | 0
A | SKUPAJ 1 |  |  |  | 0
B | NN merilna priključna omarica
1 | Omarica =M0-1
11 | Dobava in montaža nadgrad ne kabelske priključne omarice -M0-1, dimenzij 610 x 610 x 252, tip MIKOMI, izdelana po tipizaciji Elektra Primorske z vgrajeno opremo po spodnji specifikaciji, montirana na oporišče | kpi | 1 |  | 0
12 | Varovalčni ločilnik 250N3f- 1kpl z varovalkam i 50A Varovalčni ločilnik 1OON3f - 1kpl z varovalkami32A Prenapetostna zaščita PROTEG B2S(R), 3+0,(8/20)-1kpl | kpi | 1 |  | 0
15 | Drobni vgradni material, vezni material, montažne letve, vijaki , ozemljitvena žica ,... | ocena | 1 |  | 0
16 | Skupaj: |  |  |  | 0
2 | Omarica =PMO-RG
11 | Dobava in montaža prostostoječe kabelske priključne omarice =PMO-RG, z enim okencem dimenzij 400 x 400 x 1600 (s strehico),tip MIKOMIINOX 316, izdelana po tipizaciji merilnih mest z vgrajeno opremo po spodnji specifikaciji, montirana na betonski podstavek (podstavek zajeta v tej ponudbi) | kpi | 1 |  | 0
12 | Multifunkcionalnidirektni števec delovne energije ME381-D1A52 s komunikatorjem GSM in tarifnim odklopnikom Z0-341 (25A) | kpi | 1 |  | 0
13 | Varovalčni ločilnik 160N3f- 1kpl z varovalkam i 25A Prenapetostna zaščita PROTEG B-C,3+0,(8/20)-1kpl | kpl | 1 |  | 0
14 | Kovinsko tipkalo za RESET tarifnega odklopnika | kos | 1 |  | 0
15 | Drobni vgradni material, vezni material, montažne letve, vijaki , ozemljitvena žica... | ocena | 1 |  | 0
16 | Skupaj: |  |  | 0 | 0
0
D | Krmiljenje
Poz. | Naziv | enota | kol.
1 | Zunanja omara lnox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpi | 1 |  | 0
2 | Radelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpi | 1 |  | 0
3 | Glavno stikalo P1-32/EAJSVB-SW, nazivnega toka 32A | kos | 1 |  | 0
4 | Zvezni merilnik toka 50A, CC P 650ac, DAT-CON | kos | 3 |  | 0
5 | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacija delovanja zaščite | kos | 1 |  | 0
6 | Svetilka z vtičnica za razsvetljavo razdelilnika , Rittal | kpi | 1 |  | 0
7 | Termostat Rittal | kos | 1 |  | 0
8 | Grelec Rittal, 100W | kos | 1 |  | 0
9 | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 |  | 0
10 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NH111-PKZO | kpi | 1 |  | 0
11 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-16+NHI21-PKZO | kpi | 2 |  | 0
12 | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 |  | 0
13 | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1AC/5A | kos | 1 |  | 0
14 | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 |  | 0
15 | Instalacijski odklopnik C2A, 1OkA | kos | 5 |  | 0
16 | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 1OkA | kpi | 4 |  | 0
17 | Kombinirano dvopolno difernčno zaščitno stikalo RCBO 16A/30mA | kos | 1 |  | 0
18 | Kombinirano štiripolno difernčno zaščitno stikalo RCBO 16A'30mA | kos | 1 |  | 0
19 | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 |  | 0
20 | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 |  | 0
21 | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpi | 1 |  | 0
22 | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpi | 1 |  | 0
| Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpi | 2 |  | 0
23 | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpi | 2 |  | 0
24 | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 |  | 0
25 . | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpi | 3 |  | 0
26 | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpi | 2 |  | 0
27 | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpi | 2 |  | 0
28 | Mehki zagon za črpalko MCD 50021, 1=21A | kos | 2 |  | 0
29 | Zaščita črpalke TOM , Sulzer | kos | 2 |  | 0
30 | Merilnik pretoka Proline Promag 10W, E+H | kos | 1 |  | 0
31 | Merilnik zveznega nivoja FMX167 , E+H | kos | 1 |  | 0
32 | Plovno stikalo | kos | 1 |  | 0
33 | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 |  | 0
34 | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 |  | 0
35 | Kontaktor DILM15-10 + DIL32-XHI22 | kpi | 2 |  | 0
36 | Rele PT570730+YPT78704 | kpi | 2 |  | 0
37 | Rele Omron G2R-2-SND, 24VDC, podnožje | kpi | 5 |  | 0
38 | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC , podnožje | kpi | 2 |  | 0
39 | Rele MRZ 24VDC , 1x preklopni kontakt, Weidmueller | kos | 4 |  | 0
40 | Krmilnik Eaton XC-303-C32-002 | kos | 1 |  | 0
41 | Digitalni vhodni modul XIOC-1601 | kos | 1 |  | 0
42 | Analogni vhodni modul XIOC-4AI-2AO | kos | 2 |  | 0
43 . | Prikazovalnik EATON XV-102-7" | kos | 1 |  | 0
44 | GSM Router RUT500 z omrežnim napajalnikom 230VAC | kos | 1 |  | 0
45 | Sponke in varovalčne sponke, Weidmueller | kpi | 1 |  | 0
46 | Kabel Olflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 10 |  | 0
47 | Kabel Olflex Classic 11OCY 3x0.75mm2 | m | 30 |  | 0
48 | Drobni in vezni material | kpi | 1 |  | 0
49 | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpi | 1 |  | 0
50 | Aplikat ivna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpi | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6.B | KANAL FT 19 |  |  | skupaj : | 0
REKAPITULACIJA
6.A | KANAL FT 12-18 |  |  |  | 0
6.B | KANAL FT 19 |  |  |  | 0
6. | ČRPALIŠČI - elektroinstalacije |  |  | skupaj : | 0