## nsl
GEATEH d.o.o.
Opekarska cesta 11
1000 LJUBLJANA
investittor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva 10
6000 KOPER
naročnik | MARJETICA d.o.o.
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
objekt | IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
del projekta | POPIS DEL S STROŠKOVNO OCENO
faza projekta | PZI
datum | 2019-05-01
Zoran Stojič
udig

## skREK
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
FEKALNA KANALIZACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA KANALIZACIJA JAVNI KANALI
| Mestna občina Koper | 0
| Občina Ankaran | 0
| SKUPAJ | 0
2 | ČRPALIŠČA
| GRADBENA DELA | 0
| STROJNE INSTALACIJE | 0
| ELEKTROINSTALACIJE ČRPALIŠČA | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA, TELEMETRIJA | 0
| ČRPALIŠČA SKUPAJ | 0
3 | ARHEOLOŠKE RAZISKAVE SKUPAJ
| Mestna občina Koper (delež 0,667) | 0
| Občina Ankaran (delež 0,333) | 0
4 | PRESTAVITEV VODOVODA OB K4.2 IN T2 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA 10% MESTNA OBČINA KOPER | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA 10% OBČINA ANKARAN | 0
| SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER | 0
| SKUPAJ OBČINA ANKARAN | 0
| skupaj : | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## Rfk
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
REKAPITULACIJA - fekalna kanalizacija
| I.PREDDELA | II.ZEM.BET. DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ :
Območje Barižoni
kanal K1 (Ankaran) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K1 (Koper) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K2 (Ankaran) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K2 (Koper) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K4.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal K5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačni T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačni T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mestna občina Koper |  |  |  |  | 0
Občina Ankaran |  |  |  |  | 0
skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črpališče Č1 |  |  |  |  | 0
Črpališče Č2 |  |  |  |  | 0
skupaj |  |  |  |  | 0
Primarni kanal 1 | dolžina
Ankaran | 631.48 |  |  |  | 0
Koper | 1020.4 |  |  |  | 0
skupaj |  |  |  |  | 0
Prestavitev vodovoda (MOK)
Vodovod na trasi K4.2 |  |  |  |  | 75555

## predD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
FEKALNA KANALIZACIJA
I. | PREDDELA
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m | 631.48 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m | 1020.4 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m | 65.62 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m | 155.54 |  | 0
| kanal K3 | m | 194.78 |  | 0
| kanal K3.1 | m | 35.16 |  | 0
| kanal K3.2 | m | 27.34 |  | 0
| kanal K4 | m | 597.57 |  | 0
| kanal K4.1 | m | 105.44 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m | 70.84 |  | 0
| kanal K4.2 | m | 259.25 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m | 46.02 |  | 0
| kanal K4.3 | m | 253.23 |  | 0
| kanal K5 | m | 183.24 |  | 0
| kanal K5.1 | m | 26.73 |  | 0
| kanal K5.2 | m | 47.43 |  | 0
| kanal K5.3 | m | 22.62 |  | 0
| kanal K5.4 | m | 59.89 |  | 0
| tlačni T1 | m | 76.36 |  | 0
| tlačni T2 | m | 117.69 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 21 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 23 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 4 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 5 |  | 0
| kanal K3 | kos | 7 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4 | kos | 14 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 6 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 3 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 10 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 11 |  | 0
| kanal K5 | kos | 13 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 3 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 5 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 2 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 2 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 4 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 1 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 1 |  | 0
| kanal K3 | kos | 4 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 2 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4 | kos | 3 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 4 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 2 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 3 |  | 0
4 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 5 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 10 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 4 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 2 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 2 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 6 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 0 |  | 0
5 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 110 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 0 |  | 0
6 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 5 |  | 0
| kanal K5 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
7 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 10 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 60 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 20 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 100 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 100 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 0 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 0 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z nalaganjem materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 2525.92 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 4081.6 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 196.86 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 466.62 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 285.6 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 105.48 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 82.02 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 174.51 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 369.04 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 80.37 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 907.375 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 184.08 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 138.705 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 80.19 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 85.505 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 441.3375 |  | 0
10 | Začasna odstranitev in ponovna vgradnja obstoječe žične ograje, komplet s stebri in žičnim pletivom. V ceni je zajeta pazljiva demontaža in hramba vseh elementov obstoječe ograje tekom gradnje, ponovna izdelava temeljev-komplet z izkopom in betoniranjem z betonom C20/25;Cx1, postavitev ograje, nabava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m | 0 |  | 0
| kanal K3 | m | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K4 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m | 5 |  | 0
| kanal K5 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m | 0 |  | 0
11 | Izvedba predhodnih arheoloških raziskav. Testni izkop testnih jarkov velikosti 3x1 m in arheološka raziskava skladno s kulturnovarstvenimi pogoji.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 6 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5 | kos | 4 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 3 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
12 | Arheološki nadzor nad zemeljskimi deli, podana dolžina linijskega posega.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m | 0 |  | 0
| kanal K3 | m | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K4 | m | 192 |  | 0
| kanal K4.1 | m | 347 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m | 55 |  | 0
| kanal K4.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m | 0 |  | 0
| kanal K5 | m | 336 |  | 0
| kanal K5.1 | m | 60 |  | 0
| kanal K5.2 | m | 74 |  | 0
| kanal K5.3 | m | 77 |  | 0
| kanal K5.4 | m | 192 |  | 0
| tlačni T1 | m | 44 |  | 0
| tlačni T2 | m | 118 |  | 0
REKAPITULACIJA
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K1 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K3 |  |  |  | 0
| kanal K3.1 |  |  |  | 0
| kanal K3.2 |  |  |  | 0
| kanal K4 |  |  |  | 0
| kanal K4.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.1.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.3 |  |  |  | 0
| kanal K5 |  |  |  | 0
| kanal K5.1 |  |  |  | 0
| kanal K5.2 |  |  |  | 0
| kanal K5.3 |  |  |  | 0
| kanal K5.4 |  |  |  | 0
| tlačni T1 |  |  |  | 0
| tlačni T2 |  |  |  | 0
I. | PREDDELA |  |  | skupaj : | 0

## zemBetD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
FEKALNA KANALIZACIJA
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
DOLŽINA
| Območje Barižoni |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
| kanal K1 (Ankaran) | m | 631.48 | 631.48 | 0 | 0
| kanal K1 (Koper) | m | 1020.4 | 1020.4 | 0 | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m | 65.62 | 65.62 | 0 | 0
| kanal K2 (Koper) | m | 155.54 | 155.54 | 0 | 0
| kanal K3 | m | 194.78 | 81.6 | 113.18 | 0
| kanal K3.1 | m | 35.16 | 35.16 | 0 | 0
| kanal K3.2 | m | 27.34 | 27.34 | 0 | 0
| kanal K4 | m | 597.57 | 58.17 | 521.24 | 18.16
| kanal K4.1 | m | 105.44 | 105.44 | 0 | 0
| kanal K4.1.2 | m | 70.84 | 26.79 | 44.05 | 0
| kanal K4.2 | m | 259.25 | 259.25 | 0 | 0
| kanal K4.2.1 | m | 46.02 | 46.02 | 0 | 0
| kanal K4.3 | m | 253.23 | 0 | 30.94 | 222.29
| kanal K5 | m | 183.24 | 39.63 | 0 | 143.61
| kanal K5.1 | m | 26.73 | 26.73 | 0 | 0
| kanal K5.2 | m | 47.43 | 0 | 0 | 47.43
| kanal K5.3 | m | 22.62 | 0 | 0 | 22.62
| kanal K5.4 | m | 59.89 | 0 | 0 | 59.89
| tlačni T1 | m | 310.84 | 24.43 | 51.93 | 234.48
| tlačni T2 | m | 117.69 | 117.69 | 0 | 0
SKUPNA KUBATURA
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 1966.0639
| kanal K1 (Koper) | m3 | 3176.9361
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 229
| kanal K2 (Koper) | m3 | 544
| kanal K3 | m3 | 781
| kanal K3.1 | m3 | 83
| kanal K3.2 | m3 | 109
| kanal K4 | m3 | 4265
| kanal K4.1 | m3 | 386
| kanal K4.1.2 | m3 | 140
| kanal K4.2 | m3 | 1396
| kanal K4.2.1 | m3 | 450
| kanal K4.3 | m3 | 1412
| kanal K5 | m3 | 583
| kanal K5.1 | m3 | 77
| kanal K5.2 | m3 | 89
| kanal K5.3 | m3 | 60
| kanal K5.4 | m3 | 123
| tlačni T1 | m3 | 475
| tlačni T2 | m3 | 295
| skupaj | m3 | 16640
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela. Ocenjena količina izkopa 10% |  | 10%
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 196.6064 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 317.6936 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 22.9 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 54.4 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 78.1 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 8.3 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 10.9 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 426.5 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 38.6 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 14 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 139.6 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 45 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 141.2 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 58.3 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 7.7 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 8.9 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 6 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 12.3 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 47.5 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 29.5 |  | 0
| skupaj |  | 1664
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v slabo nosilni zemlji -II.in III. ktg.zem - odkop z bagrom, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. | 10% | 30%
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 589.8192 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 953.0808 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 68.7 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 163.2 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 234.3 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 24.9 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 32.7 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 1279.5 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 115.8 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 42 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 418.8 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 135 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 423.6 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 174.9 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 23.1 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 26.7 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 18 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 36.9 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 142.5 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 88.5 |  | 0
| skupaj |  | 4992
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -40% celotnega izkopa. |  | 50%
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 983.032 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 1588.468 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 114.5 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 272 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 390.5 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 41.5 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 54.5 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 2132.5 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 193 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 70 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 698 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 225 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 706 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 291.5 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 38.5 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 44.5 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 30 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 61.5 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 237.5 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 147.5 |  | 0
| skupaj |  | 8320
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v trdi kamnini - V.ktg.zem - odkop , skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 20% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3) | 40% | 20%
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 393.2128 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 635.3872 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 45.8 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 108.8 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 156.2 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 16.6 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 21.8 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 853 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 77.2 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 28 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 279.2 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 90 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 282.4 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 116.6 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 15.4 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 17.8 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 12 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 24.6 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 95 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 59 |  | 0
| skupaj |  | 3328
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela.Po detajlu v projektu . Obračun po dejanskih količinah.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 1 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 1 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 1 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 1 |  | 0
| kanal K3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 1 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 1 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 1 |  | 0
| skupaj |  | 20
6 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 3
7 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti v terenu vseh kategorij s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 505.184 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 816.32 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 52.496 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 124.432 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 155.824 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 28.128 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 21.872 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 478.056 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 84.352 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 56.672 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 207.4 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 36.816 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 202.584 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 146.592 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 21.384 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 37.944 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 18.096 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 47.912 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 248.672 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 94.152 |  | 0
| skupaj |  | 3384.888
8 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Prerez 0,50 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 9.08 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 111.145 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 71.805 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 23.715 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 11.31 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 29.945 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 117.24 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 374.24
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Prerez 0,10 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 63.148 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 102.04 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 6.562 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 15.554 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 19.478 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 3.516 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 2.734 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 57.941 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 10.544 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 7.084 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 25.925 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 4.602 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 3.094 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 3.963 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 2.673 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 7.636 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 11.769 |  | 0
| skupaj |  | 348.263
10 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,25 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 157.87 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 255.1 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 16.405 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 38.885 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 48.695 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 8.79 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 6.835 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 144.8525 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 26.36 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 17.71 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 64.8125 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 11.505 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 7.735 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 9.9075 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 6.6825 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 19.09 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 29.4225 |  | 0
| skupaj |  | 870.6575
11 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba sidranja cevovoda kanaliz. na strmini s postavitvijo armature, izdelavo bet.posteljice min.deb.10 cm, obbetoniranjem s cementnim betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,35 m3/m1. V ceni je zajet izkop temelja sidra v mat.III. do IV.ktg., 0,65 m3/kos, z odvozom odvečnega materiala v deponijo, betoniranje sider in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. sidra so izdelana na medsebojni osni razdalji 5,0 m.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m1 | 126.296 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m1 | 204.08 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m1 | 13.124 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m1 | 31.108 |  | 0
| kanal K3 | m1 | 38.956 |  | 0
| kanal K3.1 | m1 | 7.032 |  | 0
| kanal K3.2 | m1 | 5.468 |  | 0
| kanal K4 | m1 | 119.514 |  | 0
| kanal K4.1 | m1 | 21.088 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m1 | 14.168 |  | 0
| kanal K4.2 | m1 | 51.85 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m1 | 9.204 |  | 0
| kanal K4.3 | m1 | 50.646 |  | 0
| kanal K5 | m1 | 36.648 |  | 0
| kanal K5.1 | m1 | 5.346 |  | 0
| kanal K5.2 | m1 | 9.486 |  | 0
| kanal K5.3 | m1 | 4.524 |  | 0
| kanal K5.4 | m1 | 11.978 |  | 0
| tlačni T1 | m1 | 62.168 |  | 0
| tlačni T2 | m1 | 23.538 |  | 0
| skupaj |  | 846.222
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 1 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 1 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 1 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 1 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 1 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 1 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 1 |  | 0
| skupaj |  | 20
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. OCENA
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 1 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 1 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 1 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 1 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 1 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 1 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 1 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 1 |  | 0
| skupaj |  | 20
14 | Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim kamnitim materialom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnosti EV2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija do modulov predpisani po karakterističnem prerezu projekta, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z merilno krožno ploščo.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 23.608 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 288.977 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 186.693 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 61.659 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 29.406 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 77.857 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 304.824 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 973.024
15 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 820.924 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 1326.52 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 85.306 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 202.202 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 253.214 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 45.708 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 35.542 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 753.233 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 137.072 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 92.092 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 337.025 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 59.826 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 40.222 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 51.519 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 34.749 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 99.268 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 152.997 |  | 0
| skupaj |  | 4527.419
16 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 1966.0639 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 3176.9361 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 229 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 544 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 781 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 83 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 109 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 4241.392 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 386 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 140 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 1396 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 450 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 1123.023 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 396.307 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 77 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 27.341 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 30.594 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 45.143 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 170.176 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 295 |  | 0
| skupaj |  | 15666.976
REKAPITULACIJA
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K1 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K3 |  |  |  | 0
| kanal K3.1 |  |  |  | 0
| kanal K3.2 |  |  |  | 0
| kanal K4 |  |  |  | 0
| kanal K4.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.1.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.3 |  |  |  | 0
| kanal K5 |  |  |  | 0
| kanal K5.1 |  |  |  | 0
| kanal K5.2 |  |  |  | 0
| kanal K5.3 |  |  |  | 0
| kanal K5.4 |  |  |  | 0
| tlačni T1 |  |  |  | 0
| tlačni T2 |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## kan
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
FEKALNA KANALIZACIJA
III. | KANALIZACIJA
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m | 631.48 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m | 1020.4 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m | 65.62 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m | 155.54 |  | 0
| kanal K3 | m | 194.78 |  | 0
| kanal K3.1 | m | 35.16 |  | 0
| kanal K3.2 | m | 27.34 |  | 0
| kanal K4 | m | 597.57 |  | 0
| kanal K4.1 | m | 105.44 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m | 70.84 |  | 0
| kanal K4.2 | m | 259.25 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m | 46.02 |  | 0
| kanal K4.3 | m | 253.23 |  | 0
| kanal K5 | m | 183.24 |  | 0
| kanal K5.1 | m | 26.73 |  | 0
| kanal K5.2 | m | 47.43 |  | 0
| kanal K5.3 | m | 22.62 |  | 0
| kanal K5.4 | m | 59.89 |  | 0
| tlačni T1 | m | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m | 0 |  | 0
| skupaj |  | 3802.58
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi- tlačni vod - PE 100, PN 8 bar, SDR 11,0, d 40 x 3,7 mm, SIST ISO 4427, SIST EN 12201, notranjega premera 90 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajeto peščena posteljica, obsip s peskom , izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m | 0 |  | 0
| kanal K3 | m | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K4 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.2 - prestavitev vodovoda | m | 219 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m | 0 |  | 0
| kanal K5 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m | 310.84 |  | 0
| tlačni T2 | m | 117.69 |  | 0
| skupaj |  | 647.53
3 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2,50 m.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 21 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 23 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 4 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 5 |  | 0
| kanal K3 | kos | 7 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4 | kos | 5 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 5 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 3 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 4 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 5 |  | 0
| kanal K5 | kos | 11 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 3 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 5 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 108
4 | Izvedba priključkov na jaške. Kanalizacijske cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 150 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 1 -4 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške in čepom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m | 21 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m | 36 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m | 12 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m | 15 |  | 0
| kanal K3 | m | 18 |  | 0
| kanal K3.1 | m | 6 |  | 0
| kanal K3.2 | m | 12 |  | 0
| kanal K4 | m | 15 |  | 0
| kanal K4.1 | m | 15 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m | 9 |  | 0
| kanal K4.2 | m | 33 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m | 9 |  | 0
| kanal K4.3 | m | 42 |  | 0
| kanal K5 | m | 39 |  | 0
| kanal K5.1 | m | 6 |  | 0
| kanal K5.2 | m | 3 |  | 0
| kanal K5.3 | m | 9 |  | 0
| kanal K5.4 | m | 12 |  | 0
| tlačni T1 | m | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m | 0 |  | 0
| skupaj |  | 312
5 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4 | kos | 9 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 6 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 5 |  | 0
| kanal K5 | kos | 2 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 22
6 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-EN 124-1996,. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 21 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 23 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 4 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 5 |  | 0
| kanal K3 | kos | 7 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 5 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 10 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 2 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 3 |  | 0
| kanal K5 | kos | 13 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 3 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 1 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 5 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 108
7 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST-EN 124-1996 . Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4 | kos | 12 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 3 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 7 |  | 0
| kanal K5 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 22
8 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | kos | 1 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | kos | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | kos | 0 |  | 0
| kanal K3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | kos | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T1 | kos | 0 |  | 0
| tlačni T2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 1
REKAPITULACIJA
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K1 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K3 |  |  |  | 0
| kanal K3.1 |  |  |  | 0
| kanal K3.2 |  |  |  | 0
| kanal K4 |  |  |  | 0
| kanal K4.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.1.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.3 |  |  |  | 0
| kanal K5 |  |  |  | 0
| kanal K5.1 |  |  |  | 0
| kanal K5.2 |  |  |  | 0
| kanal K5.3 |  |  |  | 0
| kanal K5.4 |  |  |  | 0
| tlačni T1 |  |  |  | 0
| tlačni T2 |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  | skupaj : | 0

## zakljD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
FEKALNA KANALIZACIJA
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Rekonstrukcija NNP vozišča z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasti debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 757.776 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 1224.48 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 196.86 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 466.62 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 285.6 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 105.48 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 82.02 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 174.51 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 369.04 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 80.37 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 907.375 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 184.08 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 138.705 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 80.19 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 85.505 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 441.3375 |  | 0
| skupaj |  | 5579.9485
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 0
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 10 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 60 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 20 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 100 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 100 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 290
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 2 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 5 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 5 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 14
5 | Nasip iz kamnitega materila pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m3 | 757.776 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m3 | 1224.48 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m3 | 78.744 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m3 | 186.648 |  | 0
| kanal K3 | m3 | 233.736 |  | 0
| kanal K3.1 | m3 | 42.192 |  | 0
| kanal K3.2 | m3 | 32.808 |  | 0
| kanal K4 | m3 | 695.292 |  | 0
| kanal K4.1 | m3 | 126.528 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m3 | 85.008 |  | 0
| kanal K4.2 | m3 | 311.1 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m3 | 55.224 |  | 0
| kanal K4.3 | m3 | 37.128 |  | 0
| kanal K5 | m3 | 47.556 |  | 0
| kanal K5.1 | m3 | 32.076 |  | 0
| kanal K5.2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m3 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m3 | 91.632 |  | 0
| tlačni T2 | m3 | 141.228 |  | 0
| skupaj |  | 4179.156
6 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 2525.92 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 4081.6 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 196.86 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 466.62 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 285.6 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 105.48 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 82.02 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 174.51 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 369.04 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 80.37 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 907.375 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 184.08 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 138.705 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 80.19 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 85.505 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 441.3375 |  | 0
| skupaj |  | 10205.2125
7 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 2525.92 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 4081.6 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 196.86 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 466.62 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 285.6 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 105.48 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 82.02 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 174.51 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 369.04 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 80.37 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 907.375 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 184.08 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 138.705 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 80.19 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 85.505 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 441.3375 |  | 0
| skupaj |  | 10205.2125
8 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 2525.92 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 4081.6 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 196.86 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 466.62 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 285.6 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 105.48 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 82.02 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 174.51 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 369.04 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 80.37 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 907.375 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 184.08 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 138.705 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 80.19 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 85.505 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 441.3375 |  | 0
| skupaj |  | 10205.2125
9 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm, min. globine 8 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) | m2 | 631.48 |  | 0
| kanal K1 (Koper) | m2 | 1020.4 |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) | m2 | 65.62 |  | 0
| kanal K2 (Koper) | m2 | 155.54 |  | 0
| kanal K3 | m2 | 81.6 |  | 0
| kanal K3.1 | m2 | 35.16 |  | 0
| kanal K3.2 | m2 | 27.34 |  | 0
| kanal K4 | m2 | 58.17 |  | 0
| kanal K4.1 | m2 | 105.44 |  | 0
| kanal K4.1.2 | m2 | 26.79 |  | 0
| kanal K4.2 | m2 | 259.25 |  | 0
| kanal K4.2.1 | m2 | 46.02 |  | 0
| kanal K4.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5 | m2 | 39.63 |  | 0
| kanal K5.1 | m2 | 26.73 |  | 0
| kanal K5.2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal K5.4 | m2 | 0 |  | 0
| tlačni T1 | m2 | 24.43 |  | 0
| tlačni T2 | m2 | 117.69 |  | 0
| skupaj |  | 2721.29
REKAPITULACIJA
Območje Barižoni
| kanal K1 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K1 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Ankaran) |  |  |  | 0
| kanal K2 (Koper) |  |  |  | 0
| kanal K3 |  |  |  | 0
| kanal K3.1 |  |  |  | 0
| kanal K3.2 |  |  |  | 0
| kanal K4 |  |  |  | 0
| kanal K4.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.1.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2 |  |  |  | 0
| kanal K4.2.1 |  |  |  | 0
| kanal K4.3 |  |  |  | 0
| kanal K5 |  |  |  | 0
| kanal K5.1 |  |  |  | 0
| kanal K5.2 |  |  |  | 0
| kanal K5.3 |  |  |  | 0
| kanal K5.4 |  |  |  | 0
| tlačni T1 |  |  |  | 0
| tlačni T2 |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## fekalna osnovni podatki
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
DOLŽINA
Območje Barižoni |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
kanal K1 (Ankaran) | m | 631.48 | 631.48 | 0 | 0
kanal K1 (Koper) | m | 1020.4 | 1020.4 | 0 | 0
kanal K2 (Ankaran) | m | 65.62 | 65.62 | 0 | 0
kanal K2 (Koper) | m | 155.54 | 155.54 | 0 | 0
kanal K3 | m | 194.78 | 81.6 | 113.18 | 0
kanal K3.1 | m | 35.16 | 35.16 | 0 | 0
kanal K3.2 | m | 27.34 | 27.34 | 0 | 0
kanal K4 | m | 597.57 | 58.17 | 521.24 | 18.16
kanal K4.1 | m | 105.44 | 105.44 | 0 | 0
kanal K4.1.2 | m | 70.84 | 26.79 | 44.05 | 0
kanal K4.2 | m | 259.25 | 259.25 | 0 | 0
kanal K4.2.1 | m | 46.02 | 46.02 | 0 | 0
kanal K4.3 | m | 253.23 | 0 | 30.94 | 222.29
kanal K5 | m | 183.24 | 39.63 | 0 | 143.61
kanal K5.1 | m | 26.73 | 26.73 | 0 | 0
kanal K5.2 | m | 47.43 | 0 | 0 | 47.43
kanal K5.3 | m | 22.62 | 0 | 0 | 22.62
kanal K5.4 | m | 59.89 | 0 | 0 | 59.89
tlačni T1 | m | 310.84 | 24.43 | 51.93 | 234.48
tlačni T2 | m | 117.69 | 117.69 | 0 | 0
hišni priključki (Ankaran) | kos | 12
hišni priključki (Ankaran) | m | 390.48
hišni priključki (Koper) | kos | 93
hišni priključki (Koper) | m | 2176.7

## vodovod
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
FEKALNA KANALIZACIJA
V. | VODOVOD
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje vodovodne cevi iz NL DN100, izdelane po SIST EN 545, vključno s spajanjem na obstoječi vodovod ter priključitvijo spojk za hišne priključke. V ceni je zajeta izvedba tlačnega preizkusa vodovoda, izpiranje in dezinfekcija ter vsa dodatna in zaščitna dela pred predajo upravljavcu. | m | 319.38 |  | 0
2 | Dobava na mesto vgradnje in montaža zasuna in vgradne garniture za hišne priključke. Skupaj z vsemi deli in materialom za priključek odcepa ter cestno kapo. Lokacije in točne dimenzije garnitur (predvidena globina do 1,20 m) se določijo po izkopu glede na lokacije obstoječih odcepov vodovoda. | kos | 15 |  | 0
3 | Izdelava priključka novega vodovoda na obstoječi vodovod LTŽ ob K4.2, vključno z garnituro za nov odcep, zračnikom in sekcijskim zasunom s cestno kapo.V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
4 | Podzemni blatnik na zaključku vodovodne cevi, vključno z zasunom in cestno kapo ter iztokom za blato v kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
5 | Podzemni zračnik na zaključku vodovodne cevi ob T2, vključno z zasunom in cestno kapo.V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
6 | Prevezava vseh hišnih priključkov, sanacija obstoječih cevi po potrebi. | kos | 15 |  | 0
V. | VODOVOD |  |  | skupaj : | 0

## Č1-grd
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
5.1 | ČRPALIŠČE Č1 - gradbena dela
A | GRADBENA DELA
1 | Izdelava platoja črpališča
Območje Barižoni
| Izvedba odkopa humusa in zemljine do III kat za stopničasto izvedbo nasipa, odvoz na 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Obračun po raščenem stanju. Delo na strmi bežini | m3 | 30 |  | 0
| Izdelava zemeljskega nasipa platoja črpališča z izkopnim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Zaključna plast mora dosegati EV2=80 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo. | m3 | 30 |  | 0
| Izdelava kamnite zložbe iz kamnov apnenca v betonu, minimalni kamen 50cm | m3 | 0 |  | 0
| Izdelava gornjega sloja - tampon 0-32 mm debeline 30 cm | m3 | 12.6 |  | 0
2 | Utrditev dostopne poti do črpališča, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 75
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 22.5 |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 37.5 |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 15 |  | 0
| Utrditev poti s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 150 |  | 0
3 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1.46 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.812 |  | 0
5 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN1600mm SN10000 globine 2,5m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 |  | 0
6 | Izvedba mulde v jašku črpališču iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.906 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.9 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.8 |  | 0
9 | Armatura za armiranje krovne in temljne plošče | kg | 300 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.513 |  | 0
10 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.6725 |  | 0
11 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 500 |  | 0
12 | Dobava in montaža kanalskega pohodnega inox pokrova črpališča dim. 0.7X1.2m z okvirjem, min. nosilnosti A125, EN 124 tip inoxvrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža kanalskega pohodnega inox pokrova črpališča dim. 2.0X1.2m z okvirjem, min. nosilnosti A125, EN 124 tip inoxvrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
14 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 50 |  | 0
15 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 |  | 0
A | GRADBENA DELA |  |  | skupaj : | 0

## Č1-str
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
5.1 | ČRPALIŠČE Č1 - strojne instalacije
B | STROJNA DELA
1 | Dobava 2-črpalk za fekalne odpadne vode (tip. SULZER ABS XPF 81E PE 55/2) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 |  | 0
2 | Merilec pretoka Endress-Hauser Promag 10W80 z inox ohišjem, materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov in armatur
| Inox cevovod FF DN 80 L=2150mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1100mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=800mm | kos | 2 |  | 0
| Inox fazon Q DN 80 | kos | 5 |  | 0
| Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 |  | 0
| Montažni demontažni kos DN80 | kos | 1 |  | 0
| Nožasti zasun DN 80 | kos | 3 |  | 0
| Krogelni protipovratni ventil DN80 | kos | 2 |  | 0
| Fazon FFK DN 80 45° | kos | 2 |  | 0
| Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 |  | 0
4 | Drobni material | 5% |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## Č1-ELgd
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
6.1 | ČRPALIŠČE Č1 - gradbena dela za elektro inštalacije
1 | Trasiranje elektrovoda, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 40 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 2 |  | 0
3 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. | m2 | 0 |  | 0
4 | Izdelava eno cevne kabelske kanalizacije komplet z izkopom jarka globine 0,8 m v materialu IV. ktg., planiranjem dna min. širine 30 cm, dobavo in nasutjem peska 0-7 mm v min. sloju 10 cm pod in nad cevmi, dobavo in polaganjem cevi, zasutje jarka s tamponom, dobavo in polaganjem ozemljila 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, komplet z utrditvijo zasipa do zahtevane zbitosi, odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku. V ceni je zajeta ureditev gradbišča po končanih delih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| cevni razvod STIGMAFLEX 1 fi 110 mm | m | 40 |  | 0
5 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 1,20x1,20x1,20 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 0 |  | 0
6 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška pod razdelilnikom s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 0,80x0,80x0,80 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 0 |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0

## Č1-el
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
6.1 | ČRPALIŠČE Č1 - elektro inštalacije
1 | Dobava, uvlačenje v zaščitno kanalizacijo in priključek na drogu kabla NAYY-4x35mm2 + 1,5 mm2 | m1 | 40 |  | 0
2 | Priključno-merilna omara črpališča po detajlih PZI, vključno s temeljem, postavljanjem in spajanjem električnih priključnih kablov. | kos | 1 |  | 0
- zunanja omarica 600 x 800 x 400
- merilnik električne energije LANDIS+GYR ZMF120ACtFS2
- taljiva varovalka 3x25A s podnožjem
- prenapetostna zaščita PROTEC B 3x320V
- priključne sponke in zbiralke
- montaža in priklop kablov
|  |  |  | skupaj : | 0

## Č1-telem
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
7.1 | ČRPALIŠČE Č1 - ELEKTROMONTAŽNA DELA, TELEMETRIJA
Poz. | Naziv | enota | kol.
1. | Zunanja omara Inox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpl | 1
2. | Razdelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpl | 1
3. | Glavno stikalo P1-32/EA/SVB-SW, nazivnega toka 32A | kos | 1 | 0
4. | Zvezni merilnik toka CC P , DAT-CON | kos | 3 | -U1,-U2,-U3
5. | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacijo delovanja zaščite | kos | 1 | 0
6. | Svetilka z vtičnico za razsvetljavo razdelilnika, Rittal | kpl | 1 | 0
7. | Termostat Rittal | kos | 1 | -XR
8. | Grelec Rittal, 100W | kos | 1 | -XR
9. | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 | 0
10. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NHI11-PKZ0 | kpl | 1 | 0
11. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-4+NHI21-PKZ0 | kpl | 2 | -Q4,-Q5
12. | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 | 0
13. | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1AC/5A | kos | 1 | 0
14. | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 | 0
15. | Instalacijski odklopnik B10A, 10kA | kos | 1 | 0
16. | Instalacijski odklopnik C10A, 10kA | kos | 1 | 0
17. | Instalacijski odklopnik C2A, 10kA | kos | 4 | -F8,-F13,-F14,-F15
18. | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 10kA | kpl | 6 | -F5,-F9,-F10,-F11,-F12, -F16
19. | Instalacijski odklopnik C2A/3p, 10kA | kos | 1 | 0
20. | Kombinirano dvopolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/1p/30mA | kos | 1 | 0
21. | Kombinirano štiripolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/3p/30mA | kos | 1 | 0
22. | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 | -X1f
23. | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 | -X3f
24. | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpl | 1 | 0
25. | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 1 | 0
26. | Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpl | 2 | -S5,-S8
27. | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S6,-S9
28. | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S7,-S10
29. | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpl | 3 | -H1,-H3
30. | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpl | 2 | -H2,-H4
31. | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpl | 2 | -S3,-S4
32. | Zaščita črpalke TDM, Sulzer | kos | 2 | -U5,-U6
33. | Merilnik pretoka Proline Promag 10W, za DN 80, E+H | kos | 1 | 0
34. | Merilnik zveznega nivoja FMX167, E+H | kos | 1 | 0
35. | Plovno stikalo | kos | 1 | 0
36. | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 | -P2,-P5
37. | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 | 0
38. | Kontaktor DILM7-10 + DIL32-XHI22 | kpl | 2 | -K5,K8
39. | Mehak zagon Danfoss MCD 50051 | kos | 2 | -MZČ1, -MZČ2
40. | Rele PT570730+YPT78704 | kpl | 2 | -K1,-K2
41. | Rele Omron G2R-2-SND, 24VDC, podnožje | kpl | 1 | 0
42. | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC, podnožje | kpl | 2 | -K4,-K7
43. | Rele MRZ 24VDC, 1x preklopni kontakt, Weidmüeller | kos | 4 | -K3,-K6,-K9,-K11
44. | Krmilnik Eaton XC-303-C32-002 | kos | 1 | 0
45. | Digitalni vhodni modul XN-322-16DI-PD | kos | 1 | 0
46. | Analogni vhodni modul XN-322-8AI-I | kos | 2 | -N3,-N4
47. | Prikazovalnik EATON XV-303-70-B00-A00-1B | kos | 1 | 0
48. | GSM Router RUT955 z omrežnim napajalnikom 230VAC | kos | 1 | 0
49. | Sponke in varovalčne sponke, Weidmüeller | kpl | 1 | -X1,-X2,-X4
50. | Kabel Ölflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 20
51. | Kabel Ölflex Classic 110CY 3x0.75mm2 | m | 50
52. | Kabel za črpalki N2HX-J 7x2.5mm2 (original od črpalk) | m | 20
53. | Dovodni kabel NYY-J 4x6mm2 | m | 20
54. | Drobni in vezni material | kpl | 1
55. | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpl | 1
56. | Aplikativna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpl | 1
57. | Montaža kablov, senzorjev, priklop, testiranje, zagon in električne meritve | kpl | 1
58. | Projektantski nadzor | kpl | 1
59. | Izdelava PID dokumentacije in dokumentacije za tehnični pregled in prisotnost na tehničnem pregledu | kpl | 1
60. | Preklopno stikalo za preklop Mreža – Dizel agregat | kos | 1 | 0
SKUPAJ

## Č2-grd
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
5.2 | ČRPALIŠČE Č2 - gradbena dela
A | GRADBENA DELA
1 | Izdelava platoja črpališča
Območje Barižoni
| Izvedba odkopa humusa in zemljine do III kat za stopničasto izvedbo nasipa, odvoz na 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Obračun po raščenem stanju. Delo na strmi bežini | m3 | 50 |  | 0
| Izdelava zemeljskega nasipa platoja črpališča z izkopnim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Zaključna plast mora dosegati EV2=80 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo. | m3 | 30 |  | 0
| Izdelava kamnite zložbe iz kamnov apnenca v betonu, minimalni kamen 50cm | m3 | 5 |  | 0
| Izdelava gornjega sloja - tampon 0-32 mm debeline 30 cm | m3 | 12.6 |  | 0
2 | Izkop za premik cevi za izpust odvečne vode iz vodohrana, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 35
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 10.5 |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 17.5 |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 7 |  | 0
| Dobava in montaža 2 jaškov DN800 in PVC cevi DN315 za prestavitev odtoka odvečne vode iz vodohrana. Obračun po dejansko izvedenih delih po ugotovitvi stanja na terenu in dejanski potrebi po posegu v obstoječi odtok. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1.46 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.812 |  | 0
5 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN1200mm SN10000 globine 4 m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 |  | 0
6 | Izvedba mulde v jašku črpališču iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.906 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.9 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.8 |  | 0
9 | Armatura za armiranje krovne in temljne plošče | kg | 300 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.513 |  | 0
10 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.6725 |  | 0
11 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 500 |  | 0
12 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova črpališča dim. 0.8X1.2m z okvirjem in dvižnim cilindrom nosilnosti D400, EN 124 tip Urbani povozni pokrov Samson-U Inox Vrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova črpališča dim. 2X1.2m z okvirjem in dvižnim cilindrom nosilnosti D400, EN 124 tip Urbani povozni pokrov Samson-U Inox Vrbovšek ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
14 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 50 |  | 0
15 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 |  | 0
A | GRADBENA DELA |  |  | skupaj : | 0

## Č2-str
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
5.2 | ČRPALIŠČE Č2 - strojne instalacije
B | STROJNA DELA
1 | Dobava 2-črpalk za fekalne odpadne vode (tip. SULZER ABS XPF 80C PE 13/6) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 |  | 0
2 | Merilec pretoka Endress-Hauser Promag 10W80 z inox ohišjem, materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov in armatur
| Inox cevovod FF DN 80 L=3750mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1100mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=800mm | kos | 2 |  | 0
| Inox fazon Q DN 80 | kos | 5 |  | 0
| Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 |  | 0
| Montažni demontažni kos DN80 | kos | 1 |  | 0
| Nožasti zasun DN 80 | kos | 3 |  | 0
| Krogelni protipovratni ventil DN80 | kos | 2 |  | 0
| Fazon FFK DN 80 45° | kos | 2 |  | 0
| Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 |  | 0
4 | Drobni material | 5% |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## Č2-ELgd
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
6.2 | ČRPALIŠČE Č1 - gradbena dela za elektro inštalacije
1 | Trasiranje elektrovoda, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 44 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 2 |  | 0
3 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. | m2 | 0 |  | 0
4 | Izdelava eno cevne kabelske kanalizacije komplet z izkopom jarka globine 0,8 m v materialu IV. ktg., planiranjem dna min. širine 30 cm, dobavo in nasutjem peska 0-7 mm v min. sloju 10 cm pod in nad cevmi, dobavo in polaganjem cevi, zasutje jarka s tamponom, dobavo in polaganjem ozemljila 25x4 mm in PVC opozorilnega traku, komplet z utrditvijo zasipa do zahtevane zbitosi, odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku. V ceni je zajeta ureditev gradbišča po končanih delih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| cevni razvod STIGMAFLEX 1 fi 110 mm | m | 44 |  | 0
5 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 1,20x1,20x1,20 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 0 |  | 0
6 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška pod razdelilnikom s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 0,80x0,80x0,80 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 0 |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0

## Č2-el
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
6.2 | ČRPALIŠČE Č2 - elektro inštalacije
1 | Dobava, uvlačenje v zaščitno kanalizacijo in priključek na drogu kabla NAYY-4x35mm2 + 1,5 mm2 | m1 | 44 |  | 0
2 | Priključno-merilna omara črpališča po detajlih PZI, vključno s temeljem, postavljanjem in spajanjem električnih priključnih kablov. | kos | 1 |  | 0
- zunanja omarica 600 x 800 x 400
- merilnik električne energije LANDIS+GYR ZMF120ACtFS2
- taljiva varovalka 3x25A s podnožjem
- prenapetostna zaščita PROTEC B 3x320V
- priključne sponke in zbiralke
- montaža in priklop kablov
|  |  |  | skupaj : | 0

## Č2-telem
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA BARIŽONI
7.1 | ČRPALIŠČE Č1 - ELEKTROMONTAŽNA DELA, TELEMETRIJA
Poz. | Naziv | enota | kol.
1. | Zunanja omara Inox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpl | 1
2. | Razdelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpl | 1
3. | Glavno stikalo P1-32/EA/SVB-SW, nazivnega toka 32A | kos | 1 | 0
4. | Zvezni merilnik toka CC P , DAT-CON | kos | 3 | -U1,-U2,-U3
5. | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacijo delovanja zaščite | kos | 1 | 0
6. | Svetilka z vtičnico za razsvetljavo razdelilnika, Rittal | kpl | 1 | 0
7. | Termostat Rittal | kos | 1 | -XR
8. | Grelec Rittal, 100W | kos | 1 | -XR
9. | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 | 0
10. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NHI11-PKZ0 | kpl | 1 | 0
11. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-4+NHI21-PKZ0 | kpl | 2 | -Q4,-Q5
12. | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 | 0
13. | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1AC/5A | kos | 1 | 0
14. | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 | 0
15. | Instalacijski odklopnik B10A, 10kA | kos | 1 | 0
16. | Instalacijski odklopnik C10A, 10kA | kos | 1 | 0
17. | Instalacijski odklopnik C2A, 10kA | kos | 4 | -F8,-F13,-F14,-F15
18. | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 10kA | kpl | 6 | -F5,-F9,-F10,-F11,-F12, -F16
19. | Instalacijski odklopnik C2A/3p, 10kA | kos | 1 | 0
20. | Kombinirano dvopolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/1p/30mA | kos | 1 | 0
21. | Kombinirano štiripolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/3p/30mA | kos | 1 | 0
22. | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 | -X1f
23. | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 | -X3f
24. | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpl | 1 | 0
25. | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 1 | 0
26. | Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpl | 2 | -S5,-S8
27. | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S6,-S9
28. | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S7,-S10
29. | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpl | 3 | -H1,-H3
30. | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpl | 2 | -H2,-H4
31. | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpl | 2 | -S3,-S4
32. | Zaščita črpalke TDM, Sulzer | kos | 2 | -U5,-U6
33. | Merilnik pretoka Proline Promag 10W, za DN 80, E+H | kos | 1 | 0
34. | Merilnik zveznega nivoja FMX167, E+H | kos | 1 | 0
35. | Plovno stikalo | kos | 1 | 0
36. | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 | -P2,-P5
37. | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 | 0
38. | Kontaktor DILM7-10 + DIL32-XHI22 | kpl | 2 | -K5,K8
39. | Mehak zagon Danfoss MCD 50051 | kos | 2 | -MZČ1, -MZČ2
40. | Rele PT570730+YPT78704 | kpl | 2 | -K1,-K2
41. | Rele Omron G2R-2-SND, 24VDC, podnožje | kpl | 1 | 0
42. | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC, podnožje | kpl | 2 | -K4,-K7
43. | Rele MRZ 24VDC, 1x preklopni kontakt, Weidmüeller | kos | 4 | -K3,-K6,-K9,-K11
44. | Krmilnik Eaton XC-303-C32-002 | kos | 1 | 0
45. | Digitalni vhodni modul XN-322-16DI-PD | kos | 1 | 0
46. | Analogni vhodni modul XN-322-8AI-I | kos | 2 | -N3,-N4
47. | Prikazovalnik EATON XV-303-70-B00-A00-1B | kos | 1 | 0
48. | GSM Router RUT955 z omrežnim napajalnikom 230VAC | kos | 1 | 0
49. | Sponke in varovalčne sponke, Weidmüeller | kpl | 1 | -X1,-X2,-X4
50. | Kabel Ölflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 20
51. | Kabel Ölflex Classic 110CY 3x0.75mm2 | m | 50
52. | Kabel za črpalki N2HX-J 7x2.5mm2 (original od črpalk) | m | 20
53. | Dovodni kabel NYY-J 4x6mm2 | m | 20
54. | Drobni in vezni material | kpl | 1
55. | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpl | 1
56. | Aplikativna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpl | 1
57. | Montaža kablov, senzorjev, priklop, testiranje, zagon in električne meritve | kpl | 1
58. | Projektantski nadzor | kpl | 1
59. | Izdelava PID dokumentacije in dokumentacije za tehnični pregled in prisotnost na tehničnem pregledu | kpl | 1
60. | Preklopno stikalo za preklop Mreža – Dizel agregat | kos | 1 | 0
SKUPAJ