## nsl
GLG projektiranje d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23,
6000 KOPER
investittor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper
naročnik | MARJETICA d.o.o.
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
objekt | IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
del projekta | POPIS DEL S STROŠKOVNO OCENO
faza projekta | PZI
datum | 2019-06-01

## skREK
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
FEKALNA KANALIZACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA KANALIZACIJA JAVNI KANALI | 0
2 | METERONA KANALIZACIJA JAVNI KANALI | 0
3 | ČRPALIŠČE:
| GRADBENA DELA | 0
| STROJNE INSALACIJE | 0
| ELEKTROINSTALACIJE - gradbena dela | 0
| ČRPALIŠČE - NN priključek elektro montažna dela | 0
| ČRPALIŠČE - elektro montažna dela | 0
| SKUPAJ ČRPALIŠČE | 0
4 | ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
5 | nepredvidena dela 10% | 0
| skupaj : | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## Rfk
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
REKAPITULACIJA - fekalna kanalizacija
| I.PREDDELA | II.ZEM.BET. DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ:
Območje Kolomban
S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1-3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1-3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3-2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3-2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TL.VOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DDV 22 % | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV : | 0

## FpredD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
FEKALNA KANALIZACIJA
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m | 824.64 |  | 0
| S1-1 | m | 103.6 |  | 0
| S1-2 | m | 90.15 |  | 0
| S1-3 | m | 199.21 |  | 0
| S1-3-1 | m | 57.7 |  | 0
| S1-3-2 | m | 56.5 |  | 0
| S2 | m | 644.7 |  | 0
| S2-1 | m | 50.08 |  | 0
| S2-2 | m | 110.15 |  | 0
| S2-3 | m | 20.85 |  | 0
| S2-0 | m | 38.6 |  | 0
| S3 | m | 458.3 |  | 0
| S3-1 | m | 91.74 |  | 0
| S3-2 | m | 97.19 |  | 0
| S3-2-1 | m | 48.7 |  | 0
| S3-2-2 | m | 127.2 |  | 0
| S3-2-3 | m | 97.8 |  | 0
| S3-3 | m | 21.94 |  | 0
| S3-4 | m | 152.44 |  | 0
| TL.VOD | m | 94.36 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | kos | 0 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 0 |  | 0
| S1-3 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 0 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 0 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 0 |  | 0
| S3-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 0 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | kos | 2 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 6 |  | 0
| S1-3 | kos | 1 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 1 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 5 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 11 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 16 |  | 0
| S3-1 | kos | 3 |  | 0
| S3-2 | kos | 3 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 2 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 4 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 5 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 4 |  | 0
| TL.VOD | kos | 2 |  | 0
4 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m3 | 2 |  | 0
| S1-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-2 | m3 | 6 |  | 0
| S1-3 | m3 | 1 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 1 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 5 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S2-2 | m3 | 11 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 0 |  | 0
| S3 | m3 | 16 |  | 0
| S3-1 | m3 | 3 |  | 0
| S3-2 | m3 | 3 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 2 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 4 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 5 |  | 0
| S3-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-4 | m3 | 4 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 2 |  | 0
5 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| S1 | m2 | 150 |  | 0
| S1-1 | m2 | 20 |  | 0
| S1-2 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3 | m2 | 8 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 5 |  | 0
| S2 | m2 | 200 |  | 0
| S2-1 | m2 | 20 |  | 0
| S2-2 | m2 | 5 |  | 0
| S2-3 | m2 | 3 |  | 0
| S2-0 | m2 | 0 |  | 0
| S3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-1 | m2 | 10 |  | 0
| S3-2 | m2 | 50 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-4 | m2 | 0 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 20 |  | 0
6 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| S1 | kos | 5 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 0 |  | 0
| S1-3 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 5 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 0 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 0 |  | 0
| S3-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2 | kos | 2 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 0 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
7 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| S1 | m3 | 6.5 |  | 0
| S1-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-2 | m3 | 0.7 |  | 0
| S1-3 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 0 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0.9 |  | 0
| S2-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 0 |  | 0
| S3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-1 | m3 | 2.7 |  | 0
| S3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-4 | m3 | 14.4 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 0.7 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| S1 | m2 | 5.6 |  | 0
| S1-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-2 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-1 | m2m | 0 |  | 0
| S2-2 | m2m | 0 |  | 0
| S2-3 | m2m | 0 |  | 0
| S2-0 | m2m | 0 |  | 0
| S3 | m2m | 0 |  | 0
| S3-1 | m2m | 0 |  | 0
| S3-2 | m2m | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m2m | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m2m | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m2m | 0 |  | 0
| S3-3 | m2m | 0 |  | 0
| S3-4 | m2m | 0 |  | 0
| TL.VOD | m2m | 0 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| S1 | m2 | 153.7 |  | 0
| S1-1 | m2 | 10.1 |  | 0
| S1-2 | m2 | 59.9 |  | 0
| S1-3 | m2 | 58.7 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 65 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 7.21 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 86.5 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 20.2 |  | 0
| S3 | m2 | 586.6 |  | 0
| S3-1 | m2 | 6.1 |  | 0
| S3-2 | m2 | 120.3 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 62.3 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 9.8 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 131 |  | 0
| S3-3 | m2 | 1.3 |  | 0
| S3-4 | m2 | 116.4 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 31.7 |  | 0
10 | Začasna odstranitev in ponovna vgradnja obstoječe žične ograje, komplet s stebri in žičnim pletivom. V ceni je zajeta pazljiva demontaža in hramba vseh elementov obstoječe ograje tekom gradnje, ponovna izdelava temeljev-komplet z izkopom in betoniranjem z betonom C20/25;Cx1, postavitev ograje, nabava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m | 2 |  | 0
| S1-1 | m | 0 |  | 0
| S1-2 | m | 2 |  | 0
| S1-3 | m | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m | 358.16 |  | 0
| S1-3-2 | m | 0 |  | 0
| S2 | m | 0 |  | 0
| S2-1 | m | 0 |  | 0
| S2-2 | m | 0 |  | 0
| S2-3 | m | 0 |  | 0
| S2-0 | m | 0 |  | 0
| S3 | m | 0 |  | 0
| S3-1 | m | 0 |  | 0
| S3-2 | m | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m | 0 |  | 0
| S3-3 | m | 0 |  | 0
| S3-4 | m | 2 |  | 0
| TL.VOD | m | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
| S1 |  |  |  | 0
| S1-1 |  |  |  | 0
| S1-2 |  |  |  | 0
| S1-3 |  |  |  | 0
| S1-3-1 |  |  |  | 0
| S1-3-2 |  |  |  | 0
| S2 |  |  |  | 0
| S2-1 |  |  |  | 0
| S2-2 |  |  |  | 0
| S2-3 |  |  |  | 0
| S2-0 |  |  |  | 0
| S3 |  |  |  | 0
| S3-1 |  |  |  | 0
| S3-2 |  |  |  | 0
| S3-2-1 |  |  |  | 0
| S3-2-2 |  |  |  | 0
| S3-2-3 |  |  |  | 0
| S3-3 |  |  |  | 0
| S3-4 |  |  |  | 0
| TL.VOD |  |  |  | 0
I. | PREDDELA |  |  | skupaj : | 0

## FzemBetD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
0
0
FEKALNA KANALIZACIJA
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
DOLŽINA
| Območje Kolomban |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
| S1 | m | 824.64 | 115.44 | 55.6 | 653.6
| S1-1 | m | 103.6 | 7.9 | 0 | 95.7
| S1-2 | m | 90.15 | 48.29 | 0 | 41.86
| S1-3 | m | 199.21 | 43.82 | 0 | 155.39
| S1-3-1 | m | 57.7 | 57.7 | 0 | 0
| S1-3-2 | m | 56.5 | 0 | 0 | 56.5
| S2 | m | 644.7 | 20.83 | 12.87 | 611
| S2-1 | m | 50.08 | 0 | 0 | 50.08
| S2-2 | m | 110.15 | 67.55 | 0 | 42.6
| S2-3 | m | 20.85 | 0 | 0 | 20.85
| S2-0 | m | 38.6 | 16.8 | 0 | 21.8
| S3 | m | 458.3 | 458.3 | 0 | 0
| S3-1 | m | 91.74 | 4.44 | 0 | 87.3
| S3-2 | m | 97.19 | 85.9 | 0 | 11.29
| S3-2-1 | m | 48.7 | 48.7 | 0 | 0
| S3-2-2 | m | 127.2 | 7.3 | 108.7 | 11.2
| S3-2-3 | m | 97.8 | 97.8 | 0 | 0
| S3-3 | m | 21.94 | 1.03 | 20.91 | 0
| S3-4 | m | 152.44 | 89.54 | 0 | 62.9
| TL.VOD | m | 94.36 | 25.56 | 0 | 68.8
SKUPNA KUBATURA
Območje Kolomban
| S1 | m3 | 1303.2
| S1-1 | m3 | 127.65
| S1-2 | m3 | 114.9
| S1-3 | m3 | 294.9
| S1-3-1 | m3 | 61.3
| S1-3-2 | m3 | 59
| S2 | m3 | 1063.5
| S2-1 | m3 | 58.8
| S2-2 | m3 | 156.5
| S2-3 | m3 | 25.7
| S2-0 | m3 | 53.85
| S3 | m3 | 703.3
| S3-1 | m3 | 135.1
| S3-2 | m3 | 183.9
| S3-2-1 | m3 | 74.7
| S3-2-2 | m3 | 219.8
| S3-2-3 | m3 | 169
| S3-3 | m3 | 35
| S3-4 | m3 | 224.25
| TL.VOD | m3 | 113
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje (humus) - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m3 | 180.4 |  | 0
| S1-1 | m3 | 24.5 |  | 0
| S1-2 | m3 | 10.4 |  | 0
| S1-3 | m3 | 41.64 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 13.6 |  | 0
| S2 | m3 | 173.5 |  | 0
| S2-1 | m3 | 12.6 |  | 0
| S2-2 | m3 | 10.9 |  | 0
| S2-3 | m3 | 5.3 |  | 0
| S2-0 | m3 | 5.25 |  | 0
| S3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-1 | m3 | 23.75 |  | 0
| S3-2 | m3 | 3.2 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 3 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-4 | m3 | 6 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 17 |  | 0
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v slabo nosilni zemlji -II.in III. ktg.zem - odkop z bagrom, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. izkopa ocenjena -60% celotnega izkopa. |  | 60%
| S1 | m3 | 781.92 |  | 0
| S1-1 | m3 | 76.59 |  | 0
| S1-2 | m3 | 68.94 |  | 0
| S1-3 | m3 | 176.94 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 36.78 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 35.4 |  | 0
| S2 | m3 | 638.1 |  | 0
| S2-1 | m3 | 35.28 |  | 0
| S2-2 | m3 | 93.9 |  | 0
| S2-3 | m3 | 15.42 |  | 0
| S2-0 | m3 | 32.31 |  | 0
| S3 | m3 | 421.98 |  | 0
| S3-1 | m3 | 81.06 |  | 0
| S3-2 | m3 | 110.34 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 44.82 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 131.88 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 101.4 |  | 0
| S3-3 | m3 | 21 |  | 0
| S3-4 | m3 | 134.55 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 67.8 |  | 0
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. |  | 30%
| S1 | m3 | 390.96 |  | 0
| S1-1 | m3 | 38.295 |  | 0
| S1-2 | m3 | 34.47 |  | 0
| S1-3 | m3 | 88.47 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 18.39 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 17.7 |  | 0
| S2 | m3 | 319.05 |  | 0
| S2-1 | m3 | 17.64 |  | 0
| S2-2 | m3 | 46.95 |  | 0
| S2-3 | m3 | 7.71 |  | 0
| S2-0 | m3 | 16.155 |  | 0
| S3 | m3 | 210.99 |  | 0
| S3-1 | m3 | 40.53 |  | 0
| S3-2 | m3 | 55.17 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 22.41 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 65.94 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 50.7 |  | 0
| S3-3 | m3 | 10.5 |  | 0
| S3-4 | m3 | 67.275 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 33.9 |  | 0
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v trdi kamnini - V.ktg.zem - odkop z miniranjem, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 10% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3) |  | 10%
| S1 | m3 | 130.32 |  | 0
| S1-1 | m3 | 12.765 |  | 0
| S1-2 | m3 | 11.49 |  | 0
| S1-3 | m3 | 29.49 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 6.13 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 5.9 |  | 0
| S2 | m3 | 106.35 |  | 0
| S2-1 | m3 | 5.88 |  | 0
| S2-2 | m3 | 15.65 |  | 0
| S2-3 | m3 | 2.57 |  | 0
| S2-0 | m3 | 5.385 |  | 0
| S3 | m3 | 70.33 |  | 0
| S3-1 | m3 | 13.51 |  | 0
| S3-2 | m3 | 18.39 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 7.47 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 21.98 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 16.9 |  | 0
| S3-3 | m3 | 3.5 |  | 0
| S3-4 | m3 | 22.425 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 11.3 |  | 0
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| S1 | kos | 1 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 0 |  | 0
| S1-3 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 0 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 1 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 10 |  | 0
| S3-1 | kos | 2 |  | 0
| S3-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 2 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 1 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 3 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 3 |  | 0
| TL.VOD | kos | 1 |  | 0
6 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| S1 | kos | 0 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 9 |  | 0
| S1-3 | kos | 1 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 1 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 1 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 10 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 6 |  | 0
| S3-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2 | kos | 3 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 1 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 4 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 2 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 1 |  | 0
| TL.VOD | kos | 2 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m2 | 494.784 |  | 0
| S1-1 | m2 | 62.16 |  | 0
| S1-2 | m2 | 54.09 |  | 0
| S1-3 | m2 | 119.526 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 34.62 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 33.9 |  | 0
| S2 | m2 | 386.82 |  | 0
| S2-1 | m2 | 30.048 |  | 0
| S2-2 | m2 | 66.09 |  | 0
| S2-3 | m2 | 12.51 |  | 0
| S2-0 | m2 | 23.16 |  | 0
| S3 | m2 | 274.98 |  | 0
| S3-1 | m2 | 55.044 |  | 0
| S3-2 | m2 | 58.314 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 29.22 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 76.32 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 58.68 |  | 0
| S3-3 | m2 | 13.164 |  | 0
| S3-4 | m2 | 91.464 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 56.616 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Prerez 0,50 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m3 | 196.08 |  | 0
| S1-1 | m3 | 28.71 |  | 0
| S1-2 | m3 | 12.558 |  | 0
| S1-3 | m3 | 46.617 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 28.25 |  | 0
| S2 | m3 | 244.4 |  | 0
| S2-1 | m3 | 20.032 |  | 0
| S2-2 | m3 | 17.04 |  | 0
| S2-3 | m3 | 8.34 |  | 0
| S2-0 | m3 | 8.72 |  | 0
| S3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-1 | m3 | 34.92 |  | 0
| S3-2 | m3 | 4.516 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 4.48 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-4 | m3 | 25.16 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 27.52 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Prerez 0,10 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m3 | 17.104 |  | 0
| S1-1 | m3 | 0.79 |  | 0
| S1-2 | m3 | 4.829 |  | 0
| S1-3 | m3 | 4.382 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 5.77 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 3.37 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S2-2 | m3 | 6.755 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 1.68 |  | 0
| S3 | m3 | 45.83 |  | 0
| S3-1 | m3 | 0.444 |  | 0
| S3-2 | m3 | 8.59 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 4.87 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 11.6 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 9.78 |  | 0
| S3-3 | m3 | 2.194 |  | 0
| S3-4 | m3 | 8.954 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 2.556 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,25 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m3 | 42.76 |  | 0
| S1-1 | m3 | 1.975 |  | 0
| S1-2 | m3 | 12.0725 |  | 0
| S1-3 | m3 | 10.955 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 14.425 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 8.425 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S2-2 | m3 | 16.8875 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 4.2 |  | 0
| S3 | m3 | 114.575 |  | 0
| S3-1 | m3 | 1.11 |  | 0
| S3-2 | m3 | 21.475 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 12.175 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 29 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 24.45 |  | 0
| S3-3 | m3 | 5.485 |  | 0
| S3-4 | m3 | 22.385 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 6.39 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba sidranja cevovoda kanaliz. na strmini s postavitvijo armature, izdelavo bet.posteljice min.deb.10 cm, obbetoniranjem s cementnim betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,35 m3/m1. V ceni je zajet izkop temelja sidra v mat.III. do IV.ktg., 0,65 m3/kos, z odvozom odvečnega materiala v deponijo, betoniranje sider in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. sidra so izdelana na medsebojni osni razdalji 5,0 m.
| S1 | m | 0 |  | 0
| S1-1 | m | 0 |  | 0
| S1-2 | m | 0 |  | 0
| S1-3 | m | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m | 0 |  | 0
| S2 | m | 0 |  | 0
| S2-1 | m | 0 |  | 0
| S2-2 | m | 0 |  | 0
| S2-3 | m | 0 |  | 0
| S2-0 | m | 0 |  | 0
| S3 | m | 0 |  | 0
| S3-1 | m | 0 |  | 0
| S3-2 | m | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m | 0 |  | 0
| S3-3 | m | 0 |  | 0
| S3-4 | m | 0 |  | 0
| TL.VOD | m | 0 |  | 0
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
| S1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-2 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 0 |  | 0
| S3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-4 | m2 | 0 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 0 |  | 0
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. OCENA
| S1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-2 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 0 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S2-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 0 |  | 0
| S3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-4 | m3 | 0 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 0 |  | 0
14 | Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim zemeljskim materialom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnosti EV2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija do modulov predpisani po karakterističnem prerezu projekta, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| S1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-2 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 0 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S2-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 0 |  | 0
| S3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-4 | m3 | 0 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 0 |  | 0
15 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| S1 | m3 | 256.56 |  | 0
| S1-1 | m3 | 7.11 |  | 0
| S1-2 | m3 | 62.777 |  | 0
| S1-3 | m3 | 74.494 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 49.045 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 57.29 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S2-2 | m3 | 94.57 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 25.2 |  | 0
| S3 | m3 | 641.62 |  | 0
| S3-1 | m3 | 6.66 |  | 0
| S3-2 | m3 | 128.85 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 73.05 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 174 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 146.7 |  | 0
| S3-3 | m3 | 32.91 |  | 0
| S3-4 | m3 | 125.356 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 38.34 |  | 0
16 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m3 | 512.504 |  | 0
| S1-1 | m3 | 38.585 |  | 0
| S1-2 | m3 | 92.2365 |  | 0
| S1-3 | m3 | 136.448 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 69.24 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 28.25 |  | 0
| S2 | m3 | 313.485 |  | 0
| S2-1 | m3 | 20.032 |  | 0
| S2-2 | m3 | 135.2525 |  | 0
| S2-3 | m3 | 8.34 |  | 0
| S2-0 | m3 | 39.8 |  | 0
| S3 | m3 | 802.025 |  | 0
| S3-1 | m3 | 43.134 |  | 0
| S3-2 | m3 | 163.431 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 90.095 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 219.08 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 180.93 |  | 0
| S3-3 | m3 | 35 |  | 0
| S3-4 | m3 | 181.855 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 74.806 |  | 0
17 | Ponovna vgradnja izkopanega zemeljskega materiala III. ktg in IV. ktg. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m3 | 790.696 |  | 0
| S1-1 | m3 | 89.065 |  | 0
| S1-2 | m3 | 22.6635 |  | 0
| S1-3 | m3 | 158.452 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 30.75 |  | 0
| S2 | m3 | 902 |  | 0
| S2-1 | m3m | 38.768 |  | 0
| S2-2 | m3 | 21.2475 |  | 0
| S2-3 | m3 | 17.36 |  | 0
| S2-0 | m3 | 14.05 |  | 0
| S3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-1 | m3 | 91.966 |  | 0
| S3-2 | m3 | 20.469 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m3m | 0.72 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-3 | m3 | 0 |  | 0
| S3-4 | m3 | 42.395 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 38.194 |  | 0
REKAPITULACIJA
| S1 |  |  |  | 0
| S1-1 |  |  |  | 0
| S1-2 |  |  |  | 0
| S1-3 |  |  |  | 0
| S1-3-1 |  |  |  | 0
| S1-3-2 |  |  |  | 0
| S2 |  |  |  | 0
| S2-1 |  |  |  | 0
| S2-2 |  |  |  | 0
| S2-3 |  |  |  | 0
| S2-0 |  |  |  | 0
| S3 |  |  |  | 0
| S3-1 |  |  |  | 0
| S3-2 |  |  |  | 0
| S3-2-1 |  |  |  | 0
| S3-2-2 |  |  |  | 0
| S3-2-3 |  |  |  | 0
| S3-3 |  |  |  | 0
| S3-4 |  |  |  | 0
| TL.VOD |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## Fkan
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
0
0
FEKALNA KANALIZACIJA
III. | KANALIZACIJA
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| S1 | m | 824.64 |  | 0
| S1-1 | m | 103.6 |  | 0
| S1-2 | m | 90.15 |  | 0
| S1-3 | m | 199.21 |  | 0
| S1-3-1 | m | 57.7 |  | 0
| S1-3-2 | m | 56.5 |  | 0
| S2 | m | 644.7 |  | 0
| S2-1 | m | 50.08 |  | 0
| S2-2 | m | 110.15 |  | 0
| S2-3 | m | 20.85 |  | 0
| S2-0 | m | 38.6 |  | 0
| S3 | m | 458.3 |  | 0
| S3-1 | m | 91.74 |  | 0
| S3-2 | m | 97.19 |  | 0
| S3-2-1 | m | 48.7 |  | 0
| S3-2-2 | m | 127.2 |  | 0
| S3-2-3 | m | 97.8 |  | 0
| S3-3 | m | 21.94 |  | 0
| S3-4 | m | 152.44 |  | 0
| TL.VOD | m | 0 |  | 0
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi- tlačni vod - PE 110, PN 8 bar, SIST ISO 4427, SIST EN 12201, notranjega premera 90 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajetpregled s KTV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| S1 | m | 97.8 |  | 0
| S1-1 | m | 21.94 |  | 0
| S1-2 | m | 152.44 |  | 0
| S1-3 | m | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m | 0 |  | 0
| S2 | m | 0 |  | 0
| S2-1 | m | 0 |  | 0
| S2-2 | m | 0 |  | 0
| S2-3 | m | 0 |  | 0
| S2-0 | m | 0 |  | 0
| S3 | m | 0 |  | 0
| S3-1 | m | 0 |  | 0
| S3-2 | m | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m | 0 |  | 0
| S3-3 | m | 0 |  | 0
| S3-4 | m | 0 |  | 0
| TL.VOD | m | 94.36 |  | 0
3 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 0.70 m.
| S1 | kos | 0 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 0 |  | 0
| S1-3 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 0 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 0 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 0 |  | 0
| S3-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 0 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
4 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška od 0.70 do 1.80 m.
| S1 | kos | 33 |  | 0
| S1-1 | kos | 6 |  | 0
| S1-2 | kos | 3 |  | 0
| S1-3 | kos | 10 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 3 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 3 |  | 0
| S2 | kos | 14 |  | 0
| S2-1 | kos | 2 |  | 0
| S2-2 | kos | 4 |  | 0
| S2-3 | kos | 1 |  | 0
| S2-0 | kos | 3 |  | 0
| S3 | kos | 27 |  | 0
| S3-1 | kos | 4 |  | 0
| S3-2 | kos | 1 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 2 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 7 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 3 |  | 0
| S3-3 | kos | 2 |  | 0
| S3-4 | kos | 7 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
5 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška nad 1.80 m.
| S1 | kos | 12 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 3 |  | 0
| S1-3 | kos | 3 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 16 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 0 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 0 |  | 0
| S3-1 | kos | 1 |  | 0
| S3-2 | kos | 3 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 1 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 2 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 0 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
6 | Dobava in izdelava umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
| S1 | kos | 0 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 0 |  | 0
| S1-3 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 0 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 2 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 0 |  | 0
| S3-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 0 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
7 | Izvedba odcepnega kosa iz jaška. Kanalizacijske cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 150 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 1 -4 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške in čepom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| S1 | kos | 8 |  | 0
| S1-1 | kos | 2 |  | 0
| S1-2 | kos | 5 |  | 0
| S1-3 | kos | 5 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 2 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 2 |  | 0
| S2 | kos | 8 |  | 0
| S2-1 | kos | 4 |  | 0
| S2-2 | kos | 5 |  | 0
| S2-3 | kos | 1 |  | 0
| S2-0 | kos | 3 |  | 0
| S3 | kos | 5 |  | 0
| S3-1 | kos | 2 |  | 0
| S3-2 | kos | 2 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 2 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 5 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 4 |  | 0
| S3-3 | kos | 1 |  | 0
| S3-4 | kos | 1 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-EN 124-1996. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| S1 | kos | 13 |  | 0
| S1-1 | kos | 1 |  | 0
| S1-2 | kos | 5 |  | 0
| S1-3 | kos | 4 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 3 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 2 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 5 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 2 |  | 0
| S3 | kos | 27 |  | 0
| S3-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2 | kos | 3 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 2 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 7 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 5 |  | 0
| S3-3 | kos | 2 |  | 0
| S3-4 | kos | 5 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST-EN 124-1996. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| S1 | kos | 32 |  | 0
| S1-1 | kos | 5 |  | 0
| S1-2 | kos | 1 |  | 0
| S1-3 | kos | 9 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 3 |  | 0
| S2 | kos | 28 |  | 0
| S2-1 | kos | 2 |  | 0
| S2-2 | kos | 1 |  | 0
| S2-3 | kos | 1 |  | 0
| S2-0 | kos | 1 |  | 0
| S3 | kos | 0 |  | 0
| S3-1 | kos | 5 |  | 0
| S3-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 1 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-4 | kos | 2 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
10 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | kos | 1 |  | 0
| S1-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-2 | kos | 0 |  | 0
| S1-3 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-1 | kos | 0 |  | 0
| S1-3-2 | kos | 0 |  | 0
| S2 | kos | 1 |  | 0
| S2-1 | kos | 0 |  | 0
| S2-2 | kos | 0 |  | 0
| S2-3 | kos | 0 |  | 0
| S2-0 | kos | 0 |  | 0
| S3 | kos | 1 |  | 0
| S3-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-1 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-2 | kos | 0 |  | 0
| S3-2-3 | kos | 0 |  | 0
| S3-3 | kos | 1 |  | 0
| S3-4 | kos | 1 |  | 0
| TL.VOD | kos | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
| S1 |  |  |  | 0
| S1-1 |  |  |  | 0
| S1-2 |  |  |  | 0
| S1-3 |  |  |  | 0
| S1-3-1 |  |  |  | 0
| S1-3-2 |  |  |  | 0
| S2 |  |  |  | 0
| S2-1 |  |  |  | 0
| S2-2 |  |  |  | 0
| S2-3 |  |  |  | 0
| S2-0 |  |  |  | 0
| S3 |  |  |  | 0
| S3-1 |  |  |  | 0
| S3-2 |  |  |  | 0
| S3-2-1 |  |  |  | 0
| S3-2-2 |  |  |  | 0
| S3-2-3 |  |  |  | 0
| S3-3 |  |  |  | 0
| S3-4 |  |  |  | 0
| TL.VOD |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  | skupaj : | 0

## FzakljD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
FEKALNA KANALIZACIJA
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Rekonstrukcija NNP (nevezana nosilna plast) vozišča z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasti debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| S1 | m2 | 153.7 |  | 0
| S1-1 | m2 | 10.1 |  | 0
| S1-2 | m2 | 59.9 |  | 0
| S1-3 | m2 | 58.7 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 65 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 7.21 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 86.5 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 20.2 |  | 0
| S3 | m2 | 586.6 |  | 0
| S3-1 | m2 | 6.1 |  | 0
| S3-2 | m2 | 120.3 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 62.3 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 9.8 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 131 |  | 0
| S3-3 | m2 | 1.3 |  | 0
| S3-4 | m2 | 116.4 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 31.7 |  | 0
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m2 | 5.6 |  | 0
| S1-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-2 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 0 |  | 0
| S3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-4 | m2 | 0 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 0 |  | 0
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m2 | 5.4 |  | 0
| S1-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-2 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 0 |  | 0
| S3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-1 | m2 | 2.7 |  | 0
| S3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-4 | m2 | 28.8 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 0 |  | 0
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| S1 | m2 | 1.1 |  | 0
| S1-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-2 | m2 | 0.7 |  | 0
| S1-3 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0.9 |  | 0
| S2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 0 |  | 0
| S3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-4 | m2 | 0 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 0.7 |  | 0
5 | Nasip iz kamnitega materila pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| S1 | m3 | 205.248 |  | 0
| S1-1 | m3 | 9.48 |  | 0
| S1-2 | m3 | 57.948 |  | 0
| S1-3 | m3 | 52.584 |  | 0
| S1-3-1 | m3 | 69.24 |  | 0
| S1-3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S2 | m3 | 40.44 |  | 0
| S2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S2-2 | m3 | 81.06 |  | 0
| S2-3 | m3 | 0 |  | 0
| S2-0 | m3 | 20.16 |  | 0
| S3 | m3 | 549.96 |  | 0
| S3-1 | m3 | 5.328 |  | 0
| S3-2 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m3 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m3 | 139.2 |  | 0
| S3-2-3 | m3 | 117.36 |  | 0
| S3-3 | m3 | 26.328 |  | 0
| S3-4 | m3 | 107.448 |  | 0
| TL.VOD | m3 | 30.672 |  | 0
6 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m2 | 153.7 |  | 0
| S1-1 | m2 | 10.1 |  | 0
| S1-2 | m2 | 59.9 |  | 0
| S1-3 | m2 | 58.7 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 65 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 7.21 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 86.5 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 20.2 |  | 0
| S3 | m2 | 586.6 |  | 0
| S3-1 | m2 | 6.1 |  | 0
| S3-2 | m2 | 120.3 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 62.3 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 9.8 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 131 |  | 0
| S3-3 | m2 | 1.3 |  | 0
| S3-4 | m2 | 116.4 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 31.7 |  | 0
7 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m2 | 153.7 |  | 0
| S1-1 | m2 | 10.1 |  | 0
| S1-2 | m2 | 59.9 |  | 0
| S1-3 | m2 | 58.7 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 65 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 7.21 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 86.5 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 20.2 |  | 0
| S3 | m2 | 586.6 |  | 0
| S3-1 | m2 | 6.1 |  | 0
| S3-2 | m2 | 120.3 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 62.3 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 9.8 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 131 |  | 0
| S3-3 | m2 | 1.3 |  | 0
| S3-4 | m2 | 116.4 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 31.7 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m2 | 153.7 |  | 0
| S1-1 | m2 | 10.1 |  | 0
| S1-2 | m2 | 59.9 |  | 0
| S1-3 | m2 | 58.7 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 65 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 7.21 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 86.5 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 20.2 |  | 0
| S3 | m2 | 586.6 |  | 0
| S3-1 | m2 | 6.1 |  | 0
| S3-2 | m2 | 120.3 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 62.3 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 9.8 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 131 |  | 0
| S3-3 | m2 | 1.3 |  | 0
| S3-4 | m2 | 116.4 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 31.7 |  | 0
9 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm, min. globine 8 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| S1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-2 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S1-3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S2-0 | m2 | 0 |  | 0
| S3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-1 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-2 | m2 | 0 |  | 0
| S3-2-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-3 | m2 | 0 |  | 0
| S3-4 | m2 | 0 |  | 0
| TL.VOD | m2 | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
| S1 |  |  |  | 0
| S1-1 |  |  |  | 0
| S1-2 |  |  |  | 0
| S1-3 |  |  |  | 0
| S1-3-1 |  |  |  | 0
| S1-3-2 |  |  |  | 0
| S2 |  |  |  | 0
| S2-1 |  |  |  | 0
| S2-2 |  |  |  | 0
| S2-3 |  |  |  | 0
| S2-0 |  |  |  | 0
| S3 |  |  |  | 0
| S3-1 |  |  |  | 0
| S3-2 |  |  |  | 0
| S3-2-1 |  |  |  | 0
| S3-2-2 |  |  |  | 0
| S3-2-3 |  |  |  | 0
| S3-3 |  |  |  | 0
| S3-4 |  |  |  | 0
| TL.VOD |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## Rmet
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
REKAPITULACIJA - meteorna kanalizacija
| I.PREDDELA | II.ZEM.BET.DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ
M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skupaj : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DDV 22 % | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV : | 0

## MprD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
I. | PREDDELA
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m | 165 |  | 0
| M3 | m | 71.5 |  | 0
| M4 | m | 89.6 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
3 | Evidentiranje obstoječega stanja stavb in ostalih objektov ob predvideni trasi. V ceni je zajet pregled in popis obstoječega stanja z popisom obstoječih poškodb, pozicioniranjem kontrolnih točk, vgradnjo plomb na obstoječe razpoke, izdelavo nivelmanskega poligona, periodičnim spremlanjem sprememb ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
4 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | kos | 3 |  | 0
| M3 | kos | 1 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
5 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 3 |  | 0
| M3 | m3 | 1 |  | 0
| M4 | m3 | 0 |  | 0
6 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| M2 | m2 | 20 |  | 0
| M3 | m2 | 0 |  | 0
| M4 | m2 | 50 |  | 0
7 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm ter vej na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet in dreves deb. nad 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 1 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| M2 | m3 | 0 |  | 0
| M3 | m3 | 0 |  | 0
| M4 | m3 | 1.3 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| M2 | m2 | 0 |  | 0
| M3 | m2 | 0 |  | 0
| M4 | m2 | 0 |  | 0
10 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| M2 | m2 | 85.4 |  | 0
| M3 | m2 | 61.4 |  | 0
| M4 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
|  |  | M3 |  | 0
|  |  | M4 |  | 0
I. | PREDDELA |  |  | skupaj : | 0

## MzbD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 26.2 |  | 0
| M3 | m3 | 0 |  | 0
| M4 | m3 | 30.3 |  | 0
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v slabo nosilni zemlji -II.in III. ktg.zem - odkop z bagrom, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -50% celotnega izkopa. |  | 0.6
| M2 | m3 | 61.2 |  | 0
| M3 | m3 | 77.92 |  | 0
| M4 | m3 | 98.04 |  | 0
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. |  | 0.3
| M2 | m3 | 30.6 |  | 0
| M3 | m3 | 40 |  | 0
| M4 | m3 | 49 |  | 0
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v trdi kamnini - V.ktg.zem - odkop z miniranjem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 20% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3) |  | 0.1
| M2 | m3 | 10.2 |  | 0
| M3 | m3 | 13.3 |  | 0
| M4 | m3 | 16.5 |  | 0
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
6 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| M2 | kos | 5 |  | 0
| M3 | kos | 3 |  | 0
| M4 | kos | 1 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m2 | 132 |  | 0
| M3 | m2 | 57.2 |  | 0
| M4 | m2 | 89.6 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Presek 0,57-1,58 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 68 |  | 0
| M3 | m3 | 0 |  | 0
| M4 | m3 | 23 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Presek 0,09-0,23 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 19 |  | 0
| M3 | m3 | 7.3 |  | 0
| M4 | m3 | 0 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,23 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 19 |  | 0
| M3 | m3 | 7.3 |  | 0
| M4 | m3 | 0 |  | 0
11 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
| M2 | m2 | 0 |  | 0
| M3 | m2 | 0 |  | 0
| M4 | m2 | 0 |  | 0
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. OCENA
| M2 | m3 | 0 |  | 0
| M3 | m3 | 0 |  | 0
| M4 | m3 | 0 |  | 0
13 | Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim kamnitim materialom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnosti EV2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija do modulov predpisani po karakterističnem prerezu projekta, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| M2 | m3 | 0 |  | 0
| M3 | m3 | 0 |  | 0
| M4 | m3 | 0 |  | 0
14 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| M2 | m3 | 82.4 |  | 0
| M3 | m3 | 109.7 |  | 0
| M4 | m3 | 0 |  | 0
15 | Ponovna vgradnja izkopanega zemeljskega materiala III. ktg in IV. ktg. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 110.62 |  | 0
| M3 | m3 | 0 |  | 0
| M4 | m3 | 116 |  | 0
16 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 54.4 |  | 0
| M3 | m3 | 123.92 |  | 0
| M4 | m3 | 24.54 |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
|  |  | M3 |  | 0
|  |  | M4 |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## Mkanal
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
III. | KANALIZACIJA
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN160 notranjega premera min 150 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanalizacije ,pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| M2 | m | 0 |  | 0
| M3 | m | 0 |  | 0
| M4 | m | 0 |  | 0
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN250 notranjega premera min 240 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanlizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| M2 | m | 0 |  | 0
| M3 | m | 0 |  | 0
| M4 | m | 54.7 |  | 0
3 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN315 notranjega premera min 296 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| M2 | m | 57.6 |  | 0
| M3 | m | 0 |  | 0
| M4 | m | 0 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN400 notranjega premera min 376 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanalizacije , pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| M2 | m | 47.2 |  | 0
| M3 | m | 71.5 |  | 0
| M4 | m | 0 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN500 notranjega premera min 470 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanalizacije , pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| M2 | kos | 60 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
6 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN630 notranjega premera min 593 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanalizacije , pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| M2 | m | 0 |  | 0
| M3 | m | 0 |  | 0
| M4 | m | 89.6 |  | 0
7 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška od do 0.70 m.
| M2 | kos | 1 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
8 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 0.70-1.80 m.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 5 |  | 0
| M4 | kos | 6 |  | 0
9 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
| M2 | kos | 7 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
10 | Dobava in izdelava umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
11 | Izvedba odcepnega kosa iz jaška. Kanalizacijske cevi iz Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN160 notranjega premera min 150 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanalizacije ,pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| M2 | m | 0 |  | 0
| M3 | m | 0 |  | 0
| M4 | m | 0 |  | 0
12 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-EN 124-1996. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | kos | 5 |  | 0
| M3 | kos | 5 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
13 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST-EN 124-1996. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | kos | 7 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 6 |  | 0
14 | Izvedba priključkov na jaške. Kanalizacijske cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 150 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 1 -4 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške in čepom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
15 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava cestnega betonskega požiralnika s peskolovom min. globine 50 cm, skupaj z izdelavo AB temelja in obbetoniranja BC premera 50 cm z betonom C20/25;XC1, izdelavo AB okvirja, montažo LTŽ rešetke 400/400 mm, nosilnosti 400 kN, SIST EN 124 (art.701 ali enakovredna rešetka) in izdelavo projektiranih priključkov ter obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
16 | Nabava in montaža tipske kanalete iz polimernega betona SIST EN 1433, š = 150 mm, v = 210 mm, L=1000 mm, z zaščitnim LTŽ robom in LTŽ rešetko D 400, s širino rege 12 mm, vključno s polno zaključno in čelno iztočno steno DN 150. Višino in naklon rešetke je potrebno prilagoditi prečnim in vzdolžnim naklonom platoja.V ceni je zajeta izdelava betonske posteljice in obbetoniranje kanalete z betonom C30/37; XC3 -po detajlu, izdelava bitumizirane fuge in priključka na meteorno kanalizacijo ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m | 0 |  | 0
| M3 | m | 0 |  | 0
| M4 | m | 0 |  | 0
| M6 | m | 0 |  | 0
| M8 | m | 0 |  | 0
17 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava izpustne glave na cevovodu premera 60 cm z obbetoniranjem cevi z betonom C25/30;XC2 in izdelavo tlakovane brežine z lomljencem min. debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino. V ceni je zajet izkop, zasip in planiranje brežine s prilagoditvijo na obstoječi tren, zatravitev ranjenih površin ter vsa dodatna in zaščitna dela. PO DETAJLU
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 1 |  | 0
18 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava izpustne glave na cevovodu premera 50 cm z obbetoniranjem cevi z betonom C25/30;XC2 in izdelavo tlakovane brežine z lomljencem min. debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino. V ceni je zajet izkop, zasip in planiranje brežine s prilagoditvijo na obstoječi tren, zatravitev ranjenih površin ter vsa dodatna in zaščitna dela. PO DETAJLU
| M2 | kos | 1 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
19 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava izpustne glave na cevovodu premera 40 cm z obbetoniranjem cevi z betonom C25/30;XC2 in izdelavo tlakovane brežine z lomljencem min. debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino. V ceni je zajet izkop, zasip in planiranje brežine s prilagoditvijo na obstoječi tren, zatravitev ranjenih površin ter vsa dodatna in zaščitna dela. PO DETAJLU
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
20 | Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava izpustne glave na cevovodu premera 30 cm z obbetoniranjem cevi z betonom C25/30;XC2 in izdelavo tlakovane brežine z lomljencem min. debeline 40 cm vtisnjeniim v zemljino. V ceni je zajet izkop, zasip in planiranje brežine s prilagoditvijo na obstoječi tren, zatravitev ranjenih površin ter vsa dodatna in zaščitna dela. PO DETAJLU
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
21 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | kos | 0 |  | 0
| M3 | kos | 0 |  | 0
| M4 | kos | 0 |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
|  |  | M3 |  | 0
|  |  | M4 |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  | skupaj : | 0

## MzakljuD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Rekonstrukcija NNP vozišča z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasti debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| M2 | m3 | 25.62 |  | 0
| M3 | m3 | 18.42 |  | 0
| M4 | m3 | 0 |  | 0
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m2 | 0 |  | 0
| M3 | m2 | 0 |  | 0
| M4 | m2 | 0 |  | 0
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m3 | 0 |  | 0
| M3 | m3 | 0 |  | 0
| M4 | m3 | 1.3 |  | 0
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| M2 | m | 0 |  | 0
| M3 | m | 0 |  | 0
| M4 | m | 0 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m2 | 85.4 |  | 0
| M3 | m2 | 61.4 |  | 0
| M4 | m2 | 0 |  | 0
6 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m2 | 85.4 |  | 0
| M3 | m2 | 61.4 |  | 0
| M4 | m2 | 0 |  | 0
7 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| M2 | m2 | 85.4 |  | 0
| M3 | m2 | 61.4 |  | 0
| M4 | m2 | 0 |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
|  |  | M3 |  | 0
|  |  | M4 |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## fekalna osnovni podatki
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN
DOLŽINA
Območje KOLOMBAN |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
S1 | m | 824.64 | 115.44 | 55.6 | 653.6
S1-1 | m | 103.6 | 7.9 | 0 | 95.7
S1-2 | m | 90.15 | 48.29 | 0 | 41.86
S1-3 | m | 199.21 | 43.82 | 0 | 155.39
S1-3-1 | m | 57.7 | 57.7 | 0 | 0
S1-3-2 | m | 56.5 | 0 | 0 | 56.5
S2 | m | 644.7 | 20.83 | 12.87 | 611
S2-1 | m | 50.08 | 0 | 0 | 50.08
S2-2 | m | 110.15 | 67.55 | 0 | 42.6
S2-3 | m | 20.85 | 0 | 0 | 20.85
S2-0 | m | 38.6 | 16.8 | 0 | 21.8
S3 | m | 458.3 | 458.3 | 0 | 0
S3-1 | m | 91.74 | 4.44 | 0 | 87.3
S3-2 | m | 97.19 | 85.9 | 0 | 11.29
S3-2-1 | m | 48.7 | 48.7 | 0 | 0
S3-2-2 | m | 127.2 | 7.3 | 108.7 | 11.2
S3-2-3 | m | 97.8 | 97.8 | 0 | 0
S3-3 | m | 21.94 | 1.03 | 20.91 | 0
S3-4 | m | 152.44 | 89.54 | 0 | 62.9
TL.VOD | m | 94.36 | 25.56 | 0 | 68.8
KOL. KOLOMBAN | m | 873.85 | 873.85 | 0 | 0
NE BRIŠI POVEZANO NA PREDRAČUN

## ČRP-grd
KANALIZACIJSKI SISTEM AGLOMERACIJE
OBMOČJE KOLOMBAN
5.1 | ČRPALIŠČE 1 - gradbena dela
A | GRADBENA DELA
Izdelava platoja črpališča
1 | Izvedba odkopa humusa v debelini 20 cm in zemljine do III kat za stopničasto izvedbo nasipa, odvoz na 15 km in prdaja pooblaščenemu prevzemniku. Obračun po raščenem stanju. | m3 | 8.5 |  | 0
| Izdelava zemeljskega nasipa platoja črpališča z izkopnim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Zaključna plast mora dosegati EV2=80 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo. | m3 | 60 |  | 0
| Izdelava kamnite zložbe iz kamnov peščenjaka v betonu, minimalni kamen 50cm | m3 | 48 |  | 0
| Izdelava gornjega sloja - tampon 0-32 mm debeline 30 cm | m3 | 8 |  | 0
2 | Izkop gradbene jame v naklonu 5:1 za vgradnjo jaška črpališča, jaška armaturne celice in kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 45
III. kat.
| m3 |  | 31.5 |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 9 |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 4.5 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame črpališča in armaturne celice na projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 12 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba podložne plasti temelja črpalnega jaška iz betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.6 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba armiranobetonske temeljne plošče črpališča iz betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 2.5 |  | 0
6 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN1600mm SN10000 globine 3,4 m z vgrajenim ravnim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,2 m. Na vtoku fekalnega cevovoda se v steno jaška vgradi krožna zaščitna stena (radij 0,25 m, višina 0,50 m) po detajlu. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 |  | 0
7 | Oblikovanje dna črpalnega jaška (po detajlu) z vgradnjo dodatnega betona C25/30; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1.7 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba podložne plasti krovne plošče črpališče iz betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.6 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba armiranobetonske krovne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem ter vgradnja cevi Stigmaflex 75 mm (3 kosi, dolžine po 1,0 m). | m3 | 1.25 |  | 0
10 | Armatura S 500 različnih tipov in dimenzij za armiranje krovne in temeljne plošče jaška črpališča | kg | 194 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba podložne plasti jaška armaturne celice črpališča iz betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.6 |  | 0
12 | Izdelava armiranobetonskega jaška armaturne celice črpališča dimenzije 1.45 mx1.80 m, globine 1,10 M, z debelino stene 0.15m iz betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.7 |  | 0
13 | Armatura S 500 različnih tipov in dimenzij za armiranje jaška armaturne celice | kg | 140 |  | 0
14 | Dobava in montaža pohodnega pokrova črpalnega jaška iz materiala inox AISI 304, dim. pokrova 0.7m x 1.4m z okvirjem in s ključavnico, min. nosilnosti A125, EN 124. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža dvodelnega pohodnega in izoliranega pokrova armaturne celice iz materiala inox AISI 304, dim. pokrova 1.45m x 1,80 m z okvirjem in s ključavnico, min. nosilnosti A125, EN 124. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
16 | Zasip jaška črpališča z drobljencem 0-32 mm - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo do min. 92% po Proctorju. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 8 |  | 0
17 | Zasip jaška črpališča in armaturne celice z izkopanim materialom III.ktg - vgrajevanje v plasteh po max 30 cm s sprotno komprimacijo do min. 92% po Proctorju. V ceni je zajet strošek oblikovanja površine terena in brežine tik črpališča ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 45 |  | 0
18 | Razprostiranje in ponovna vgradnja humusa v plasti 20 cm s sprotno komprimacijo do min. 92% po Proctorju. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 8.5 |  | 0
19 | Dobava mat. In izdelava zaščitne kamnite obloge brežine tik črpališča iz kamna peščenjaka (debelina 30 cm) v dolžini ca 9,0 m in višini brežine ca 2,30 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela ter končno oblikovanje ostalega dela zemeljske brežine terena. | m3 | 0 |  | 0
20 | Izdelava in vgradnja cevovoda zračnika DN160 SN 4, z zaključno nadzemno gobico iz inox materiala AISI 304. | m | 2 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja GRP zaščitne cevi iz armiranega poliestra profila 120 cm za vgradnjo tlačne cevi, vključno s spojem na GRP jašek in vključno s tesnenjem vgrajene tlačne inox cevi. Dolžine 2x 72 cm in 1x 60 cm. | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja cevne kabelske kanalizacije STIGMAFLEX fi 75 mm, komplet z izkopom, s planiranjem dna min. širine 40 cm, dobavo in nasutjem peska 0-4 mm v min. sloju 10 cm pod in nad cevmi, dobavo in polaganjem cevi, kompletno vsa dela in materiali za kasnejšo vgradno kabla merilca pretoka. | m | 2 |  | 0
23 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 15 |  | 0
A | GRADBENA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ČRP str
KANALIZACIJSKI SISTEM AGLOMERACIJE
OBMOČJE KOLOMBAN
5.1 | ČRPALIŠČE 1 - strojne inštalacije
B | STROJNA DELA
1 | Dobava 2-črpalk za fekalne odpadne vode (npr. tip ABS ABS XFP 81E VX ali enakovreden) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 |  | 0
2 | Merilec pretoka Endress-Hauser DN 80 Proline Promag L 400 (ali enakovreden), z inox ohišjem in materialom potrebnim za montažo. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov in armatur
| Inox cevovod FK DN 80, 90º | kos | 1 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1686 mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod F DN 80 L=1100 mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod F DN 80 L=930 mm | kos | 1 |  | 0
| Inox cevovod F DN 80 L=150 mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FK DN 80, 30º | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=500mm | kos | 1 |  | 0
| Inox fazon Q DN 80 | kos | 2 |  | 0
| Inox fazon spojni Y kos F DN 80 L=1760 mm, PO DETAJLU | kpl | 1 |  | 0
| STRAUB spojka DN 80 mm | kos | 3 |  | 0
| Nožasti zasun DN 80,zaščiten z epoksi premazom | kos | 3 |  | 0
| Kroglični protipovratni zasun DN80 zaščiten z epoksi premazom | kos | 2 |  | 0
| Zobata spojka za PEHD DN90 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja cevi PVC 110 mm, L=2660 mm, za kasnejšo vgradnjo nivojske sonde, komplet z materialom potrebnim za montažo. | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja protismradnega filtra za montažo na cevi 15 cm premera, kompletno vsa dela in materiali potrebni za montažo. | kos | 1 |  | 0
6 | Drobni material | 5% |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## crp ELprikljucek gd
KANALIZACIJSKI SISTEM AGLOMERACIJE
OBMOČJE KOLOMBAN
6. | ČRPALIŠČE - gradbena dela za NN elektro priključek (dovod)
1 | Trasiranje elektrovoda, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 42 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 4 |  | 0
3 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih. | m2 | 14 |  | 0
4 | Izkop kanala za položitev kabelske kanalizacije, skladno s SIST-EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun v raščenem stanju na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. | m3 | 23.6 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja eno cevne kabelske kanalizacije STIGMAFLEX fi 110 mm, komplet s planiranjem dna min. širine 40 cm, dobavo in nasutjem peska 0-4 mm v min. sloju 10 cm pod in nad cevmi, dobavo in polaganjem cevi, zasutje jarka s tamponom, dobavo in polaganjem valjanca Fe/Zn 4x25 mm in PVC opozorilnega traku, komplet z utrditvijo zasipa do zahtevane zbitosi, odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku. V ceni je zajeta ureditev gradbišča po končanih delih ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 42 |  | 0
6 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, naslednjih velikosti: 1,20x1,20x1,00 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava tipskega AB temelja razdelilne omare črpališča s PVC uvodnicami za cev fi 75 mm (3 kosi), dimenzij 1,50 m x 0,50 m x 0,45 m, komplet z izkopom v III ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti 92% po Proctorju, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 14 |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0

## ĆRP NN priklj ELmont dela
KANALIZACIJSKI SISTEM AGLOMERACIJE
OBMOČJE KOLOMBAN
5.1 | ČRPALIŠČE 1 - NN priključek elektro montažna dela
B | ELEKTRO MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in polaganje kabla NA2XY 4x70+2,5mm2 v že položeno cev, komplet z montažnim materialom in priklopom v el. razd. omarah. | m | 47 |  | 0
2 | Oprema vgrajena v obstoječo el. razdelilno omaro RO:
| varovalčno stikalo 3p, komplet z varovalkami NV 50A, komplet z vgradnjo in priklopom kabla. | kos | 1 |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ČRP ELmont dela
KANALIZACIJSKI SISTEM AGLOMERACIJE
OBMOČJE KOLOMBAN
0
| B | ČRPALIŠČE 1 - elektro montažna dela
1 | . | Kabli tip:
| - | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 25 | 0
| - | Vodnik LiYYP 2x2x1 mm2 | m | 30 | 0
| - | Vodnik LiYPU 2x2x0,8 mm2 | m | 30 | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 20 | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 15 | 0
2 | . | Zaščitne cevi tip:
| - | fleksibilna cev 75mm | m | 10 | 0
| - | fleksibilna cev 50mm | m | 15 | 0
| - | fleksibilna cev 40mm | m | 30 | 0
3 | . | Elektro razdelilna omara PMO+RČ
|  | El. razdelilna omara črpališča PMO+RČ je kombinirana prostostoječa el. razdelilna omara iz INOX pločevine debeline min. 1.5mm, IP56, ki je po vertikali razdeljena na dva dela. En del v širini 400mm je predviden kot merilni del (PMO) in je znotraj s horizontalno pregrado ločen na števčno in varovalno polje ter ima svoja vrata z zasteklenim okencem in ključavnico distributerja. Drugi del v širini 1000mm je el. razdelilna omara črpališča (RČ) z dvemi vratnimi krili in je znotraj z vertikalno pregrado ločen na napajalni in krmilni del. RČ mora imeti znotraj omare dodatna dvojna INOX vrata z izrezi za namestitev kontrolnega zaslona, stikal, tipk, signalnih LED itd. Komplet z zbiralkami, DIN letvami za pritrditev elementov, vrstne sponke, napisi, oznake, ožičenje, obročkanje kablov, uvodnice... Zunanje dimenzije omare so 1400x1500x450mm (D x V x g). Ustreza npr. Rittal, Peklaj. | kpl | 1 | 0
Oprema PMO :
| - | varovalčno stikalo 3p, komplet z varovalkami NV 35A | kpl | 1 | 0
| - | števec električne energije, 10-40A, 3-fazni direktni priklop, z odklopnikom nastavljenim na 20A (tokovnim omejevalnikom) | kom | 1 | 0
| - | Odvodniki prenapetosti, razred B, 6kV, 10/350us. Komplet pripadajočim podnožjem. | kom | 3 | 0
| - | tipka (na vratih omare) | kom | 1 | 0
| - | napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, zbiralke, GIP, drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
Oprema RČ:
| - | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 40A, 16kW, ročica Rdeče barve za vgradnjo na vrata. | kom | 1 | 0
| - | Odvodniki prenapetosti, razred C, 255V/20kA. Komplet 4x odvodnik razreda C s pripadajočim DIN podnožjem in pomožnim kontaktom za signalizacijo napake. | kpl | 1 | 0
| - | Kombinirano zaščitno stikalo KZS, 400V, 16A/30mA/4p | kom | 1 | 0
| - | Tokovni transformator vhod 0-50A/50Hz, analogni izhod 4-20mA DC. Npr. Circutor TI-420 | kom | 3 | 0
| - | Napetostni nadzorni rele, za 3-fazna omrežja AC/DC. Kontrola napetosti, zaporedja faz, asimetrije, zaznava prekinitve ničelnega vodnika. 2x izhodni kontakt. | kom | 1 | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 230V AC; 10kA, B karakteristika, 2-16A | kom | 5 | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 230V AC; 10kA, C karakteristika, 2-16A | kom | 5 | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 24V DC; C karakteristika, 2-10A | kom | 10 | 0
| - | Pomožni kontakt za instalacijski odklopnik (prigradno stikalo), 250V/6A, 1Z +1O kont., zaskočna montaža | kom | 6 | 0
| - | Instalacijski odklopnik, 3-polni, 400V AC, 10kA, C karakteristika, 2A | kom | 4 | 0
| - | Instalacijski odklopnik, 2-polni, 24V DC, 10kA, C karakteristika, 2A | kom | 4 | 0
PLC krmilnik in dodatni moduli:
| - | 1 kos PLC krmilnik z vgrajenimi vmesniki CAN1, CAN2 (CANOpen, easyNet), RS485 (Modbus RTU), ETH0, ETH1, ETH2 (EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet /IP, OPC-UA,/SCASA, WEB-VISU, Ethernet), USB host, 4 input/output kanal (24 VDC, 0.5A), zunanji spomin - SD kartica. Programiranje s CODESYS V3 (PLC in web grafična predstavitev). Ustreza Eaton XC-303-C32-002 XC300 modular PLC, razširljiv z XN300 I/O sistemom. |  | 1 | 0
| - | 1 kos Analogni vhodni modul za Eaton XC300, 8x analogni vhod za signale 0/4-20mA. Ustreza Eaton XN-322-8AI-I, analog, 8 inputs, 0/4-20mA. |  | 1 | 0
| - | 1 kos Digitalni vhodni modul za Eaton XC300, 16x digitalni vhod za signal +24V. Ustreza Eaton XN-322-16DI-PD, digital, 16 digital inputs, +24VDC. |  | 1 | 0
| - | 1 kos Digitalni vhodni modul za Eaton XC300, 8x digitalni vhod za signal +24V. Ustreza Eaton XN-322-8DI-PD, digital, 8 digital inputs, +24VDC. |  | 1 | 0
| - | 1 kos Zaslon za prikazovanje in upravljanje z diagonalo 25,6cm (10.1"). Zaslon na dotik "multi-touch" tehnologije za vgradnjo na čelno ploščo notranjih vrat elektro omare). Programiranje s CODESYS V3 ali 2 PLC softversko opremo. Ustreza Eaton XV-313-10 (10.1" rear mount version). |  | 1 | 0
|  | Opomba: Krmilnik, moduli, zaslon in vsa programska oprema krmilnika morajo biti kompatibilni z obstoječi naročnikovim nadzornim sistemom in ustrezati tipizaciji opreme naročnika. | kpl | 1 | 0
Storitev na krmilnem nivoju:
| - | Programiranje krmilnika, modulov in prikazovalnika (izdelava aplikacije po funkcijskih specifikacijah črpališča za obratovanje črpališča in komunikacijo med črpališčem in obstoječim kontrolnim centrom - SCADA), testiranje vseh priključenih signalov in sistemov, testiranje GSM povezav, zagon sistema, predaja navodil in šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0
Storitev na strani nadzornega sistema, Scade:
| - | Programiranje Scade za komunikacijo med črpališčem in obstoječim kontrolnim centrom, testiranje GSM povezav, zagon sistema, predaja navodil in šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0
| - | Motorsko zaščitno stikalo, 3-polno, 3x400V AC, Ir=4.0-6.3A, komplet s pomožnimi kontakti 2 x NC. Kot npr. Eaton PKZM0-6,3 s pomožnimi kontakti 2 x NC | kpl | 2 | 0
| - | Vtičnica trofazna, 400V/16A, montaža v RČ, komplet | kom | 1 | 0
| - | Vtičnica enofazna, 230V/16A, montaža v RČ, komplet | kom | 1 | 0
| - | Vratno stikalo 230V/16A, 2xNO, vklop razsv. omare, komplet | kom | 2 | 0
| - | Tipkalo za izklop v sili, gobasto, rdeče barve, zaskočni kontakt, 1NO 1NC, 230V/16A, komplet | kom | 1 | 0
| - | Zaščitno stikalo potopnega elektromotorja namenjeno kontroli temperature TCS in indikaciji netesnosti DI. Kot npr. ABS TDM zaščitno stikalo potopnega elektromotorja. | kom | 2 | 0
| - | Izbirno preklopno stikalo 1-0-2, 1-polno, 10A, vgradnja na čelno ploščo | kom | 2 | 0
| - | Tipka 1NO 1NC, zelene barve, 230V/16A, komplet | kom | 3 | 0
| - | Tipka 1NC, rdeče barve, 230V/16A, komplet | kom | 2 | 0
| - | Signalna LED lučka rdeče barve, 24VDC, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 2 | 0
| - | Signalna LED lučka zelene barve, 24VDC, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 2 | 0
| - | Miniaturni Rele 24VDC, 2A, 1x preklopni kontakt, komplet s pripadajočim DIN podnožjem Kot npr. PLC-RSC- 24DC/21 | kpl | 4 | 0
| - | Miniaturni Rele 24VDC, 2A, 2x preklopni kontakt, komplet s pripadajočim DIN podnožjem. Kot npr. PLC-RSC- 24DC/21-21 | kpl | 5 | 0
| - | Galvanski ločilnik analognega signala z ločitvijo treh vej. Napajanje 18-30VDC, 1x vhod 0-10V (max 50mA, 30V), 1x izhod 0-10V (max 30mA, 15V), LED prikaz prisotnosti napajanja. Kot npr. MCR-C-UI-UI-DCI - 2810913. | kom | 2 | 0
| - | Galvanski ločilnik digitalnega signala - napajanje 24VDC, 1x vhod 24V, 1x izhod 24V, LED prikaz prisotnosti napajanja, komplet s pripadajočim DIN podnožjem. Kot npr. PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2. | kom | 1 | 0
| - | Motorski kontaktor 24V, 3p+1N/O, 4kW/400V/AC, komplet z dodatnimi pomožnimi kontakti 2NO + 2NC. Kot npr. DILM9-10 (24VDC) s pom. kontakti DILM32-XHI22 | kpl | 2 | 0
| - | UPS, industrijski napajalnik za neprekinjeno napajanje kompaktne izvedbe, vhod 230VAC, izhod 24V DC, odzivni čas 150ms, z izhodnimi signali Alarm, Bat. način, Polnjenje. Komplet z vgrajeno ak. baterijo 24VDC, 12Ah. Kot npr. TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 z ak. baterijo 24VDC, 12 Ah | kpl | 1 | 0
| - | 3G Router GSM/GPRS/EDGE/UMTS, industrijski, 1 x WAN Ethernet, 3 x Ethernet LAN, brezžična WiFi povezava, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3 and IEEE 802.3, napajanje 7-30VDC, komplet z napajalnim kablom in zunanjo anteno s kablom za vgradnjo izven elektro omare. Kon npr. Teltonika RUT500 Router. | kpl | 1 | 0
| - | Vgradni el. grelec za ogrevanje elektro omare, 230V AC; 100W | kom | 1 | 0
| - | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 230V AC | kom | 1 | 0
| - | Vgradna svetilka za elektro omare 230V AC, komplet s priključnim kablom | kom | 2 | 0
| - | Fazne vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 | 0
| - | Ničelne vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 | 0
| - | Ozemljitvene vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 | 0
| - | Vrstne sponke za žice do 4mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 | 0
| - | Ničelna in ozemljitvena zbiralka s priklopom do 24 vodnikov | kpl | 1 | 0
| - | Uvodnice dimenzij Pg 9,11,13,5,16,21,48, komplet z matico | kpl | 1 | 0
| - | Drobni in potrošni material, žice, vijaki, korita, votlice itd... | kpl | 1 | 0
| - | Sestavljanje omare po vezalnih shemah, komplet z drobnim materialom | kpl | 1 | 0
|  | Skupaj elektro razdelilna omara PMO+RČ, komplet | kpl | 1 | 0
4 | . | Galvanske povezave | kom | 10 | 0
5 | . | Priklopi opreme (motorji, nivojska stikala, merilnik pretoka, tipala...) | kom | 15 | 0
6 | . | Drobni in ostali material (ves pritrdilni material mora biti iz Rf materiala) | kpl | 1 | 0
7 | . | Meritve in atesti | kpl | 1 | 0
8 | . | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0