## nsl
ISAN 12 d.o.o.
Ulica 15.maja 15
6000 KOPER
investittor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva 10
6000 KOPER
naročnik | MARJETICA d.o.o.
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
objekt | IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
del projekta | PROJEKTANTSKI POPIS DEL
faza projekta | PZI
datum | 2019-05-01
Iztok Kleibencetl
udig

## skREK
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA JAVNA KANALIZACIJA | 0
2 | NADOMESTNI VODOVOD | 0
3 | ČRPALIŠČA SKUPAJ | 0
A | GRADBENA DELA | 0
B | STROJNE INSTALACIJE | 0
C | NN priključek | 0
D | KRMILJENJE IN TELEMETRIJA | 0
4 | ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
5 | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0

## Rfk
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
REKAPITULACIJA - fekalna kanalizacija
| I.PREDDELA | II.ZEM.BET. DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ :
Območje Kolomban Cerej
kanal fa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal fa1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal fa2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal ftl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal fa1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Območje Božiči Premančan
kanal fl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal fp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal fr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal ftl2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## predD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
I. | PREDDELA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 112 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 225 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 80 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 270 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 30 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 302 |  | 0
| kanal fp | m3 | 140 |  | 0
| kanal fr | m3 | 400 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 86 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 338 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| Območje Kolomban Cerej |  |  |  |  | na lom oz. 20m
| kanal fa | kos | 8 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 12 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 6 |  | 0
| kanal ftl | kos | 18 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 2 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 17 |  | 0
| kanal fp | kos | 7 |  | 0
| kanal fr | kos | 21 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 5 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 22 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| Območje Kolomban Cerej |  |  |  |  | na jasek
| kanal fa | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 5 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 1 |  | 0
| kanal ftl | kos | 6 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 1 |  | 0
| kanal fp | kos | 0 |  | 0
| kanal fr | kos | 0 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 4 |  | 0
4 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| Območje Kolomban Cerej |  |  |  |  | na en ročni izkop kjer prečka obstoječo kos*2m3
| kanal fa | m3 | 0 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 10 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 2 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 12 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 2 |  | 0
| kanal fp | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 8 |  | 0
5 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 420 |  | 0 | gledaš 4mširine (zaradi kamiona)*zelenica
| kanal fa1 | m2 | 1015 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 0 |  | 0 | Slavko ima 5.
| kanal ftl | m2 | 485 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 150 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 0 |  | 0
| kanal fp | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr | m2 | 2000 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 235 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 0 |  | 0
6 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
pri zelenici 5 komadov na kanal
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 21 |  | 0 | Pustimo kot ima Slavko.
| kanal fa1 | kos | 50 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl | kos | 24 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 7 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 0 |  | 0
| kanal fp | kos | 0 |  | 0
| kanal fr | kos | 100 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 11 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 0 |  | 0
7 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 1 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 1 |  | 0 | povsod ena da smo na varni strani
| kanal fa2 | m3 | 1 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 1 |  | 0
| kanal fp | m3 | 1 |  | 0
| kanal fr | m3 | 1 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 1 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 1 |  | 0 | povsod ena da smo na varni strani
| kanal ftl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fp | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 1 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 160 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 292 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 320 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 476 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1200 |  | 0
| kanal fp | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1352 |  | 0
10 | Začasna odstranitev in ponovna vgradnja obstoječe žične ograje, komplet s stebri in žičnim pletivom. V ceni je zajeta pazljiva demontaža in hramba vseh elementov obstoječe ograje tekom gradnje, ponovna izdelava temeljev-komplet z izkopom in betoniranjem z betonom C20/25;Cx1, postavitev ograje, nabava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m | 10 |  | 0
| kanal fa1 | m | 10 |  | 0
| kanal fa2 | m | 0 |  | 0
| kanal ftl | m | 10 |  | 0
| kanal fa1-1 | m | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m | 0 |  | 0
| kanal fp | m | 0 |  | 0
| kanal fr | m | 10 |  | 0
| kanal fr1 | m | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa |  |  |  | 0
| kanal fa1 |  |  |  | 0
| kanal fa2 |  |  |  | 0
| kanal ftl |  |  |  | 0
| kanal fa1-1 |  |  |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl |  |  |  | 0
| kanal fp |  |  |  | 0
| kanal fr |  |  |  | 0
| kanal fr1 |  |  |  | 0
| kanal ftl2 |  |  |  | 0
I. | PREDDELA |  |  | skupaj : | 0

## zemBetD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
DOLŽINA
| Območje Kolomban Cerej |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
| kanal fa | m | 112 | 40 | 28 | 84 | kar je rumenega skrij
| kanal fa1 | m | 225 | 73 | 22 | 203
| kanal fa2 | m | 80 | 80 | 0 | 0
| kanal ftl | m | 270 | 119 | 22 | 97
| kanal fa1-1 | m | 30 | 0 | 0 | 30
| Območje Božiči Premančan |  | 0 | 0 | 0 | 0
| kanal fl | m | 302 | 300 | 0 | 0
| kanal fp | m | 140 | 0 | 140 | 0
| kanal fr | m | 400 | 0 | 0 | 400
| kanal fr1 | m | 86 | 0 | 39 | 47
| kanal ftl | m | 338 | 338 | 0 | 0
SKUPNA KUBATURA
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 321
| kanal fa1 | m3 | 452
| kanal fa2 | m3 | 224
| kanal ftl | m3 | 218
| kanal fa1-1 | m3 | 66
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 692
| kanal fp | m3 | 350
| kanal fr | m3 | 1318
| kanal fr1 | m3 | 213
| kanal ftl | m3 | 306
| skupaj |  | 4160
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaključnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela. Ocenjena količina izkopa 10% |  | 10%
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 32.1 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 45.2 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 22.4 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 21.8 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 6.6 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 69.2 |  | 0
| kanal fp | m3 | 35 |  | 0
| kanal fr | m3 | 131.8 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 21.3 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 30.6 |  | 0
| skupaj |  | 416
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-SIST EN 1610, v slabo nosilni zemlji -II.in III. ktg.zem - odkop z bagrom, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -20% celotnega izkopa. |  | 20%
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 64.2 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 90.4 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 44.8 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 43.6 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 13.2 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 138.4 |  | 0
| kanal fp | m3 | 70 |  | 0
| kanal fr | m3 | 263.6 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 42.6 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 61.2 |  | 0
| skupaj |  | 832
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-SIST EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -50% celotnega izkopa. |  | 50%
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 160.5 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 226 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 112 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 109 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 33 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 346 |  | 0
| kanal fp | m3 | 175 |  | 0
| kanal fr | m3 | 659 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 106.5 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 153 |  | 0
| skupaj |  | 2080
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-SIST EN 1610, v trdi kamnini - V.ktg.zem - odkop z miniranjem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 20% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3) |  | 20%
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 64.2 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 90.4 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 44.8 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 43.6 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 13.2 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 138.4 |  | 0
| kanal fp | m3 | 70 |  | 0
| kanal fr | m3 | 263.6 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 42.6 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 61.2 |  | 0
| skupaj |  | 832
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 2 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 1 |  | 0
| kanal ftl | kos | 2 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 0 |  | 0
| kanal fp | kos | 0 |  | 0
| kanal fr | kos | 0 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 2 |  | 0
| skupaj |  | 7
6 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 3 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl | kos | 4 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 1 |  | 0
| kanal fp | kos | 0 |  | 0
| kanal fr | kos | 0 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 2 |  | 0
| skupaj |  | 10
7 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 89.6 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 180 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 64 |  | 0
| kanal ftl | kos | 216 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 24 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 241.6 |  | 0
| kanal fp | kos | 112 |  | 0
| kanal fr | kos | 320 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 68.8 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 270.4 |  | 0
| skupaj |  | 1586.4
8 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Prerez 0,50 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 42 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 101.5 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 48.5 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 15 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 0 |  | 0
| kanal fp | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr | m3 | 200 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 23.5 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 430.5
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Prerez 0,10 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 6.8 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 9.5 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 8 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 14.1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 30 |  | 0
| kanal fp | m3 | 14 |  | 0
| kanal fr | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 3.9 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 33.8 |  | 0
| skupaj |  | 120.1
10 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,25 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 17 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 23.75 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 20 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 35.25 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 75 |  | 0
| kanal fp | m3 | 35 |  | 0
| kanal fr | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 9.75 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 84.5 |  | 0
| skupaj |  | 300.25
11 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba sidranja cevovoda kanaliz. na strmini s postavitvijo armature, izdelavo bet.posteljice min.deb.10 cm, obbetoniranjem s cementnim betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,35 m3/m1. V ceni je zajet izkop temelja sidra v mat.III. do IV.ktg., 0,65 m3/kos, z odvozom odvečnega materiala v deponijo, betoniranje sider in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. sidra so izdelana na medsebojni osni razdalji 5,0 m.
kjer je naklon cevi vecji od 10% upostevaj 1/5m dolžine.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m1 | 12 |  | 0
| kanal fa1 | m1 | 4 |  | 0
| kanal fa2 | m1 | 0 |  | 0
| kanal ftl | m1 | 4 |  | 0
| kanal fa1-1 | m1 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m1 | 16 |  | 0
| kanal fp | m1 | 28 |  | 0
| kanal fr | m1 | 4 |  | 0
| kanal fr1 | m1 | 7 |  | 0
| kanal ftl2 | m1 | 18 |  | 0
| skupaj |  | 93
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
povsod 1
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fp | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1 |  | 0
| skupaj |  | 10
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 1 |  | 0 |  | če je hisa manj kot 2m od voda upotevaj 5m3 na bajto, sicer das 1m3
| kanal fa1 | m3 | 1 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 1 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 1 |  | 0
| kanal fp | m3 | 1 |  | 0
| kanal fr | m3 | 1 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 5 |  | 0
| skupaj |  | 14
14 | Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim kamnitim materialom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo plasti v globini do 0,5m pod koto planuma mora dosegati zahtevano zbitost min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu(SPP) in nosilnost Ev2=60MPa, od 0,5m do kote planuma pa zbitost min. 98% po SPP in nosilnost Ev2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija do modulov predpisanih po karakterističnem prerezu projekta, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 159.6 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 385.7 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 0 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 184.3 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 57 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 0 |  | 0
| kanal fp | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr | m3 | 760 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 89.3 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 1635.9
15 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 88.4 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 123.5 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 104 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 183.3 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 390 |  | 0
| kanal fp | m3 | 182 |  | 0
| kanal fr | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 50.7 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 439.4 |  | 0
| skupaj |  | 1561.3
16 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 161.4 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 66.3 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 224 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 33.7 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 9 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 692 |  | 0
| kanal fp | m3 | 350 |  | 0
| kanal fr | m3 | 558 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 123.7 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 306 |  | 0
| skupaj |  | 2524.1 | 0
0
REKAPITULACIJA
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa |  |  |  | 0
| kanal fa1 |  |  |  | 0
| kanal fa2 |  |  |  | 0
| kanal ftl |  |  |  | 0
| kanal fa1-1 |  |  |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl |  |  |  | 0
| kanal fp |  |  |  | 0
| kanal fr |  |  |  | 0
| kanal fr1 |  |  |  | 0
| kanal ftl2 |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## kan
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
III. | KANALIZACIJA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajeto pranje kanalizacije, pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po SIST EN 1610, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| Območje Kolomban Cerej |  |  | 0
| kanal fa | m | 112 |  | 0
| kanal fa1 | m | 225 |  | 0
| kanal fa2 | m | 80 |  | 0
| kanal ftl | m | 270 |  | 0
| kanal fa1-1 | m | 30 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m | 302 |  | 0
| kanal fp | m | 140 |  | 0
| kanal fr | m | 400 |  | 0
| kanal fr1 | m | 86 |  | 0
| kanal ftl2 | m | 338 |  | 0
| skupaj |  | 1983
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi- tlačni vod - HDPE 90, PN 8 bar, SDR 11,0, d 40 x 3,7 mm, SIST ISO 4427, SIST EN 12201, notranjega premera 90 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610. V ceni je zajeto pranje kanalizacije, pregled s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m | 0 |  | 0
| kanal fa1 | m | 0 |  | 0
| kanal fa2 | m | 0 |  | 0
| kanal ftl | m | 270 |  | 0
| kanal fa1-1 | m | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m | 0 |  | 0
| kanal fp | m | 0 |  | 0
| kanal fr | m | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m | 338 |  | 0
| skupaj |  | 608
3 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 1.80 m.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 6 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 7 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 3 |  | 0
| kanal ftl | kos | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 16 |  | 0
| kanal fp | kos | 5 |  | 0
| kanal fr | kos | 11 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 4 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 3 |  | 0
| skupaj |  | 57
4 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 1 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 4 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 3 |  | 0
| kanal ftl | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 0 |  | 0
| kanal fp | kos | 2 |  | 0
| kanal fr | kos | 7 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 18
5 | Dobava na mesto vgradnje in montaža LTŽ kanalskega pokrova in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom premera 600 mm, D400, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 6 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 6 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 3 |  | 0
| kanal ftl | kos | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 16 |  | 0
| kanal fp | kos | 5 |  | 0
| kanal fr | kos | 1 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 3 |  | 0
| skupaj |  | 42
6 | Dobava na mesto vgradnje in montaža LTŽ kanalskega pokrova in okvirja z zaklepanjem premera 600 mm, C250, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 1 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 0 |  | 0
| kanal fp | kos | 0 |  | 0
| kanal fr | kos | 10 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 3 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 15
7 | Dobava na mesto vgradnje in montaža LTŽ kanalskega pokrova in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom premera 800 mm, D400, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 2 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 4 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 3 |  | 0
| kanal ftl | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 0 |  | 0
| kanal fp | kos | 2 |  | 0
| kanal fr | kos | 2 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 14
8 | Dobava na mesto vgradnje in montaža LTŽ kanalskega pokrova in okvirja z zaklepanjem premera 800 mm, C250, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 1 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 0 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 0 |  | 0
| kanal fp | kos | 0 |  | 0
| kanal fr | kos | 8 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 9
9 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | kos | 0 |  | 0
| kanal fa1 | kos | 0 |  | 0
| kanal fa2 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl | kos | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | kos | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | kos | 0 |  | 0
| kanal fp | kos | 0 |  | 0
| kanal fr | kos | 0 |  | 0
| kanal fr1 | kos | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | kos | 1 |  | 0
| skupaj |  | 2
REKAPITULACIJA
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa |  |  |  | 0
| kanal fa1 |  |  |  | 0
| kanal fa2 |  |  |  | 0
| kanal ftl |  |  |  | 0
| kanal fa1-1 |  |  |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl |  |  |  | 0
| kanal fp |  |  |  | 0
| kanal fr |  |  |  | 0
| kanal fr1 |  |  |  | 0
| kanal ftl2 |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  | skupaj : | 0

## zakljD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
IV. | ZAKLJUČNA DELA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Rekonstrukcija nevezane nosilne plasti vozišča z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasti debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 160 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 292 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 320 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 476 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1200 |  | 0
| kanal fp | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1352 |  | 0
| skupaj |  | 3800
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fp | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1 |  | 0
| skupaj |  | 10
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fp | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1 |  | 0
| skupaj |  | 10
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 1 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 1 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1 |  | 0 | 2m visine*1.5m dolzine novega zidu=3m2 na prečkanje zidu, če ga ni das 1
| kanal fp | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr | m2 | 1 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1 |  | 0
| skupaj |  | 10
5 | Nasip iz kamnitega materiala pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m3 | 81.6 |  | 0
| kanal fa1 | m3 | 114 |  | 0
| kanal fa2 | m3 | 96 |  | 0
| kanal ftl | m3 | 169.2 |  | 0
| kanal fa1-1 | m3 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m3 | 360 |  | 0
| kanal fp | m3 | 168 |  | 0
| kanal fr | m3 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m3 | 46.8 |  | 0
| kanal ftl2 | m3 | 405.6 |  | 0
| skupaj |  | 1441.2
6 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 60mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 160 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 292 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 320 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 476 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1200 |  | 0
| kanal fp | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1352 |  | 0
| skupaj |  | 3800
7 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 160 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 292 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 320 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 476 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1200 |  | 0
| kanal fp | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1352 |  | 0
| skupaj |  | 3800
8 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 160 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 292 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 320 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 476 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 1200 |  | 0
| kanal fp | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 1352 |  | 0
| skupaj |  | 3800
9 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm, min. globine 8 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Območje Kolomban Cerej
| kanal fa | m2 | 40 |  | 0
| kanal fa1 | m2 | 73 |  | 0
| kanal fa2 | m2 | 80 |  | 0
| kanal ftl | m2 | 119 |  | 0
| kanal fa1-1 | m2 | 0 |  | 0
Območje Božiči Premančan
| kanal fl | m2 | 300 |  | 0
| kanal fp | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr | m2 | 0 |  | 0
| kanal fr1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal ftl2 | m2 | 338 |  | 0
| skupaj |  | 950
| REKAPITULACIJA |  |  | 0
0
| Območje Kolomban Cerej |  |  | 0
| kanal fa |  |  | 0 | 0
| kanal fa1 |  |  | 0 | 0
| kanal fa2 |  |  | 0 | 0
| kanal ftl |  |  | 0 | 0
| kanal fa1-1 |  |  | 0 | 0
| Območje Božiči Premančan |  |  | 0
| kanal fl |  |  | 0 | 0
| kanal fp |  |  | 0 | 0
| kanal fr |  |  |  | 0
| kanal fr1 |  |  |  | 0
| kanal ftl2 |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## fekalna osnovni podatki
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA OSNOVNI PODATKI
DOLŽINA
Območje Kolomban Cerej |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
kanal fa | m | 112 | 40 | 28 | 84
kanal fa1 | m | 225 | 73 | 22 | 203
kanal fa2 | m | 80 | 80
kanal ftl | m | 270 | 119 | 22 | 97
kanal fa1-1 | m | 30 |  |  | 30
Območje Božiči Premančan
kanal fl | m | 302 | 300
kanal fp | m | 140 |  | 140
kanal fr | m | 400 |  |  | 400
kanal fr1 | m | 86 |  | 39 | 47
kanal ftl2 | m | 338 | 338

## vodovod
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
2 | VODOVOD
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3 | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | GRADBENA DELA
1 | Ročni izkop sond za ugotovitev dejanjske trase obstoječega vodovoda za prestavitev in morebitnih navezav na cevovod. Izkop se obračuna po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 3 |  | 0
2 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov, kanalizacija, elektro in telekomunikacijskih naprav, vodovoda… po dogovoru in pregledu s streni posameznih upravljalcev infrastrukture. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
4 | Trasiranje predvidenega vodovoda, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela na glavnem cevovodu, kakor tudi na odcepnih cevovodih. | m1 | 24 |  | 0
5 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 4 |  | 0
6 | Odkop obstoječega asfalta, predaja pooblaščenemu prevzemniku. | m3 | 4.8 |  | 0
7 | Odkop z bitumnom onesnaženega tampona, predaja pooblaščenemu prevzemniku | m3 | 14.4 |  | 0
8 | Izkop kanala za položitev vodovodnih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljelcev posameznih vodov. | m3 | 43.2
Struktura izkopa ocenjena, obračun po dejansko izvršenih delih.
| III. kat. | % | 20
| m3 |  | 12.96 |  | 0
| IV.kat. | % | 40
| m3 |  | 17.28 |  | 0
| V.kat. | % | 40
| m3 |  | 12.96 |  | 0
9 | Izvedba križanja vodovoda z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi. V ceni so zajeti vsi potrebni material ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
10 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 14.4 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti iz peska granulacije 2-4 mm, min. debeline sloja 10 cm. Presek 0,2 m3/m1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 2.4 |  | 0
12 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje obložne plasti iz peska granulacije 2-4 mm, min. debeline sloja je 10 cm iznad temena cevi. Presek 0,30 m3/m1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela ter ustrezna komprimacija. | m3 | 8.4 |  | 0
13 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta vsa pomožna dela in meritve. | m3 | 24 |  | 0
14 | Zasip kanala, z izbranim izkopnim materialom v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajeta vsa pomožna dela in meritev. Obračun po raščenem m3. Ocena 20% zasipa. | m3 | 6 |  | 0
15 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje cementnega betona C25/30;XC2, za sidrne bloke. V ceni je zajeta tudi montaža in demontaža opaža ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1 |  | 0
16 | Predaja odvišnega izkopnega materiala pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. | m3 | 37.2 |  | 0
17 | Polaganje opozorilnega traka "Pozor vodovod" | m | 24 |  | 0
17 | Izdelava jaška ZRAČNIKA iz armirano betonskega cevovoda fi1200mm, globine 2.0m - komplet z izkopom, postavitvijo LTŽ pokrovov D 400, zasipom s komprimiranim tamponskim drobljencem 0-32mm. | kos | 0 |  | 0
18 | Izdelava jaška BLATNIKA gabaritov 1,60x1,80 m in iztočne celice gabaritov 0,90x0,90m, globine 2,00 s stenami, talno ploščo in krovno plošče debeline 20cm . Iz armiranega betona C30/35 X3 komplet z izkopom, postavitvijo LTŽ pokrova 100x100 in 60x60cm, nosilnost 400 kN, zasipom s komprimiranim tamponskim drobljencem 0-32mm. | kos | 0 |  | 0
19 | Izdelava odvoda iz cevi PVC250. Izkop jarka srednje globine 1,00 m, dno širine 0,60m, polaganje cevi na posteljico iz peska 0-2mm debeline 10 cm, naleganje cevi 120 stopinj, obsip cevi s peskom 0-2 mm 0,30 m3/m. Zasip gradbene jame z izkopnim materialom | m | 0 |  | 0
20 | Zavarovanje izliva odvoda jaška blatnika. Izdelava tipske betonske glave, zavarovanje s kamni min 30 cm z vtiskanjem z bagersko roko v zemljino
| tipska iztočna glava | kos | 0 |  | 0
| zavarovanje | m2 | 0 |  | 0
18 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava nevezane nosilne plasti ceste, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm, vgrajevanim v plasteh po 15 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati -EV2 =100 Mpa. Obračun v vgrajenem stanju. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti z merilno krožno ploščo ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 14.4 |  | 0
19 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 6 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 48 |  | 0
20 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC11 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 48 |  | 0
21 | Pomoč pri montaži. Režijski obračun
| KV | ur | 16 |  | 0
| PK | ur | 32 |  | 0
0
1 | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
0
0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
0
1 | Razvoz in raznos fazonov in spojk, ter cevi od deponije do izkopanega jarka, polaganje v njem ter poravnavanje v horizontalni in vertikalni smeri | kos | 13 |  | 0
2 | Polaganje in poravnavanje cevi v jarku
| NL DN 100 | tm | 25 |  | 0
| PE d25 in d32 | tm | 30 |  | 0
| stigma d110 | tm | 0 |  | 0
3 | Montaža fazonov in armatur | kos | 7 |  | 0
5 | Montaža hidranta
| nadzemni - podzemni | kos | 0 |  | 0
6 | Montaža NL cevi na kozarec
| NL DN 100 | kos | 6 |  | 0
4 | Rezanje NL cevi
| NL DN 100 | kos | 4 |  | 0
5 | Tlačni preizkus cevovoda s polnjenjem vode, uporabo registrirnega manometra, ter izdajo potrdila od fi 40 mm do fi 300 mm | tm | 24 |  | 0
6 | Obzidava cestnih kap za hidrante in zasune | kos | 1 |  | 0
7 | Funkcionalni preizkus montiranih hidrantov s sestavo komisijskega zapisnika | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava podatkov za kataster komunalnih naprav | tm | 24 |  | 0
9 | Izpiranje in razkuževanje cevovoda z zapiranjem in odpiranjem vode ter izstavitvijo ustreznega potrdila. Ocena, obračun po dejansko izvedenih delih. | tm | 24 |  | 0
10 | Bakteriološki izvid (po računu+manipulativni stroški, predvideno) | kos | 2 |  | 0
11 | Izvedba začasnega vodovoda in priklopa priključkov | m | 24 |  | 0
12 | Drobni in potrošni material. Predvideno: 10% od vrednosti montažnih del | kos | 1 |  | 0
0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
0
0
3 | VODOVODNI MATERIAL |  |  | 0
0
1 | Cevi: |  |  | 0
| Nodularna litina - DUKTIL natural C40 |  |  | 0
| dolžine 6,00 m | kos | 6 |  | 0
| dolžine 1,50 m | kos | 0 |  | 0
rezane cevi ( dolžina v m )
| 0.2 | kos | 1 |  | 0
| 0.33 | kos | 1 |  | 0
| kos cevi dolžine 0,78 m | kos |  |  | 0
| kos cevi dolžine 0,80 m | kos |  |  | 0
| kos cevi dolžine 0,97 m | kos |  |  | 0
| kos cevi dolžine 2,59 m | kos |  |  | 0
| kos cevi dolžine 3,27 m | kos |  |  | 0
| PE 100 d32 | tm | 30 |  | 0
| PE 100 d20 | tm | 1 |  | 0
| stigma d110 | tm | 1 |  | 0
2 | Fazoni in armature:
Nodularna litina - DUKTIL natural C40
| MMK 100 11,25 stop | kos | 1 |  | 0
| MMK 100 45 stop | kos | 2 |  | 0
| T100/80 | kos |  |  | 0
| T100/50 | kos |  |  | 0
| EV zasun DN100 | kos | 1 |  | 0
| EV zasun DN50 | kos |  |  | 0
| FF 80/500 | kos |  |  | 0
| FF 100/1200 | kos |  |  | 0
| žabji poklopec DN100 | kos |  |  | 0
| FFR100/50 | kos | 1 |  | 0
| E 100 | kos | 1 |  | 0
| F 100 | kos |  |  | 0
| MMA 80/80 | kos |  |  | 0
| Podzemni hidtant DN 80 | kos |  |  | 0
| Okrogla cestna kapa | kos |  |  | 0
| Ovalna cestna kapa | kos |  |  | 0
| Navrtalna garnitura DN 100 | kos |  |  | 0
| Univerzalna spojka DN100 | kos |  |  | 0
| Univerzalna spojka DN50 | kos | 1 |  | 0
| MMK 100mm/22.5 | kos | 0 |  | 0
| MMK 100mm/11,25 | kos | 6 |  | 0
| MMA 100mm/80 | kos | 0 |  | 0
| FF DN 80 l=500mm | kos | 0 |  | 0
| N 100 l=1,00m | kos | 0 |  | 0
| N DN80 L=2m | kos | 0 |  | 0
| T DN 100/100 | kos | 0 |  | 0
| T DN 100/80 | kos | 0 |  | 0
| F DN 100 | kos | 0 |  | 0
| FFR 100/80 | kos | 0 |  | 0
| E DN100 | kos | 0 |  | 0
| X 100 | kos | 0 |  | 0
3 | Armature: PN16
| EV zasun fi 100 mm | kos | 0 |  | 0
| EV zasun fi 80 mm | kos | 0 |  | 0
z zasunom
| Zračnik 1'' | kos | 0 |  | 0
| Krogelni ventil 1'' | kos | 0 |  | 0
| Material za dovomerni jašek | kpl | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 7
3 | Ostalo :
Spojni in tesnilni material
Spoji standard
| fi 100 mm | kos | 11 |  | 0
Spoji na prirobnico
| Φ 100 mm | kos | 3
| Φ50 mm | kos | 1 |  | 0
3 | MATERIAL |  |  | skupaj | 0

## ČRP-grd kolomban
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3.A | ČRPALIŠČE 3 (Kolomban) - gradbena dela
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Izdelava platoja črpališča
Območje Kolomban Cerej
| Izvedba odkopa humusa in zemljine do III kat za stopničasto izvedbo nasipa, odvoz na 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Obračun po raščenem stanju. Delo na strmi brežini. | m3 | 181.3 |  | 0 | to le tu
| Izdelava zemeljskega nasipa platoja črpališča z izkopnim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem plasti v globini do 0,5m pod koto planuma mora dosegati zahtevano zbitost min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu(SPP) in nosilnost Ev2=60MPa, od 0,5m do kote planuma pa zbitost min. 98% po SPP in nosilnost Ev2=80MPa. Zaključna plast mora dosegati EV2=80 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo. | m3 | 232.5 |  | 0 | to le tu
| Izdelava kamnite zložbe iz kamnov apnenca v betonu, minimalni kamen 50cm | m3 | 252 |  | 0 | to le tu
| Izdelava gornjega sloja - tampon 0-32 mm debeline 30 cm | m3 | 12.6 |  | 0 | to le tu
2 | Izkop za položitev jaška črpališča in kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 71.9195 |  |  | povsod isto pri fi 2000
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 21.5758 |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 35.9597 |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 14.3839 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 22.76 |  | 0 | povsod isto pri fi 2000
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1.46 |  | 0 | povsod isto pri fi 2000
5 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.812 |  | 0 | povsod isto
6 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN2000mm SN10000 globine 2,5m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 |  | 0 | fi cevi
7 | Izvedba mulde v jašku črpališča iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.906 |  | 0 | povsod isto
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.9 |  | 0 | povsod isto
9 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.8 |  | 0 | povsod isto
10 | Armatura za armiranje krovne in temeljne plošče | kg | 300 |  | 0 | povsod isto
11 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.513 |  | 0 | povsod isto
12 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.6725 |  | 0 | povsod isto
13 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 500 |  | 0 | povsod isto
14 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova fazonskega jaška dim. 0.7X1.8m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 1 |  | 0 | pri fi 2000
15 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova črpališča dim. 2.0X1.2m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0 | povsod isto
16 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 50 |  | 0 | povsod isto
17 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 |  | 0 | povosod isto
18 | Nabava na mesto vgradnje in izdelava temeljev stebričev iz BC fi 30 cm in betonom C20/25;XC2, min.globine 80 cm na medsebojnem osnem razmaku 2,53 m, komplet s strojno-ročnim izkopom v mat. IV.-V.ktg, zasipom, odvozom odvečnega materiala, postavitvijo stebrov po projektiranih detajlih in navodilih proizvajalca ograje tip Živex ali enakovredne ter z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 12 |  | 0
19 | Nabava na mesto vgradnje in montaža vroče cinkane panelne ograje višine 2.0m, skupaj s stebri, oporniki, objemkami, podstavki stebra in vijaki za beton in vsem montažnim in spojnim materialom. V ceni je zajeta montaža ograje tip Živex ali enakovredne po navodilih proizvajalca ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m | 24 |  | 0
20 | Nabava materiala na mesto vgradnje in montaža dvokrilnih vroče cinkanih panelnih vrat dim.3000x2000 mm tip Živex ali enakovredna, podprta s kolescem na koncih kril z vgrajeno ključavnico. V ceni je zajeta izdelava nosilne konstrukcije in betonskega temelja ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
3.A | GRADBENA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ČRP-grd bozici
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3.A | ČRPALIŠČE 2 (Božiči) - gradbena dela
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Izdelava platoja črpališča
Območje Kolomban Cerej
| Izvedba odkopa humusa in zemljine do III kat za stopničasto izvedbo nasipa, odvoz na 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Obračun po raščenem stanju. Delo na strmi brežini. | m3 | 0 |  | 0 | to le tu
| Izdelava zemeljskega nasipa platoja črpališča z izkopnim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem plasti v globini do 0,5m pod koto planuma mora dosegati zahtevano zbitost min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu(SPP) in nosilnost Ev2=60MPa, od 0,5m do kote planuma pa zbitost min. 98% po SPP in nosilnost Ev2=80MPa. Zaključna plast mora dosegati EV2=80 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo. | m3 | 0 |  | 0 | to le tu
| Izdelava kamnite zložbe iz kamnov apnenca v betonu, minimalni kamen 50cm | m3 | 0 |  | 0 | to le tu
| Izdelava gornjega sloja - tampon 0-32 mm debeline 30 cm | m3 | 0 |  | 0 | to le tu
2 | Izkop za položitev jaška črpališča in kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 71.9195 |  |  | povsod isto pri fi 2000
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 21.5758 |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 35.9597 |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 14.3839 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 22.76 |  | 0 | povsod isto pri fi 2000
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1.46 |  | 0 | povsod isto pri fi 2000
5 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.812 |  | 0 | povsod isto
6 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN2000mm SN10000 globine 3,5m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 |  | 0 | fi cevi
7 | Izvedba mulde v jašku črpališču iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.906 |  | 0 | povsod isto
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.9 |  | 0 | povsod isto
9 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetonske krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.8 |  | 0 | povsod isto
10 | Armatura za armiranje krovne in temeljne plošče | kg | 300 |  | 0 | povsod isto
11 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.513 |  | 0 | povsod isto
12 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.6725 |  | 0 | povsod isto
13 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 500 |  | 0 | povsod isto
14 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova fazonskega jaška dim. 0.7X1.8m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 1 |  | 0 | pri fi 2000
15 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova črpališča dim. 2.0X1.2m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0 | povsod isto
16 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 50 |  | 0 | povsod isto
17 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 |  | 0 | povosod isto
18 | Nabava na mesto vgradnje in izdelava temeljev stebričev iz BC fi 30 cm in betonom C20/25;XC2, min.globine 80 cm na medsebojnem osnem razmaku 2,53 m, komplet s strojno-ročnim izkopom v mat. IV.-V.ktg, zasipom, odvozom odvečnega materiala, postavitvijo stebrov po projektiranih detajlih in navodilih proizvajalca ograje tip Živex ali enakovredne ter z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 12 |  | 0
19 | Nabava na mesto vgradnje in montaža vroče cinkane panelne ograje višine 2.0m, skupaj s stebri, oporniki, objemkami, podstavki stebra in vijaki za beton in vsem montažnim in spojnim materialom. V ceni je zajeta montaža ograje tip Živex ali enakovredne po navodilih proizvajalca ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m | 24 |  | 0
20 | Nabava materiala na mesto vgradnje in montaža dvokrilnih vroče cinkanih panelnih vrat dim.3000x2000 mm tip Živex ali enakovredna, podprta s kolescem na koncih kril z vgrajeno ključavnico. V ceni je zajeta izdelava nosilne konstrukcije in betonskega temelja ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
3.A | GRADBENA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ĆRP str kolomban
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3.B | ČRPALIŠČE 3 (Kolomban) - strojne instalacije
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Dobava črpalke za fekalne odpadne vode (tip. ABS Piranha PE70/2D-E ali enakovredna) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 |  | 0
2 | Merilec pretoka (tip Endress-Hauser Promag 10W65 z inox ohišjem ali enakovreden), materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov in armatur
| Inox cevovod FF DN 50 L=2150mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 50 L=1100mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=800mm | kos | 2 |  | 0
| Inox fazon Q DN 50 | kos | 4 |  | 0
| Inox fazon Q DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 |  | 0
| Montažni demontažni kos DN80 | kos | 1 |  | 0
| Nožasti zasun DN 50 | kos | 2 |  | 0
| Nožasti zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Krogelni protipovratni ventil DN50 | kos | 2 |  | 0
| Fazon FFK DN 20/90° | kos | 1 |  | 0
| Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 |  | 0
| T 80/50 | kos | 1 |  | 0
| FFR 50/20 | kos | 1 |  | 0
| ventil DN20 6 bar | kos | 1 |  | 0
| varjeni F DN20 | kos | 1 |  | 0
4 | Drobni material | 5% |  |  | 0
3.B | STROJNE INSTALACIJE |  |  | skupaj : | 0

## ĆRP str bozici
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3.B | ČRPALIŠČE 2 (Božiči) - strojne instalacije
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Dobava črpalke za fekalne odpadne vode (tip. ABS Piranha PE70/2D-E ali enakovredna) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava rezervne črpalke (tip. ABS Piranha PE70/2D-E ali enakovredna) skladno z mnenjem DRSV. | kos | 1 |  | 0 | Če je v vec crpališčih ista crpalka je dovolj da se nabavi le eno rezervno crpalko tega ta istega tipa.
3 | Dobava agregata (tip. EMSA dizelski agregat DEUTZ 60kVA/56kW ali enakovrednega) in prikolice skladno z mnenjem DRSV. | kos | 1 |  | 0 | Če je v vec crpališčih ista crpalka je dovolj da se nabavi le eno rezervno crpalko tega ta istega tipa.
4 | Merilec pretoka (tip Endress-Hauser Promag 10W65 z inox ohišjem ali enakovreden), materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov in armatur
| Inox cevovod FF DN 50 L=2150mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 50 L=1100mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=800mm | kos | 2 |  | 0
| Inox fazon Q DN 50 | kos | 4 |  | 0
| Inox fazon Q DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 |  | 0
| Montažni demontažni kos DN80 | kos | 1 |  | 0
| Nožasti zasun DN 50 | kos | 2 |  | 0
| Nožasti zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Krogelni protipovratni ventil DN50 | kos | 2 |  | 0
| Fazon FFK DN 20/90° | kos | 1 |  | 0
| Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 |  | 0
| T 80/50 | kos | 1 |  | 0
| FFR 50/20 | kos | 1 |  | 0
| ventil DN20 6 bar | kos | 1 |  | 0
| varjeni F DN20 | kos | 1 |  | 0
6 | Drobni material | 5% |  |  | 0
3.B | STROJNE INSTALACIJE |  |  | skupaj : | 0

## NN- crp Bozici
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
3C | NN PRIKLJUČEK | ČRPALIŠČE HRVATINI 2 -BOŽIČI
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1. Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom
s plastnim nabijanjem v terenu IV. in V. ktg.
( 60:40 )dimenzije 40/50 x 100 cm z čiščenjem in
niveliranjem dna jarka,z izdelavo peščenega
zasipa cevi s peskom 1-4 mm in čiščenje terena
| po končanih delih in odvozom na deponijo do 15 km |  |  | 0
|  | m | 10 |  | 0
2. Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom
s plastnim nabijanjem v terenu V in IV ktg. | s plastnim nabijanjem v terenu V. in IV. ktg.
( 50:50 )dimenzije 30/40 x 60 cm z čiščenjem in
niveliranjem dna jarka in čiščenje terena
po končanih delih in odvoz odvečnega materiala
( deponija všteta )
|  | m | 15 |  | 0
3. Izkop in zasip jarka s tamponom
s plastnim nabijanjem v terenu V. in IV. ktg.
( 40:60 )dimenzije 40/50 x 100 cm z čiščenjem in
niveliranjem dna jarka,z izdelavo peščenega
zasipa cevi s peskom 1-4 mm in čiščenje terena
po končanih delih in odvozom na deponijo do 15 km
|  | m | 265 |  | 0
4. Dobava in polaganje PVC kanalizacije
iz stigmafleks 1 x f 110 mm
v peščeno že izdelano posteljico
|  | m | 275 |  | 0
5. Izdelava geodetskega posnetka z vrisom v
kataster komunalnih naprav
|  | kos | 1 |  | 0
6. Izkop jame za temelj PMO v zemlji
III. In IV. ktg dim 0,450x0,25x1,30 mm z izdelavo
votlega temelja dim 0,85x0,35x1,20 mm
in zasipom z izkopanim materialom
in plastnim nabijanjem ter odvozom
odvečnega materiala na deponijo in
ureditvijo okolice
|  | kos | 1 |  | 0
7. Izkop jame za kabelsko kineto notranjih dimenzij jaška
0,6 x 1,2 x 1,0 m v zemljišču VI. in IV. ktg.
( 50:50 ) z zasipom oz. odvozom po izvedbi | [5 empty] | 2.700,00
kinete in čiščenjem okolice po končanih delih
|  | kos | 6 |  | 0
8. Izdelava AB kabelske kinete notranjih dimenzij
0,60 x 1,2 x 1,0 m komplet:
beton MB20, armatura, opaž, 2 x LTŽ pokrov
450 kN, obdelava odprtin v jašku s finim
ometom in čiščenje terena po končanih delih
|  | kos | 6 |  | 0
9. Izvedba križanja z ostalo komunalno | [5 empty] | 1.125,00
infrastrukturo |  | gar | 9 |  | 0
10. Dvostransko rezanje asfalta do debeline
10 cm z odkrivanjem in odvozom
na deponijo ter ponovno asfaltiranje | [5 empty] | 7.420,00
z asfalt-betonom 4/6 cm
|  | m2 | 265 |  | 0
11. Pridobitev dovoljenja za poseg v
cesto z elaboratom in zaporo
|  | gar | 1 |  | 0
12. Zakoličba trase ob prisotnosti
ostalih predstavnikov komunalnih | [5 empty] | 350,00
naprav
|  | gar | 1 |  | 0
13. Izkop jame in izdelava temelja za drog Z9
dim. temelja 1,10x1,10x1,60 m v terenu
V. in IV. ktg. ( 50:50 ) iz betona MB20, 10 cm
podložnega betona MB 10, betonska cev
fi 50 cm dolžine 1,5 m, dostava 0,2 m3 betonske
mešanice za zasip droga v cevi ter čiščenje
okolice po končanih delih
|  | kos | 1 |  | 0
14. Demontaža obstoječega AB droga z razbitjem
temelja in odvozom odvečnega materiala na | [5 empty] | 650,00
deponijo do 15 km ( deponija všteta )
|  | gar | 1 |  | 0
0
1 | GRADBENA DELA |  |  | Skupaj: | 0
0
0
2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | 0
0
1. Dobava in polaganje kablovoda |  |  |  | 0
NAYY-J 4 x 35 mm2, 1 kV v že |  |  |  | 0 |  | 2.574,00
položeno kabelsko kanalizacijo |  |  |  | 0
|  | m | 286 |  | 0
2. Dobava in izdelava kabelskega končnika
tip Raychem za do prerez 4x70 mm2 | [5 empty] | 675,00
s kbv čevlji in priklopom
|  | gar | 9 |  | 0
3. Dobava in izdelava PMO dim.
0,40 x 0,60 x 0,25 m z naslednjo vsebino :
varovalčni ločilnik efen 100/3 - 2 kos
števec ZMF 120AB s komunikatorjem - 1 kos
odvodniki prenapetosti Protect C – gar 1
zbiralka PEN – 1 kos
ključavnica – 1 kos
nosilni okvir inox – kos 1
ožičenje – 1 gar
drobni material – 1 gar
varovalni vložki NH razni – kos 6
|  | gar | 1 |  | 0
700,00
4. Odklopi, meritve in preizkusno | [5 empty] | 150,00
delovanje
|  | kos | 1 |  | 0
5. Izdelava prehoda iz SKS v kablovod
komplet z pritrditvijo kablovoda po drogu
kablovod NAYY-J 4 x 70 mm2 do omare RO
na AB drogu ( cca 9 m ), odvodniki
prenapetosti EVO 10 , tokovne izolirne sponke
pocinkani valjanec Fe-Zn 4 x 25 mm dolžine 0,5 m | [5 empty] | 210,00
in drobni material
|  | gar | 1 |  | 0
6. Dobava razdelilne omare za na AB drog komplet
dim. 600x900x250 mm z naslednjo vsebino :
vertikalni varovalčni ločilnik efen 100 - kos 6
odvodniki prenapetosti Protect B – gar 1
zbiralka PEN – 1 kos
ključavnica el-kp - kos 1
ožičenje - gar 1
varovalni vložki NH razni – kos 15 | [5 empty] | 700,00
kratkostičniki - kos 3
|  | gar | 1 |  | 0
7. Dobava in izdelava ozemljitve PMO ali RO
iz valjenca Fe-Zn 4 x 25 mm komplet dolžine
15 m, križna sponka 60x60 mm, in priklopom
v omari na že pripravljeno mesto
|  | gar | 2 |  | 0
8. Dobava in vgradnja AB droga K9
v že izdelan temelj
|  | kos | 1 |  | 0
2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | Skupaj: | 0

## NN- crp Kolomban
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
3C | NN PRIKLJUČEK | ČRPALIŠČE HRVATINI 3 - Kolomban
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | GRADBENA DELA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1. Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom
s plastnim nabijanjem v terenu IV in V ktg.
( 60:40 )dimenzije 40/50 x 100 cm z čiščenjem in
niveliranjem dna jarka,z izdelavo peščenega
zasipa cevi s peskom 1-4 mm in čiščenje terena
| po končanih delih in odvozom na deponijo do 15 km |  |  | 0
|  | m | 110 |  | 0
2. Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom
s plastnim nabijanjem v terenu V in IV ktg.
( 50:50 )dimenzije 30/40 x 60 cm z čiščenjem in
niveliranjem dna jarka in čiščenje terena
po končanih delih in odvoz odvečnega materiala
( deponija všteta )
|  | m | 15 |  | 0
3. Izkop in zasip jarka s tamponom
s plastnim nabijanjem v terenu V in IV ktg.
( 40:60 )dimenzije 40/50 x 100 cm z čiščenjem in
niveliranjem dna jarka,z izdelavo peščenega
zasipa cevi s peskom 1-4 mm in čiščenje terena
po končanih delih in odvozom na deponijo do 15 km
|  | m | 5 |  | 0
4. Dobava in polaganje PVC kanalizacije
iz stigmafleks 1 x f 110 mm
v peščeno že izdelano posteljico
|  | m | 110 |  | 0
5. Izdelava geodetskega posnetka z vrisom v
kataster komunalnih naprav
|  | kos | 1 |  | 0
6. Izkop jame za temelj PMO v zemlji
V. ktg dim 0,450x0,25x1,30 mm z izdelavo
votlega temelja dim 0,85x0,35x1,20 mm
in zasipom z izkopanim materialom
in plastnim nabijanjem ter odvozom
odvečnega materiala na deponijo in
ureditvijo okolice
|  | kos | 1 |  | 0
7. Izkop jame za jašek notranjih dimenzij jaška
1,0 x 1,0 x 1,0 m v zemljišču VI in IV. ktg.
( 50:50 ) z zasipom oz. odvozom po izvedbi
jaška in čiščenjem okolice po končanih delih
|  | kos | 2 |  | 0
8. Izdelava AB jaška notranjih dimenzij
1,0 x 1,0 x 1,0 m komplet:
beton MB20, armatura, opaž, LTŽ pokrov
450 kN, obdelava odprtin v jašku s finim
ometom in čiščenje terena po končanih delih
|  | kos | 2 |  | 0
9. Izvedba križanja z ostalo komunalno
infrastrukturo
gar 1,00 |  | gar | 1 |  | 0
10. Dvostransko rezanje asfalta do debeline
10 cm z odkrivanjem in odvozom
na deponijo ter ponovno asfaltiranje
z asfalt-betonom 4/6 cm
|  | m2 | 5 |  | 0
11. Pridobitev dovoljenja za poseg v
cesto z elaboratom in zaporo
|  | gar | 1 |  | 0
12. Zakoličba trase ob prisotnosti
ostalih predstavnikov komunalnih
naprav
|  | gar | 1 |  | 0
0
1 | GRADBENA DELA |  |  | Skupaj: | 0
0
0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | 0
0
1. Dobava in polaganje kablovoda |  |  |  | 0
NAYY-J 4 x 35 mm2, 1 kV v že |  |  |  | 0
položeno kabelsko kanalizacijo |  |  |  | 0
|  | m | 116 |  | 0
2. Dobava in izdelava kabelskega končnika
tip Raychem za do prerez 4x70 mm2
s kbv čevlji in priklopom
|  | gar | 5 |  | 0
3. Dobava in izdelava PMO dim.
0,40 x 0,60 x 0,25 m z naslednjo vsebino :
varovalčni ločilnik efen 100/3 - 2 kos
števec ZMF 120AB s komunikatorjem - 1 kos
odvodniki prenapetosti Protect C – gar 1
zbiralka PEN – 1 kos
ključavnica – 1 kos
nosilni okvir inox – kos 1
ožičenje – 1 gar
drobni material – 1 gar
varovalni vložki NH razni – kos 6
|  | gar | 1 |  | 0
4. Odklopi, meritve in preizkusno
delovanje
|  | kos | 1 |  | 0
5. Izdelava prehoda iz SKS v kablovod
komplet z pritrditvijo kablovoda po drogu
kablovod NAYY-J 4 x 16 mm2 do omare RO
na AB drogu ( cca 9 m ), odvodniki
prenapetosti EVO 10 , tokovne izolirne sponke
pocinkani valjanec Fe-Zn 4 x 25 mm dolžine 0,5 m
in drobni material
|  | gar | 1 |  | 0
6. Dobava razdelilne omare za na AB drog komplet
dim. 600x900x250 mm z naslednjo vsebino :
vertikalni varovalčni ločilnik efen 100 - kos 4
odvodniki prenapetosti Protect B – gar 1
zbiralka PEN – 1 kos
ključavnica el-kp - kos 1
ožičenje - gar 1
varovalni vložki NH razni – kos 9
kratkostičniki - kos 3
|  | gar | 1 |  | 0
7. Dobava in izdelava ozemljitve PMO ali RO
iz valjenca Fe-Zn 4 x 25 mm komplet dolžine
15 m, križna sponka 60x60 mm, in priklopom
v omari na že pripravljeno mesto
|  | gar | 2 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  | Skupaj: | 0

## Telem- crp Božiči
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
3.D | KRMILJENJE IN TELEMETRIJA | ČRPALIŠČE HRVATINI 2 -BOŽIČI
Poz. | Naziv | enota | kol.
1 | Zunanja omara Inox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpl | 1
2 | Razdelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpl | 1
3 | Glavno stikalo P1-32/EA/SVB-SW, nazivnega toka 32A | kos | 1 | -Q1
4 | Zvezni merilnik toka CC P , DAT-CON | kos | 3 | -U1,-U2,-U3
5 | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacijo delovanja zaščite | kos | 1 | -F1
6 | Svetilka z vtičnico za razsvetljavo razdelilnika, Rittal | kpl | 1 | -XH1
7 | Termostat Rittal | kos | 1 | -XR
8 | Grelec Rittal, 100W | kos | 1 | -XR
9 | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 | -U4
10 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NHI11-PKZ0 | kpl | 1 | -Q3
11 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-25+NHI21-PKZ0 | kpl | 2 | -Q4,-Q5
12 | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 | -T1
13 | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1AC/5A | kos | 1 | -G1
14 | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 | -BAT1
15 | Instalacijski odklopnik B10A, 10kA | kos | 1 | -F2
16 | Instalacijski odklopnik C10A, 10kA | kos | 1 | -F3
17 | Instalacijski odklopnik C2A, 10kA | kos | 4 | -F8,-F13,-F14,-F15
18 | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 10kA | kpl | 6 | -F5,-F9,-F10,-F11,-F12, -F16
19 | Instalacijski odklopnik C2A/3p, 10kA | kos | 1 | -F4
20 | Kombinirano dvopolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/1p/30mA | kos | 1 | -F6
21 | Kombinirano štiripolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/3p/30mA | kos | 1 | -F7
22 | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 | -X1f
23 | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 | -X3f
24 | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpl | 1 | -S1
25 | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 1 | -S2
26 | Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpl | 2 | -S5,-S8
27 | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S6,-S9
28 | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S7,-S10
29 | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpl | 3 | -H1,-H3
30 | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpl | 2 | -H2,-H4
31 | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpl | 2 | -S3,-S4
32 | Zaščita črpalke TDM, Sulzer | kos | 2 | -U5,-U6
33 | Merilnik pretoka Proline Promag 10W, za DN 80, E+H | kos | 1 | -P1
34 | Merilnik zveznega nivoja FMX167, E+H | kos | 1 | -P4
35 | Plovno stikalo | kos | 1 | -B1
36 | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 | -P2,-P5
37 | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 | -P3
38 | Kontaktor DILM25-10 + DIL32-XHI22 | kpl | 2 | -K5,K8
39 | Mehak zagon Danfoss MCD 50051 | kos | 2 | -MZČ1, -MZČ2
40. | Rele PT570730+YPT78704 | kpl | 2 | -K1,-K2
41 | Rele Omron G2R-2-SND, 24VDC, podnožje | kpl | 1 | -K10
42 | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC, podnožje | kpl | 2 | -K4,-K7
43 | Rele MRZ 24VDC, 1x preklopni kontakt, Weidmüeller | kos | 4 | -K3,-K6,-K9,-K11
44 | Krmilnik Eaton XC-303-C32-002 | kos | 1 | -N1
45 | Digitalni vhodni modul XN-322-16DI-PD | kos | 2 | -N2, -N3
| Digitalni izhodni modul XN-322-8DO-P05 | kos | 1
46 | Analogni vhodni modul XN-322-8AI-I | kos | 1 | -N4
| Kartica Micro SD Advantech 96FMMSDI.8G-ET-AT1 | kos | 1
47 | Prikazovalnik EATON XV-303-70-B00-A00-1B | kos | 1 | -HMI1
48 | GSM Router TELTONIKA RUT955, 24VDC | kos | 1 | -U7
49 | Sponke in varovalčne sponke, Weidmüeller | kpl | 1 | -X1,-X2,-X4
50 | Kabel Ölflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 20
51 | Kabel Ölflex Classic 110CY 3x0.75mm2 | m | 50
52 | Kabel za črpalki N2HX-J 7x2.5mm2 (original od črpalk) | m | 20
53 | Dovodni kabel NYY-J 4x10mm2 | m | 20
54 | Drobni in vezni material | kpl | 1
55 | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpl | 1
56 | Aplikativna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpl | 1
57 | Montaža kablov, senzorjev, priklop, testiranje, zagon in električne meritve | kpl | 1
58 | Preklopno stikalo za preklop Mreža – Dizel agregat | kos | 1 | -Q2
3.D | Projektantski popis črpališča 2

## Telem- crp Kolomban
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - KANALIZACIJA KOLOMBAN PROTI
CEREJU IN BOŽIČI PROTI PREMANČANU
0
FEKALNA KANALIZACIJA
3.D | KRMILJENJE IN TELEMETRIJA | ČRPALIŠČE HRVATINI 3 -KOLOMBAN
Poz. | Naziv | enota | kol.
1 | Zunanja omara Inox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpl | 1
2 | Razdelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpl | 1
3 | Glavno stikalo P1-32/EA/SVB-SW, nazivnega toka 32A | kos | 1 | -Q1
4 | Zvezni merilnik toka CC P , DAT-CON | kos | 3 | -U1,-U2,-U3
5 | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacijo delovanja zaščite | kos | 1 | -F1
6 | Svetilka z vtičnico za razsvetljavo razdelilnika, Rittal | kpl | 1 | -XH1
7 | Termostat Rittal | kos | 1 | -XR
8 | Grelec Rittal, 100W | kos | 1 | -XR
9 | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 | -U4
10 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NHI11-PKZ0 | kpl | 1 | -Q3
11 | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-10+NHI21-PKZ0 | kpl | 2 | -Q4,-Q5
12 | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 | -T1
13 | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1AC/5A | kos | 1 | -G1
14 | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 | -BAT1
15 | Instalacijski odklopnik B10A, 10kA | kos | 1 | -F2
16 | Instalacijski odklopnik C10A, 10kA | kos | 1 | -F3
17 | Instalacijski odklopnik C2A, 10kA | kos | 4 | -F8,-F13,-F14,-F15
18 | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 10kA | kpl | 6 | -F5,-F9,-F10,-F11,-F12, -F16
19 | Instalacijski odklopnik C2A/3p, 10kA | kos | 1 | -F4
20 | Kombinirano dvopolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/1p/30mA | kos | 1 | -F6
21 | Kombinirano štiripolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/3p/30mA | kos | 1 | -F7
22 | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 | -X1f
23 | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 | -X3f
24 | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpl | 1 | -S1
25 | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 1 | -S2
26 | Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpl | 2 | -S5,-S8
27 | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S6,-S9
28 | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S7,-S10
29 | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpl | 3 | -H1,-H3
30 | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpl | 2 | -H2,-H4
31 | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpl | 2 | -S3,-S4
32 | Zaščita črpalke TDM, Sulzer | kos | 2 | -U5,-U6
33 | Merilnik pretoka Proline Promag 10W, za DN 80, E+H | kos | 1 | -P1
34 | Merilnik zveznega nivoja FMX167, E+H | kos | 1 | -P4
35 | Plovno stikalo | kos | 1 | -B1
36 | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 | -P2,-P5
37 | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 | -P3
38 | Kontaktor DILM25-10 + DIL32-XHI22 | kpl | 2 | -K5,K8
39 | Mehak zagon Danfoss MCD 50051 | kos | 2 | -MZČ1, -MZČ2
40. | Rele PT570730+YPT78704 | kpl | 2 | -K1,-K2
41 | Rele Omron G2R-2-SND, 24VDC, podnožje | kpl | 1 | -K10
42 | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC, podnožje | kpl | 2 | -K4,-K7
43 | Rele MRZ 24VDC, 1x preklopni kontakt, Weidmüeller | kos | 4 | -K3,-K6,-K9,-K11
44 | Krmilnik Eaton XC-303-C32-002 | kos | 1 | -N1
45 | Digitalni vhodni modul XN-322-16DI-PD | kos | 2 | -N2, -N3
| Digitalni izhodni modul XN-322-8DO-P05 | kos | 1
46 | Analogni vhodni modul XN-322-8AI-I | kos | 1 | -N4
| Kartica Micro SD Advantech 96FMMSDI.8G-ET-AT1 | kos | 1
47 | Prikazovalnik EATON XV-303-70-B00-A00-1B | kos | 1 | -HMI1
48 | GSM Router TELTONIKA RUT955, 24VDC | kos | 1 | -U7
49 | Sponke in varovalčne sponke, Weidmüeller | kpl | 1 | -X1,-X2,-X4
50 | Kabel Ölflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 20
51 | Kabel Ölflex Classic 110CY 3x0.75mm2 | m | 50
52 | Kabel za črpalki N2HX-J 7x2.5mm2 (original od črpalk) | m | 20
53 | Dovodni kabel NYY-J 4x10mm2 | m | 20
54 | Drobni in vezni material | kpl | 1
55 | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpl | 1
56 | Aplikativna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpl | 1
57 | Montaža kablov, senzorjev, priklop, testiranje, zagon in električne meritve | kpl | 1
58 | Preklopno stikalo 20A za preklop Mreža – Dizel agregat | kos | 1 | -Q2
3.D | Projektantski popis črpališča 3