## nsl
GLG projektiranje d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23,
6000 KOPER
investittor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper
naročnik | MARJETICA d.o.o.
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
objekt | IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
del projekta | POPIS DEL S STROŠKOVNO OCENO
faza projekta | PZI
datum | 2019-06-01

## skREK
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
FEKALNA KANALIZACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA KANALIZACIJA KOLEKTOR | 0
2 | nepredvidena dela 10% | 0
| skupaj : | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## Rfk
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
REKAPITULACIJA - fekalna kanalizacija
| I.PREDDELA | II.ZEM.BET. DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ:
Območje Kolomban
KOLEKTOR KOLOMBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DDV 22 % | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV : | 0

## predD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
FEKALNA KANALIZACIJA
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba trase kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m | 873.85 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 0 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 12 |  | 0
4 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 16 |  | 0
5 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 0 |  | 0
6 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 0 |  | 0
7 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2m | 0 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 1180 |  | 0
10 | Začasna odstranitev in ponovna vgradnja obstoječe žične ograje, komplet s stebri in žičnim pletivom. V ceni je zajeta pazljiva demontaža in hramba vseh elementov obstoječe ograje tekom gradnje, ponovna izdelava temeljev-komplet z izkopom in betoniranjem z betonom C20/25;Cx1, postavitev ograje, nabava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
| KOLEKTOR KOLOMBAN |  |  |  | 0
I. | PREDDELA |  |  | skupaj : | 0

## zemBetD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
FEKALNA KANALIZACIJA
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
DOLŽINA
| Območje Kolomban |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m | 873.85 | 873.85 | 0 | 0
SKUPNA KUBATURA
Območje Kolomban
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 1545
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje (humus) - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v slabo nosilni zemlji -II.in III. ktg.zem - odkop z bagrom, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. izkopa ocenjena -60% celotnega izkopa. |  | 60%
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 927 |  | 0
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. |  | 30%
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 463.5 |  | 0
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-EN 1610, v trdi kamnini - V.ktg.zem - odkop z miniranjem, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 10% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3) |  | 10%
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 154.5 |  | 0
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 10 |  | 0
6 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 2 |  | 0
7 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 524.31 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 8-16 mm, min.debeline sloja 20 cm iznad temena cevi. Prerez 0,50 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKOR KOLOMBAN | m3 | 474.69 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Prerez 0,10 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,25 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba sidranja cevovoda kanaliz. na strmini s postavitvijo armature, izdelavo bet.posteljice min.deb.10 cm, obbetoniranjem s cementnim betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,35 m3/m1. V ceni je zajet izkop temelja sidra v mat.III. do IV.ktg., 0,65 m3/kos, z odvozom odvečnega materiala v deponijo, betoniranje sider in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. sidra so izdelana na medsebojni osni razdalji 5,0 m.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m | 0 |  | 0
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. OCENA
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
14 | Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim zemeljskim materialom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnosti EV2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija do modulov predpisani po karakterističnem prerezu projekta, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
15 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 1393 |  | 0
16 | Ponovna vgradnja izkopanega zemeljskega materiala III. ktg in IV. ktg. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
17 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 1545 |  | 0
REKAPITULACIJA
| KOLEKTOR KOLOMBAN |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## kan
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
0
0
FEKALNA KANALIZACIJA
III. | KANALIZACIJA
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m | 873 |  | 0
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi- tlačni vod - PE 110, PN 8 bar, SIST ISO 4427, SIST EN 12201, notranjega premera 90 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajetpregled s KTV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m | 0 |  | 0
3 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 0.70 m.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 0 |  | 0
4 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška od 0.70 do 1.80 m.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 33 |  | 0
5 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška nad 1.80 m.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in izdelava umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 - ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 4 |  | 0
7 | Izvedba priključkov na jaške. Kanalizacijske cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 150 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 1 -4 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške in čepom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 8 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST-EN 124-1996. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 38 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST-EN 124-1996. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 0 |  | 0
10 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | kos | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
| KOLEKTOR KOLOMBAN |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  | skupaj : | 0

## zakljD
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
FEKALNA KANALIZACIJA
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Rekonstrukcija NNP (nevezana nosilna plast) vozišča z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasti debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 354 |  | 0
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 0 |  | 0
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 0 |  | 0
5 | Nasip iz kamnitega materila pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m3 | 0 |  | 0
6 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 1180 |  | 0
7 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 1180 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 1180 |  | 0
9 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm, min. globine 8 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| KOLEKTOR KOLOMBAN | m2 | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
| KOLEKTOR KOLOMBAN |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## fekalna osnovni podatki
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE HRVATINI - ZBIRNI FEKALNI KANAL KOLOMBAN - ANKARAN
DOLŽINA
Območje kolektor KOLOMBAN |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
KOL. KOLOMBAN | m | 873.85 | 873.85 | 0 | 0
V popisu je samo odsek kolektorja ki še ni izveden
NE BRIŠI POVEZANO NA PREDRAČUN