## nsl
ISAN 12 d.o.o.
Ulica 15.maja 15
6000 KOPER
investittor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva 10
6000 KOPER
naročnik | MARJETICA d.o.o.
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
objekt | IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
del projekta | POPIS DEL S STROŠKOVNO OCENO
faza projekta | PZI
datum | 2019-05-01
Iztok Kleibencetl
udig

## skREK
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
FEKALNA KANALIZACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA JAVNA KANALIZACIJA | 0
2 | ČRPALIŠČA
A | GRADBENA DELA | 0
B | NN priključek | 0
C | STROJNE INSTALACIJE | 0
D | KRMILJENJE IN TELEMETRIJA | 0
| ČRPALIŠČA SKUPAJ | 0
3 | NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## Rfk
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
REKAPITULACIJA - javna fekalna kanalizacija
| I.PREDDELA | II.ZEM.BET. DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ :
območje sever
kanal FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
območje Sp. Škofije
kanal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FF3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FG1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FG1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FK1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
kanal FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
kanal FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal FLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fekalna osnovni podatki
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
DOLŽINA |  |  | tlaki |  |  |  |  | jaški | [6 empty] | križanja |  |  |  | prečkanje | [6 empty] | Izkopi
območje sever |  | dolžina | asfalti (m2) | makadam (m') | zelenice (m') | gozd (m') | tlakovane površine (m') | jašek 1000 v 1200 v državni cesti | jašek 1000 v cesti | jašek 1000 drugje | jašek 1200 v cesti | jašek 1200 drugje | jaški skupaj | priključek na obstoječo k. | kriožanje vodovod | križanje TK | križanje elektrika | skupaj | zidov 0,5 | zidov 0,25 | ograje | Dolžina Fi 200 | Dolžina DN250 v DN315 | Dolžina Fi 90 | asfalti (m2) | skupna kubatura
kanal FB | m | 120.16 | 3.16 | 69 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 120.16 |  |  | 0 | 220.07
kanal FB1 | m | 165.56 | 50.56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 165.56 |  |  | 240 | 431.13
kanal FBT | m | 62.1 | 21.1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 62.1 | 21 | 348.68
območje Sp. Škofije
kanal FC | m | 386.5 | 160.5 | 189 | 36 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 215.77 | 170.73 |  | 556 | 834.23
kanal FC1 | m | 16.8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 4.1 |  | 0 | 65.65
kanal FD | m | 294.63 | 0 | 0 | 0 | 274 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 294.63 |  |  | 0 | 1004.14
kanal FE | m | 227.68 | 166.68 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 227.68 |  |  | 950 | 689.77
kanal FF | m | 301.26 | 71.26 | 95 | 134 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 301.26 |  |  | 277 | 884.07
kanal FF1 | m | 163.78 | 162.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 163.78 |  |  | 519 | 378.61
kanal FF3 | m | 82.25 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.25 |  |  | 0 | 192.03
kanal FF4 | m | 53.3 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.3 |  |  | 0 | 147.48
kanal FG | m | 317.77 | 316.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 317.77 |  | 1152 | 680.69
kanal FG1 | m | 52.85 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41.41 | 11.44 |  | 0 | 145
kanal FG1.1 | m | 15.71 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.71 |  |  | 0 | 36.21
kanal FG1.2 | m | 30.18 | 2.18 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30.18 |  |  | 4 | 84.52
kanal FG2 | m | 33.77 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.12 | 10.65 |  | 0 | 78.5
kanal FH | m | 85.8 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 85.8 |  |  | 0 | 163.61
kanal FK | m | 33.97 | 0 | 0 | 34 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.97 |  |  | 0 | 249.46
kanal FK1 | m | 301.48 | 245.48 | 0 | 55 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 301.48 |  |  | 1077 | 790.52
območje Sp. Škofije II.2.6
kanal FM | m | 119.41 | 0 | 50 | 70 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119.41 |  |  | 0 | 278.6
območje Sp. Škofije II.2.7
kanal FL | m | 181.74 | 24.74 | 27 | 80 | 20 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 181.74 |  |  | 0 | 402.02
kanal FLT | m | 48.24 | 20.24 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 48.24 | 232 | 91.87

## predD
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
I. | PREDDELA
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m | 120.16 |  | 0
| kanal FB1 | m | 165.56 |  | 0
| kanal FBT | m | 62.1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m | 0 |  | 0
| kanal FC1 | m | 386.5 |  | 0
| kanal FD | m | 16.8 |  | 0
| kanal FE | m | 294.63 |  | 0
| kanal FF | m | 227.68 |  | 0
| kanal FF1 | m | 301.26 |  | 0
| kanal FF3 | m | 163.78 |  | 0
| kanal FF4 | m | 82.25 |  | 0
| kanal FG | m | 53.3 |  | 0
| kanal FG1 | m | 317.77 |  | 0
| kanal FG1.1 | m | 52.85 |  | 0
| kanal FG1.2 | m | 15.71 |  | 0
| kanal FG2 | m | 30.18 |  | 0
| kanal FH | m | 33.77 |  | 0
| kanal FK | m | 85.8 |  | 0
| kanal FK1 | m | 33.97 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m | 0 |  | 0
| kanal FLT | m | 181.74 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | kos | 6 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 12 |  | 0
| kanal FBT | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 19 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 3 |  | 0
| kanal FD | kos | 14 |  | 0
| kanal FE | kos | 12 |  | 0
| kanal FF | kos | 17 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 14 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 6 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 6 |  | 0
| kanal FG | kos | 15 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 5 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 3 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 3 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 6 |  | 0
| kanal FH | kos | 6 |  | 0
| kanal FK | kos | 3 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 13 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 9 |  | 0
| kanal FLT | kos | 4 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | kos | 7 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 3 |  | 0
| kanal FBT | kos | 2 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 5 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FD | kos | 2 |  | 0
| kanal FE | kos | 1 |  | 0
| kanal FF | kos | 1 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 2 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 1 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FH | kos | 1 |  | 0
| kanal FK | kos | 2 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 7 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 1 |  | 0
| kanal FLT | kos | 1 |  | 0
4 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m3 | 14 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 6 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 4 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 10 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 2 |  | 0
| kanal FD | m3 | 4 |  | 0
| kanal FE | m3 | 2 |  | 0
| kanal FF | m3 | 2 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 4 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 2 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 2 |  | 0
| kanal FG | m3 | 2 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 2 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 2 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 2 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 2 |  | 0
| kanal FH | m3 | 2 |  | 0
| kanal FK | m3 | 4 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 14 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 2 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 2 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 2 |  | 0
5 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
območje sever
| kanal FB | m2 | 240 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 205 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 41 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 21 |  | 0
| kanal FD | m2 | 1370 |  | 0
| kanal FE | m2 | 221 |  | 0
| kanal FF | m2 | 139 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 88 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 58 |  | 0
| kanal FG | m2 | 5 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 58 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 21 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 32 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FH | m2 | 90 |  | 0
| kanal FK | m2 | 39 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 60 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 75 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 400 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 75 |  | 0
6 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
območje sever
| kanal FB | kos | 4.8 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FBT | kos | 4.1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 0.82 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 0.42 |  | 0
| kanal FD | kos | 27.4 |  | 0
| kanal FE | kos | 4.42 |  | 0
| kanal FF | kos | 2.78 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 0.1 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 1.76 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 1.16 |  | 0
| kanal FG | kos | 0.1 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 1.16 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 0.42 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 0.64 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 0.1 |  | 0
| kanal FH | kos | 1.8 |  | 0
| kanal FK | kos | 0.78 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 1.2 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 1.5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 8 |  | 0
| kanal FLT | kos | 1.5 |  | 0
7 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
območje sever
| kanal FB | m3 | 5 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 5 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 10 |  | 0
| kanal FD | m3 | 5 |  | 0
| kanal FE | m3 | 5 |  | 0
| kanal FF | m3 | 10 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FG | m3 | 5 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 15 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 10 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 10 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FH | m3 | 5 |  | 0
| kanal FK | m3 | 5 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 10 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 10 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 5 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
območje sever
| kanal FB | m2 | 1 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 1 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FD | m2 | 46 |  | 0
| kanal FE | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FH | m2 | 1 |  | 0
| kanal FK | m2 | 12 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 60 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 1 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
območje sever
| kanal FB | m2 | 12.64 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 202.24 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 84.4 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 642 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FD | m2 | 0 |  | 0
| kanal FE | m2 | 666.72 |  | 0
| kanal FF | m2 | 285.04 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 651.12 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG | m2 | 1267.08 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 8.72 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FH | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 981.92 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 98.96 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 80.96 |  | 0
10 | Začasna odstranitev in ponovna vgradnja obstoječe žične ograje, komplet s stebri in žičnim pletivom. V ceni je zajeta pazljiva demontaža in hramba vseh elementov obstoječe ograje tekom gradnje, ponovna izdelava temeljev-komplet z izkopom in betoniranjem z betonom C20/25;Cx1, postavitev ograje, nabava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m | 1 |  | 0
| kanal FB1 | m | 1 |  | 0
| kanal FBT | m | 4 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m | 1 |  | 0
| kanal FC1 | m | 4 |  | 0
| kanal FD | m | 4 |  | 0
| kanal FE | m | 1 |  | 0
| kanal FF | m | 1 |  | 0
| kanal FF1 | m | 1 |  | 0
| kanal FF3 | m | 1 |  | 0
| kanal FF4 | m | 1 |  | 0
| kanal FG | m | 1 |  | 0
| kanal FG1 | m | 1 |  | 0
| kanal FG1.1 | m | 8 |  | 0
| kanal FG1.2 | m | 8 |  | 0
| kanal FG2 | m | 1 |  | 0
| kanal FH | m | 12 |  | 0
| kanal FK | m | 4 |  | 0
| kanal FK1 | m | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m | 4 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m | 4 |  | 0
| kanal FLT | m | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
območje sever
| kanal FB |  |  |  | 0
| kanal FB1 |  |  |  | 0
| kanal FBT |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC |  |  |  | 0
| kanal FC1 |  |  |  | 0
| kanal FD |  |  |  | 0
| kanal FE |  |  |  | 0
| kanal FF |  |  |  | 0
| kanal FF1 |  |  |  | 0
| kanal FF3 |  |  |  | 0
| kanal FF4 |  |  |  | 0
| kanal FG |  |  |  | 0
| kanal FG1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.2 |  |  |  | 0
| kanal FG2 |  |  |  | 0
| kanal FH |  |  |  | 0
| kanal FK |  |  |  | 0
| kanal FK1 |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL |  |  |  | 0
| kanal FLT |  |  |  | 0
I. | PREDDELA |  |  | skupaj : | 0

## zemBetD
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
DOLŽINA
| območje sever |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice
| kanal FB | m | 120.16 | 3.16 | 69 | 48
| kanal FB1 | m | 165.56 | 50.56 | 115 | 0
| kanal FBT | m | 62.1 | 21.1 | 0 | 41
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m | 386.5 | 160.5 | 189 | 37
| kanal FC1 | m | 16.8 | 0 | 0 | 17
| kanal FD | m | 294.63 | 0 | 0 | 274
| kanal FE | m | 227.68 | 166.68 | 0 | 61
| kanal FF | m | 301.26 | 71.26 | 95 | 135
| kanal FF1 | m | 163.78 | 162.78 | 0 | 1
| kanal FF3 | m | 82.25 | 0 | 0 | 84
| kanal FF4 | m | 53.3 | 0 | 0 | 54
| kanal FG | m | 317.77 | 316.77 | 0 | 1
| kanal FG1 | m | 52.85 | 0 | 0 | 54
| kanal FG1.1 | m | 15.71 | 0 | 0 | 17
| kanal FG1.2 | m | 30.18 | 2.18 | 0 | 28
| kanal FG2 | m | 33.77 | 0 | 34 | 1
| kanal FH | m | 85.8 | 0 | 0 | 86
| kanal FK | m | 33.97 | 0 | 0 | 35
| kanal FK1 | m | 301.48 | 245.48 | 0 | 56
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m | 119.41 | 0 | 50 | 71
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m | 181.74 | 24.74 | 27 | 100
| kanal FLT | m | 48.24 | 20.24 | 12 | 16
SKUPNA KUBATURA
območje sever
| kanal FB | m3 | 220.07
| kanal FB1 | m3 | 431.13
| kanal FBT | m3 | 348.68
0
| območje Sp. Škofije |  | 0
| kanal FC | m3 | 834.23
| kanal FC1 | m3 | 65.65
| kanal FD | m3 | 1004.14
| kanal FE | m3 | 689.77
| kanal FF | m3 | 884.07
| kanal FF1 | m3 | 378.61
| kanal FF3 | m3 | 192.03
| kanal FF4 | m3 | 147.48
| kanal FG | m3 | 680.69
| kanal FG1 | m3 | 145
| kanal FG1.1 | m3 | 36.21
| kanal FG1.2 | m3 | 84.52
| kanal FG2 | m3 | 78.5
| kanal FH | m3 | 163.61
| kanal FK | m3 | 249.46
| kanal FK1 | m3 | 790.52
0
| območje Sp. Škofije II.2.6 |  | 0
| kanal FM | m3 | 278.6
0
| območje Sp. Škofije II.2.7 |  | 0
| kanal FL | m3 | 402.02
| kanal FLT | m3 | 91.87
| skupaj | m3 | 8196.86
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela. Ocenjena količina izkopa 10% |  | 10%
območje sever
| kanal FB | m3 | 22.007 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 43.113 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 34.868 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 83.423 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 6.565 |  | 0
| kanal FD | m3 | 100.414 |  | 0
| kanal FE | m3 | 68.977 |  | 0
| kanal FF | m3 | 88.407 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 37.861 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 19.203 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 14.748 |  | 0
| kanal FG | m3 | 68.069 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 14.5 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 3.621 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 8.452 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 7.85 |  | 0
| kanal FH | m3 | 16.361 |  | 0
| kanal FK | m3 | 24.946 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 79.052 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 27.86 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 40.202 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 9.187 |  | 0
| skupaj |  | 819.686
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST EN 1610, v slabo nosilni zemlji -II.in III. ktg.zem - odkop z bagrom, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -40% celotnega izkopa. |  | 40%
območje sever
| kanal FB | m3 | 88.028 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 172.452 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 139.472 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 333.692 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 26.26 |  | 0
| kanal FD | m3 | 401.656 |  | 0
| kanal FE | m3 | 275.908 |  | 0
| kanal FF | m3 | 353.628 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 151.444 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 76.812 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 58.992 |  | 0
| kanal FG | m3 | 272.276 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 58 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 14.484 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 33.808 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 31.4 |  | 0
| kanal FH | m3 | 65.444 |  | 0
| kanal FK | m3 | 99.784 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 316.208 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 111.44 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 160.808 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 36.748 |  | 0
| skupaj |  | 3278.744
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. |  | 30%
območje sever
| kanal FB | m3 | 66.021 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 129.339 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 104.604 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 250.269 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 19.695 |  | 0
| kanal FD | m3 | 301.242 |  | 0
| kanal FE | m3 | 206.931 |  | 0
| kanal FF | m3 | 265.221 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 113.583 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 57.609 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 44.244 |  | 0
| kanal FG | m3 | 204.207 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 43.5 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 10.863 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 25.356 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 23.55 |  | 0
| kanal FH | m3 | 49.083 |  | 0
| kanal FK | m3 | 74.838 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 237.156 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 83.58 |  | 0
|  | m3 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
kanal FL
| kanal FLT | m3 | 27.561 |  | 0
| skupaj |  | 2338.452
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST EN 1610, v trdi kamnini - V.ktg.zem - odkop z miniranjem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 20% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3) |  | 20%
območje sever
| kanal FB | m3 | 44.014 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 86.226 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 69.736 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 166.846 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 13.13 |  | 0
| kanal FD | m3 | 200.828 |  | 0
| kanal FE | m3 | 137.954 |  | 0
| kanal FF | m3 | 176.814 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 75.722 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 38.406 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 29.496 |  | 0
| kanal FG | m3 | 136.138 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 29 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 7.242 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 16.904 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 15.7 |  | 0
| kanal FH | m3 | 32.722 |  | 0
| kanal FK | m3 | 49.892 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 158.104 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 55.72 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 80.404 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 18.374 |  | 0
| skupaj |  | 1639.372
5 | Izvedba podvrtavanja državne kolesarske poti po tehnologiji usmerjenega vodenega vrtanja oz. enakovredni tehnilogiji. Podvrtavanje se izvede v eni potezi dolžine 29,0m. V ceni je zajet izkop in varovanje gradbene jame za potrebe vrtanja, podvrtavanje, izvedba zaščitnega cevovoda, polaganje cevovoda kanalizacije ter vsa dodatna in zaščitna dela, ki so potrebna za izvedbo podvrtavanja.
območje sever
| kanal FB | m1 | 0 |  | 0
| kanal FB1 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FBT | m1 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m1 | 0 |  | 0
| kanal FC1 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FD | m1 | 0 |  | 0
| kanal FE | m1 | 0 |  | 0
| kanal FF | m1 | 0 |  | 0
| kanal FF1 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FF3 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FG | m1 | 0 |  | 0
| kanal FG1 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FG2 | m1 | 0 |  | 0
| kanal FH | m1 | 0 |  | 0
| kanal FK | m1 | 29 |  | 0
| kanal FK1 | m1 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m1 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m1 | 0 |  | 0
| kanal FLT | m1 | 0 |  | 0
| skupaj |  | 29
6 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
območje sever
| kanal FB | kos | 2 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 3 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FD | kos | 2 |  | 0
| kanal FE | kos | 1 |  | 0
| kanal FF | kos | 0 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FH | kos | 0 |  | 0
| kanal FK | kos | 2 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 0 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 19
7 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
območje sever
| kanal FB | kos | 5 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 2 |  | 0
| kanal FBT | kos | 2 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 2 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FD | kos | 0 |  | 0
| kanal FE | kos | 0 |  | 0
| kanal FF | kos | 0 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FH | kos | 0 |  | 0
| kanal FK | kos | 0 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 2 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 0 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 14
8 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | kos | 96.128 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 132.448 |  | 0
| kanal FBT | kos | 49.68 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 309.2 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 13.44 |  | 0
| kanal FD | kos | 235.704 |  | 0
| kanal FE | kos | 182.144 |  | 0
| kanal FF | kos | 241.008 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 131.024 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 65.8 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 42.64 |  | 0
| kanal FG | kos | 254.216 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 42.28 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 12.568 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 24.144 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 27.016 |  | 0
| kanal FH | kos | 68.64 |  | 0
| kanal FK | kos | 27.176 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 241.184 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 95.528 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 145.392 |  | 0
| kanal FLT | kos | 38.592 |  | 0
| skupaj |  | 2475.952
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Prerez 0,50 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m3 | 24 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 20.5 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 18.5 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 8.5 |  | 0
| kanal FD | m3 | 137 |  | 0
| kanal FE | m3 | 30.5 |  | 0
| kanal FF | m3 | 67.5 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 0.5 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 42 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 27 |  | 0
| kanal FG | m3 | 0.5 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 27 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 8.5 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 14 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 0.5 |  | 0
| kanal FH | m3 | 43 |  | 0
| kanal FK | m3 | 17.5 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 28 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 35.5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 50 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 8 |  | 0
| skupaj |  | 608.5
10 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Prerez 0,10 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m3 | 7.216 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 16.556 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 2.11 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 34.95 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FD | m3 | 0 |  | 0
| kanal FE | m3 | 16.668 |  | 0
| kanal FF | m3 | 16.626 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 16.278 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG | m3 | 31.677 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 0.218 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 3.4 |  | 0
| kanal FH | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 24.548 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 5.174 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 3.224 |  | 0
| skupaj |  | 183.645
11 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,25 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m3 | 18.04 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 41.39 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 5.275 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 87.375 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FD | m3 | 0 |  | 0
| kanal FE | m3 | 41.67 |  | 0
| kanal FF | m3 | 41.565 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 40.695 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG | m3 | 79.1925 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 0.545 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 8.5 |  | 0
| kanal FH | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 61.37 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 12.5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 12.935 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 8.06 |  | 0
| skupaj |  | 459.1125
12 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba sidranja cevovoda kanaliz. na strmini s postavitvijo armature, izdelavo bet.posteljice min.deb.10 cm, obbetoniranjem s cementnim betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,35 m3/m1. V ceni je zajet izkop temelja sidra v mat.III. do IV.ktg., 0,65 m3/kos, z odvozom odvečnega materiala v deponijo, betoniranje sider in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. sidra so izdelana na medsebojni osni razdalji 5,0 m.
območje sever
| kanal FB | kos | 1 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FBT | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 1 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FD | kos | 1 |  | 0
| kanal FE | kos | 1 |  | 0
| kanal FF | kos | 1 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 1 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FH | kos | 1 |  | 0
| kanal FK | kos | 1 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 1 |  | 0
| kanal FLT | kos | 1 |  | 0
| skupaj |  | 22
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
območje sever
| kanal FB | m2 | 5 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 5 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FD | m2 | 5 |  | 0
| kanal FE | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF | m2 | 10 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FG | m2 | 5 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 15 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FH | m2 | 5 |  | 0
| kanal FK | m2 | 5 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 10 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 10 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 5 |  | 0
| skupaj |  | 150
14 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. OCENA
območje sever
| kanal FB | m3 | 5 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 5 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 10 |  | 0
| kanal FD | m3 | 5 |  | 0
| kanal FE | m3 | 5 |  | 0
| kanal FF | m3 | 10 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FG | m3 | 5 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 15 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 10 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 10 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 5 |  | 0
| kanal FH | m3 | 5 |  | 0
| kanal FK | m3 | 5 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 10 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 10 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 5 |  | 0
| skupaj |  | 150
15 | Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim kamnitim materialom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo plasti v globini do 0,5m pod koto planuma mora dosegati zahtevano zbitost min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu(SPP) in nosilnost Ev2=60MPa, od 0,5m do kote planuma pa zbitost min. 98% po SPP in nosilnost Ev2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija do modulov predpisanih po karakterističnem prerezu projekta, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
območje sever
| kanal FB | m3 | 91.2 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 77.9 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 70.3 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 32.3 |  | 0
| kanal FD | m3 | 520.6 |  | 0
| kanal FE | m3 | 115.9 |  | 0
| kanal FF | m3 | 256.5 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 1.9 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 159.6 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 102.6 |  | 0
| kanal FG | m3 | 1.9 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 102.6 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 32.3 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 53.2 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 1.9 |  | 0
| kanal FH | m3 | 163.4 |  | 0
| kanal FK | m3 | 66.5 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 106.4 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 134.9 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 190 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 30.4 |  | 0
| skupaj |  | 2312.3
16 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
območje sever
| kanal FB | m3 | 93.808 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 215.228 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 27.43 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 454.35 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FD | m3 | 0 |  | 0
| kanal FE | m3 | 216.684 |  | 0
| kanal FF | m3 | 216.138 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 211.614 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG | m3 | 411.801 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 2.834 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 44.2 |  | 0
| kanal FH | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 319.124 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 65 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 67.262 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 41.912 |  | 0
| skupaj |  | 2387.385
17 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. V ceni je upoštevan tudi faktor razrahljivosti.
območje sever
| kanal FB | m3 | 128.87 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 431.13 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 270.78 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 763.93 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 33.35 |  | 0
| kanal FD | m3 | 483.54 |  | 0
| kanal FE | m3 | 573.87 |  | 0
| kanal FF | m3 | 627.57 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 376.71 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 32.43 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 44.88 |  | 0
| kanal FG | m3 | 678.79 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 42.4 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 3.91 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 31.32 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 76.6 |  | 0
| kanal FH | m3 | 0.21 |  | 0
| kanal FK | m3 | 182.96 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 684.12 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 143.7 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 212.02 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 61.47 |  | 0
| skupaj |  | 5884.56
REKAPITULACIJA
območje sever
| kanal FB |  |  |  | 0
| kanal FB1 |  |  |  | 0
| kanal FBT |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC |  |  |  | 0
| kanal FC1 |  |  |  | 0
| kanal FD |  |  |  | 0
| kanal FE |  |  |  | 0
| kanal FF |  |  |  | 0
| kanal FF1 |  |  |  | 0
| kanal FF3 |  |  |  | 0
| kanal FF4 |  |  |  | 0
| kanal FG |  |  |  | 0
| kanal FG1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.2 |  |  |  | 0
| kanal FG2 |  |  |  | 0
| kanal FH |  |  |  | 0
| kanal FK |  |  |  | 0
| kanal FK1 |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL |  |  |  | 0
| kanal FLT |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## kan
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
III. | KANALIZACIJA
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajeto pranje kanalizacije, pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po SIST EN 1610, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
območje sever
| kanal FB | m | 120.16 |  | 0
| kanal FB1 | m | 165.56 |  | 0
| kanal FBT | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m | 386.5 |  | 0
| kanal FC1 | m | 16.8 |  | 0
| kanal FD | m | 294.63 |  | 0
| kanal FE | m | 227.68 |  | 0
| kanal FF | m | 301.26 |  | 0
| kanal FF1 | m | 163.78 |  | 0
| kanal FF3 | m | 82.25 |  | 0
| kanal FF4 | m | 53.3 |  | 0
| kanal FG | m | 317.77 |  | 0
| kanal FG1 | m | 52.85 |  | 0
| kanal FG1.1 | m | 15.71 |  | 0
| kanal FG1.2 | m | 30.18 |  | 0
| kanal FG2 | m | 33.77 |  | 0
| kanal FH | m | 85.8 |  | 0
| kanal FK | m | 33.97 |  | 0
| kanal FK1 | m | 301.48 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m | 119.41 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m | 181.74 |  | 0
| kanal FLT | m | 0 |  | 0
| skupaj |  | 2984.6
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz PEHD cevi notranjega premera fi 250 mm v zaščitni cevi iz PVC cevi notranjega premera fi 315, SN10.000 N/m2, vključno s priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajeto pranje kanalizacije, pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po SIST EN 1610, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
območje sever
| kanal FB | m | 0 |  | 0
| kanal FB1 | m | 0 |  | 0
| kanal FBT | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m | 170.73 |  | 0
| kanal FC1 | m | 4.1 |  | 0
| kanal FD | m | 0 |  | 0
| kanal FE | m | 0 |  | 0
| kanal FF | m | 0 |  | 0
| kanal FF1 | m | 0 |  | 0
| kanal FF3 | m | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m | 0 |  | 0
| kanal FG | m | 317.77 |  | 0
| kanal FG1 | m | 11.44 |  | 0
| kanal FG1.1 | m | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m | 0 |  | 0
| kanal FG2 | m | 10.65 |  | 0
| kanal FH | m | 0 |  | 0
| kanal FK | m | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m | 0 |  | 0
| kanal FLT | m | 0 |  | 0
| skupaj |  | 514.69
3 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi- tlačni vod - PEHD 90, PN 8 bar, SDR 11,0, d 40 x 3,7 mm, SIST ISO 4427, SIST EN 12201, notranjega premera 90 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610. V ceni je zajeto pranje kanalizacije, pregled s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
območje sever
| kanal FB | m | 0 |  | 0
| kanal FB1 | m | 0 |  | 0
| kanal FBT | m | 62.1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m | 0 |  | 0
| kanal FC1 | m | 0 |  | 0
| kanal FD | m | 0 |  | 0
| kanal FE | m | 0 |  | 0
| kanal FF | m | 0 |  | 0
| kanal FF1 | m | 0 |  | 0
| kanal FF3 | m | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m | 0 |  | 0
| kanal FG | m | 0 |  | 0
| kanal FG1 | m | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m | 0 |  | 0
| kanal FG2 | m | 0 |  | 0
| kanal FH | m | 0 |  | 0
| kanal FK | m | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m | 0 |  | 0
| kanal FLT | m | 48.24 |  | 0
| skupaj |  | 110.34
4 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2,50 m.
območje sever
| kanal FB | kos | 0 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 8 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 3 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FD | kos | 6 |  | 0
| kanal FE | kos | 2 |  | 0
| kanal FF | kos | 9 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 11 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 3 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 2 |  | 0
| kanal FG | kos | -14 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 4 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FH | kos | 1 |  | 0
| kanal FK | kos | 2 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 6 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 4 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 5 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 55
5 | Dobava in izdelava jaška iz iz PEHD cevi notranjega premera fi 1000 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2, v zaščitnem jašku notranjega premera fi 1200mm, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2,50 m.
območje sever
| kanal FB | kos | 0 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 7 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FD | kos | 0 |  | 0
| kanal FE | kos | 0 |  | 0
| kanal FF | kos | 0 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG | kos | 14 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FH | kos | 0 |  | 0
| kanal FK | kos | 0 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 2 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 0 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 23
6 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
območje sever
| kanal FB | kos | 5 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 3 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 8 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FD | kos | 7 |  | 0
| kanal FE | kos | 9 |  | 0
| kanal FF | kos | 7 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 2 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 2 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 3 |  | 0
| kanal FG | kos | 14 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 2 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 4 |  | 0
| kanal FH | kos | 4 |  | 0
| kanal FK | kos | 0 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 4 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 3 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 79
7 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST EN 124: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
območje sever
| kanal FB | kos | 0 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 8 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 7 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FD | kos | 0 |  | 0
| kanal FE | kos | 1 |  | 0
| kanal FF | kos | 7 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 11 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FH | kos | 0 |  | 0
| kanal FK | kos | 1 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 8 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 2 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 2 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 47
8 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST EN 124: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
območje sever
| kanal FB | kos | 0 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 3 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FD | kos | 6 |  | 0
| kanal FE | kos | 1 |  | 0
| kanal FF | kos | 2 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 3 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 2 |  | 0
| kanal FG | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 4 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FH | kos | 1 |  | 0
| kanal FK | kos | 1 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 2 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 3 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 31
9 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 800 mm, D400, SIST EN 124: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
območje sever
| kanal FB | kos | 4 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 3 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 7 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FD | kos | 1 |  | 0
| kanal FE | kos | 7 |  | 0
| kanal FF | kos | 4 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 2 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG | kos | 14 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FH | kos | 0 |  | 0
| kanal FK | kos | 0 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 3 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 0 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 46
10 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 800 mm, C250, SIST EN 124: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
območje sever
| kanal FB | kos | 1 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FBT | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 1 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FD | kos | 6 |  | 0
| kanal FE | kos | 2 |  | 0
| kanal FF | kos | 3 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 2 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 3 |  | 0
| kanal FG | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 1 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 4 |  | 0
| kanal FH | kos | 4 |  | 0
| kanal FK | kos | 0 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 3 |  | 0
| kanal FLT | kos | 0 |  | 0
| skupaj |  | 33
11 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | kos | 0 |  | 0
| kanal FB1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FBT | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | kos | 1 |  | 0
| kanal FC1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FD | kos | 1 |  | 0
| kanal FE | kos | 0 |  | 0
| kanal FF | kos | 0 |  | 0
| kanal FF1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF3 | kos | 0 |  | 0
| kanal FF4 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG | kos | 1 |  | 0
| kanal FG1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FG2 | kos | 0 |  | 0
| kanal FH | kos | 0 |  | 0
| kanal FK | kos | 0 |  | 0
| kanal FK1 | kos | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | kos | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | kos | 1 |  | 0
| kanal FLT | kos | 1 |  | 0
| skupaj |  | 7
REKAPITULACIJA
območje sever
| kanal FB |  |  |  | 0
| kanal FB1 |  |  |  | 0
| kanal FBT |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC |  |  |  | 0
| kanal FC1 |  |  |  | 0
| kanal FD |  |  |  | 0
| kanal FE |  |  |  | 0
| kanal FF |  |  |  | 0
| kanal FF1 |  |  |  | 0
| kanal FF3 |  |  |  | 0
| kanal FF4 |  |  |  | 0
| kanal FG |  |  |  | 0
| kanal FG1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.2 |  |  |  | 0
| kanal FG2 |  |  |  | 0
| kanal FH |  |  |  | 0
| kanal FK |  |  |  | 0
| kanal FK1 |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL |  |  |  | 0
| kanal FLT |  |  |  | 0
III.
| KANALIZACIJA |  |  | skupaj : | 0

## zakljD
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1 | Rekonstrukcija nevezane nosilne plasti vozišča z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasti debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
območje sever
| kanal FB | m2 | 12.64 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 202.24 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 84.4 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 642 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FD | m2 | 0 |  | 0
| kanal FE | m2 | 666.72 |  | 0
| kanal FF | m2 | 285.04 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 651.12 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG | m2 | 1267.08 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 8.72 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FH | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 981.92 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 98.96 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 80.96 |  | 0
| skupaj |  | 4981.8
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m2 | 1 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 1 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FD | m2 | 46 |  | 0
| kanal FE | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 1 |  | 0
| kanal FH | m2 | 1 |  | 0
| kanal FK | m2 | 12 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 1 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 60 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 1 |  | 0
| skupaj |  | 137
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m2 | 5 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 5 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FD | m2 | 5 |  | 0
| kanal FE | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF | m2 | 10 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FG | m2 | 5 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 15 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FH | m2 | 5 |  | 0
| kanal FK | m2 | 5 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 10 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 10 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 5 |  | 0
| skupaj |  | 150
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
območje sever
| kanal FB | m2 | 5 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 5 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FD | m2 | 5 |  | 0
| kanal FE | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF | m2 | 10 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FG | m2 | 5 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 15 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 10 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 5 |  | 0
| kanal FH | m2 | 5 |  | 0
| kanal FK | m2 | 5 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 5 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 10 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 10 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 5 |  | 0
| skupaj |  | 150
5 | Nasip iz kamnitega materiala pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
območje sever
| kanal FB | m3 | 86.592 |  | 0
| kanal FB1 | m3 | 198.672 |  | 0
| kanal FBT | m3 | 25.32 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m3 | 419.4 |  | 0
| kanal FC1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FD | m3 | 0 |  | 0
| kanal FE | m3 | 200.016 |  | 0
| kanal FF | m3 | 199.512 |  | 0
| kanal FF1 | m3 | 195.336 |  | 0
| kanal FF3 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG | m3 | 380.124 |  | 0
| kanal FG1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m3 | 2.616 |  | 0
| kanal FG2 | m3 | 40.8 |  | 0
| kanal FH | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK | m3 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m3 | 294.576 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m3 | 60 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m3 | 62.088 |  | 0
| kanal FLT | m3 | 38.688 |  | 0
| skupaj |  | 2203.74
6 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 6 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m2 | 12.64 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 202.24 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 84.4 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 642 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FD | m2 | 0 |  | 0
| kanal FE | m2 | 666.72 |  | 0
| kanal FF | m2 | 285.04 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 651.12 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG | m2 | 1267.08 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 8.72 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FH | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 981.92 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 98.96 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 80.96 |  | 0
| skupaj |  | 4981.8
7 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m2 | 12.64 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 202.24 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 84.4 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 642 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FD | m2 | 0 |  | 0
| kanal FE | m2 | 666.72 |  | 0
| kanal FF | m2 | 285.04 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 651.12 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG | m2 | 1267.08 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 8.72 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FH | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 981.92 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 98.96 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 80.96 |  | 0
| skupaj |  | 4981.8
8 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m2 | 12.64 |  | 0
| kanal FB1 | m2 | 202.24 |  | 0
| kanal FBT | m2 | 84.4 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m2 | 642 |  | 0
| kanal FC1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FD | m2 | 0 |  | 0
| kanal FE | m2 | 666.72 |  | 0
| kanal FF | m2 | 285.04 |  | 0
| kanal FF1 | m2 | 651.12 |  | 0
| kanal FF3 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG | m2 | 1267.08 |  | 0
| kanal FG1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m2 | 8.72 |  | 0
| kanal FG2 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FH | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK | m2 | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m2 | 981.92 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m2 | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m2 | 98.96 |  | 0
| kanal FLT | m2 | 80.96 |  | 0
| skupaj |  | 4981.8
9 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm, min. globine 8 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB | m | 3.16 |  | 0
| kanal FB1 | m | 50.56 |  | 0
| kanal FBT | m | 21.1 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC | m | 160.5 |  | 0
| kanal FC1 | m | 0 |  | 0
| kanal FD | m | 0 |  | 0
| kanal FE | m | 166.68 |  | 0
| kanal FF | m | 71.26 |  | 0
| kanal FF1 | m | 162.78 |  | 0
| kanal FF3 | m | 0 |  | 0
| kanal FF4 | m | 0 |  | 0
| kanal FG | m | 316.77 |  | 0
| kanal FG1 | m | 0 |  | 0
| kanal FG1.1 | m | 0 |  | 0
| kanal FG1.2 | m | 2.18 |  | 0
| kanal FG2 | m | 0 |  | 0
| kanal FH | m | 0 |  | 0
| kanal FK | m | 0 |  | 0
| kanal FK1 | m | 245.48 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL | m | 24.74 |  | 0
| kanal FLT | m | 20.24 |  | 0
| skupaj |  | 1245.45
10 | Protipoplavna zaščita kanala z bloki peščenjaka. Izkop, dobava in vgradnja blokov min dim 0,5m. Obračun po m3 blokov - povprečna poraba 2,5m3
| kanal FD | m` | 50 |  | 0
| skupaj |  | 50
REKAPITULACIJA
območje sever
| kanal FB |  |  |  | 0
| kanal FB1 |  |  |  | 0
| kanal FBT |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FC |  |  |  | 0
| kanal FC1 |  |  |  | 0
| kanal FD |  |  |  | 0
| kanal FE |  |  |  | 0
| kanal FF |  |  |  | 0
| kanal FF1 |  |  |  | 0
| kanal FF3 |  |  |  | 0
| kanal FF4 |  |  |  | 0
| kanal FG |  |  |  | 0
| kanal FG1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.1 |  |  |  | 0
| kanal FG1.2 |  |  |  | 0
| kanal FG2 |  |  |  | 0
| kanal FH |  |  |  | 0
| kanal FK |  |  |  | 0
| kanal FK1 |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.6
| kanal FM |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije II.2.7
| kanal FL |  |  |  | 0
| kanal FLT |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 2-grd
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
V. | ČRPALIŠČE Č2 - gradbena dela
A | GRADBENA DELA
1 | Izdelava platoja črpališča
| Izvedba odkopa humusa in zemljine do III kat za stopničasto izvedbo nasipa, odvoz na 15 km in prdaja pooblaščenemu prevzemniku. Obračun po raščenem stanju. Delo na strmi bežini | m3 | 0 |  | 0
| Izdelava zemeljskega nasipa platoja črpališča z izkopnim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem plasti v globini do 0,5m pod koto planuma mora dosegati zahtevano zbitost min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu(SPP) in nosilnost Ev2=60MPa, od 0,5m do kote planuma pa zbitost min. 98% po SPP in nosilnost Ev2=80MPa. Zaključna plast mora dosegati EV2=80 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo. | m3 | 20 |  | 0
| Izdelava kamnite zložbe iz kamnov apnenca v betonu, minimalni kamen 50cm | m3 | 0 |  | 0
| Izdelava gornjega sloja - tampon 0-32 mm debeline 30 cm | m3 | 10 |  | 0
2 | Izkop za položitev jaška črpališča in kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 227
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 68.1 |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 113.5 |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 45.4 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 13 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1.46 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.812 |  | 0
6 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN2000mm SN10000 globine 4,5m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 |  | 0
7 | Izvedba mulde v jašku črpališču iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.906 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.9 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.8 |  | 0
10 | Armatura za armiranje krovne in temljne plošče | kg | 300 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.513 |  | 0
12 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.6725 |  | 0
13 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 500 |  | 0
14 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova fazonskega jaška dim. 0.7X1.2m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova črpališča dim. 2.0X1.2m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
16 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 212 |  | 0
17 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 |  | 0
18 | Nabava na mesto vgradnje in izdelava temeljev stebričev iz BC fi 30 cm in betonom C20/25;XC2, min.globine 80 cm na medsebojnem osnem razmaku 2,53 m, komplet s strojno-ročnim izkopom v mat. IV.-V.ktg, zasipom, odvozom odvečnega materiala, postavitvijo stebrov po projektiranih detajlih in navodilih proizvajalca ograje tip Živex ali enakovredne ter z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 12 |  | 0
19 | Nabava na mesto vgradnje in montaža vroče cinkane panelne ograje višine 2.0m, skupaj s stebri, oporniki, objemkami, podstavki stebra in vijaki za beton in vsem montažnim in spojnim materialom. V ceni je zajeta montaža ograje tip Živex ali enakovredne po navodilih proizvajalca ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m | 24 |  | 0
20 | Nabava materiala na mesto vgradnje in montaža dvokrilnih vroče cinkanih panelnih vrat dim.3000x2000 mm tip Živex ali enakovredna, podprta s kolescem na koncih kril z vgrajeno ključavnico. V ceni je zajeta izdelava nosilne konstrukcije in betonskega temelja ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
A | GRADBENA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 2 gd-NNp
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
VI. | ČRPALIŠČE Č2 - gradbena dela za NN priključek
1 | Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom s plastnim nabijanjem v terenu V in IV ktg. ( 50:50 ) dimenzije 50/40 x 90 cm z čiščenjem in niveliranjem dna jarka,z izdelavo peščene posteljice iz peska 1-4 mm in čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala ( deponija všteta ) | m | 45 |  | 0
2 | Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom s plastnim nabijanjem v terenu V in IV ktg. (50:50)dimenzije 30/40 x 60 cm z čiščenjem in niveliranjem dna jarka in čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala ( deponija všteta ) ozemljitve | m | 40 |  | 0
3 | Dobava in polaganje PVC kanalizacije iz stigmafleks 1 x fi 110 mm v peščeno že izdelano posteljico | m | 85 |  | 0
4 | Čiščenje grmovja s posameznimi osamelci do premera 40 cm z odvozom na deponijo ( deponija všteta ) | m2 | 50 |  | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka z vrisom v kataster komunalnih naprav | kos | 1 |  | 0
6 | Izkop jame za temelj PMO v zemlji V. ktg dim 0,80x0,55x1,30 mm z izdelavo votlega temelja dim 0,45x0,25x1,20 mm in zasipom z izkopanim materialom in plastnim nabijanjem ter odvozom odvečnega materiala na deponijo in ureditvijo okolice | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 2 eld-NNp
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
VI. | VII. ČRPALIŠČE Č2 - ELEKTROMOMTAŽNA DELA NN priključek
1 | Dobava in polaganje kablovoda NAYY-J 4x35 mm2, 1 kV v že položeno kabelsko kanalizacijo | m | 85 |  | 0
2 | Dobava in izdelava kabelskega končnika tip Raychem za do prerez 4x50 mm2 s kbv čevlji in priklopom | gar. | 4 |  | 0
3 | Dobava in izdelava PMO dim. 0,40 x 0,60 x 0,25 m z naslednjo vsebino : varovalčni ločilnik efen 100/3 - 2 kos števec ZMF 120AB s komunikatorjem - 1 kos odvodniki prenapetosti Protect C – gar 1 zbiralka PEN – 1 kos ključavnica – 1 kos nosilni okvir inox – kos 1 ožičenje – 1 gar drobni material – 1 gar varovalni vložki NH razni – kos 6 | gar. | 1 |  | 0
4 | Odklopi, meritve in preizkusno delovanje | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava prehoda iz kablovoda v SKS komplet z interpolacijo razdelilne omare pritrditvijo kablovoda po drogu kovinskim prikritjem do višine 1,0 m, izdelava ozemljitve razdelilne omare iz bakreno vrvico 50 mm2 do ozemljitvenega vijaka na drogu in drobni material | gar. | 1 |  | 0
6 | Dobava razdelilne omare za na AB drog komplet dim. 600x900x250 mm z naslednjo vsebino : vertikalni varovalčni ločilnik efen 100 - kos 4, odvodniki prenapetosti Protect B – gar 1, zbiralka PEN – 1 kos, ključavnica el-kp - kos 1, ožičenje - gar 1, varovalni vložki NH razni – kos 9, kratkostičniki - kos 3 | gar. | 1 |  | 0
7 | Dobava in izdelava ozemljitve PMO ali RO iz valjenca Fe-Zn 4 x 25 mm komplet dolžine 15 m, križna sponka 60x60 mm, in priklopom v omari na že pripravljeno mesto | gar. | 2 |  | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja | gar. | 1 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja varovalčnih vložkov 3 x NH 80 A v PSRO v obstoječe varovalčno podnožje | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 2 eld-telem
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
VIII. | ČRPALIŠČE Č2 - ELEKTROMOMTAŽNA DELA, TELEMETRIJA
Poz. | Naziv | enota | kol.
1. | Zunanja omara Inox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpl | 1
2. | Razdelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpl | 1
3. | Glavno stikalo P1-32/EA/SVB-SW, nazivnega toka 32A | kos | 1 | 0
4. | Zvezni merilnik toka CC P , DAT-CON | kos | 3 | -U1,-U2,-U3
5. | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacijo delovanja zaščite | kos | 1 | 0
6. | Svetilka z vtičnico za razsvetljavo razdelilnika, Rittal | kpl | 1 | 0
7. | Termostat Rittal | kos | 1 | -XR
8. | Grelec Rittal, 100W | kos | 1 | -XR
9. | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 | 0
10. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NHI11-PKZ0 | kpl | 1 | 0
11. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-4+NHI21-PKZ0 | kpl | 2 | -Q4,-Q5
12. | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 | 0
13. | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1AC/5A | kos | 1 | 0
14. | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 | 0
15. | Instalacijski odklopnik B10A, 10kA | kos | 1 | 0
16. | Instalacijski odklopnik C10A, 10kA | kos | 1 | 0
17. | Instalacijski odklopnik C2A, 10kA | kos | 4 | -F8,-F13,-F14,-F15
18. | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 10kA | kpl | 6 | -F5,-F9,-F10,-F11,-F12, -F16
19. | Instalacijski odklopnik C2A/3p, 10kA | kos | 1 | 0
20. | Kombinirano dvopolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/1p/30mA | kos | 1 | 0
21. | Kombinirano štiripolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/3p/30mA | kos | 1 | 0
22. | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 | -X1f
23. | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 | -X3f
24. | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpl | 1 | 0
25. | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 1 | 0
26. | Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpl | 2 | -S5,-S8
27. | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S6,-S9
28. | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S7,-S10
29. | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpl | 3 | -H1,-H3
30. | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpl | 2 | -H2,-H4
31. | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpl | 2 | -S3,-S4
32. | Zaščita črpalke TDM, Sulzer | kos | 2 | -U5,-U6
33. | Merilnik pretoka Proline Promag 10W, za DN 80, E+H | kos | 1 | 0
34. | Merilnik zveznega nivoja FMX167, E+H | kos | 1 | 0
35. | Plovno stikalo | kos | 1 | 0
36. | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 | -P2,-P5
37. | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 | 0
38. | Kontaktor DILM7-10 + DIL32-XHI22 | kpl | 2 | -K5,K8
39. | Mehak zagon Danfoss MCD 50051 | kos | 2 | -MZČ1, -MZČ2
40. | Rele PT570730+YPT78704 | kpl | 2 | -K1,-K2
41. | Rele Omron G2R-2-SND, 24VDC, podnožje | kpl | 1 | 0
42. | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC, podnožje | kpl | 2 | -K4,-K7
43. | Rele MRZ 24VDC, 1x preklopni kontakt, Weidmüeller | kos | 4 | -K3,-K6,-K9,-K11
44. | Krmilnik Eaton XC-303-C32-002 | kos | 1 | -N1
45. | Digitalni vhodni modul XN-322-16DI-PD | kos | 2 | -N2, -N3
| Digitalni izhodni modul XN-322-8DO-P05 | kos | 1
46. | Analogni vhodni modul XN-322-8AI-I | kos | 1 | -N4
| Kartica Micro SD Advantech 96FMMSDI.8G-ET-AT1 | kos | 1
47. | Prikazovalnik EATON XV-303-70-B00-A00-1B | kos | 1 | -HMI1
48. | GSM ROUTER TELTONIKA RUT955, 24VDC | kos | 1 | -U7
49. | Sponke in varovalčne sponke, Weidmüeller | kpl | 1 | -X1,-X2,-X4
50. | Kabel Ölflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 20
51. | Kabel Ölflex Classic 110CY 3x0.75mm2 | m | 50
52. | Kabel za črpalki N2HX-J 7x2.5mm2 (original od črpalk) | m | 20
53. | Dovodni kabel NYY-J 4x6mm2 | m | 20
54. | Drobni in vezni material | kpl | 1
55. | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpl | 1
56. | Aplikativna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpl | 1
57. | Montaža kablov, senzorjev, priklop, testiranje, zagon in električne meritve | kpl | 1
59 | Preklopno stikalo za preklop Mreža – Dizel agregat | kos | 1 | 0
Ocena črpališča 2

## ČRP 2 str
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
IX. | ČRPALIŠČE Č2 - strojne instalacije
STROJNA DELA
1 | Dobava črpalke za fekalne odpadne vode moči 1,7 kW pretoka 6 l/sek pri tlačni višini 4 m (tip. ABS 0530-12-2D ali enakovredna) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava rezervne črpalke (tip. ABS 0530-12-2D ali enakovredna) skladno z mnenjem DRSV. | kos | 1 |  | 0
3 | Merilec pretoka (tip Endress-Hauser Promag 10W65 z inox ohišjem ali enakovreden), materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov in armatur
| Inox cevovod FF DN 50 L=3000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 50 L=1060mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox fazon Q DN 50 | kos | 4 |  | 0
| Inox fazon Q DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 |  | 0
| Montažni demontažni kos DN80 | kos | 1 |  | 0
| Nožasti zasun DN 50 | kos | 2 |  | 0
| Nožasti zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Krogelni protipovratni ventil DN50 | kos | 2 |  | 0
| Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 |  | 0
| T 80/50 | kos | 1 |  | 0
| FFR 50/20 | kos | 1 |  | 0
| ventil DN20 6 bar | kos | 1 |  | 0
| varjeni F DN20 | kos | 1 |  | 0
5 | Drobni material | 5% |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 4-grd
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
X. | ČRPALIŠČE Č4 - gradbena dela
A | GRADBENA DELA
1 | Izdelava platoja črpališča
| Izvedba odkopa humusa in zemljine do III kat za stopničasto izvedbo nasipa, odvoz na 15 km in prdaja pooblaščenemu prevzemniku. Obračun po raščenem stanju. Delo na strmi bežini | m3 | 0 |  | 0
| Izdelava zemeljskega nasipa platoja črpališča z izkopnim materialom v slojih po 30 cm s sprotnim utrjevanjem plasti v globini do 0,5m pod koto planuma mora dosegati zahtevano zbitost min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu(SPP) in nosilnost Ev2=60MPa, od 0,5m do kote planuma pa zbitost min. 98% po SPP in nosilnost Ev2=80MPa. Zaključna plast mora dosegati EV2=80 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo. | m3 | 0 |  | 0
| Izdelava kamnite zložbe iz kamnov apnenca v betonu, minimalni kamen 50cm | m3 | 0 |  | 0
| Izdelava gornjega sloja - tampon 0-32 mm debeline 30 cm | m3 | 0 |  | 0
2 | Izkop za položitev jaška črpališča in kanalizacijskih cevi, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ter z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo vseh prehodov. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni je zajeto tudi črpanje vode iz kanala po potrebi, izdelava začasnih dostopov stanovalcem v času gradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m3) | m3 | 134
delež izkopa z nakladanjem na kamion
III. kat.
| m3 |  | 40.2 |  | 0
IV. kat.
| m3 |  | 67 |  | 0
V. kat.
| m3 |  | 26.8 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 13 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti temelja črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 1.46 |  | 0
5 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke temeljne plošče črpališča iz cementnega betona C25/30;XC2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.812 |  | 0
6 | Dobava in izdelava GRP jaška črpališča premera DN1600mm SN10000 globine 3,5m z vgrajenim dnom in ražširitvenim obodom po dnu 0,3m. V ceni je zajeta vgradnja jaška, sidranje po detajlu proizvajalca, ves material za postavitev ter vsa dodatna in zaščitna dela.. | kos | 1 |  | 0
7 | Izvedba mulde v jašku črpališču iz cementnega betona C35/40; XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 0.906 |  | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti krovne plošče črpališče iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.9 |  | 0
9 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje armiranobetosnke krovne plošče črpališča iz cementnega betona C35/40;XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.8 |  | 0
10 | Armatura za armiranje krovne in temljne plošče | kg | 300 |  | 0
11 | Dobava na mesto vgradnje in vgrajevanje podložne plasti armaturne celice črpališča iz cementnega betona C12/15;XC2, min. debeline sloja 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 0.513 |  | 0
12 | Izdelava a.b. revizijskega jaška dimenzije 2.0X1.2m, globine 1.10m, z debelino stene 0.15m iz cementnega betona C35/45 XD2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela z opaženjem. | m3 | 1.6725 |  | 0
13 | Armatura za armiranje jaška armaturne celice | kg | 500 |  | 0
14 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova fazonskega jaška dim. 0.7X1.8m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža kanalskega povoznega inox pokrova črpališča dim. 2.0X1.2m z okvirjem in dvižnim mehanizmom, nosilnosti C250, EN 124 tip inox Vrbovšek H (npr. Samson-U) ali enakovredne kakovosti. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . | kos | 1 |  | 0
16 | Zasip jaška črpališča s tamponskim drobljencem - vgrajevanim v plasteh po 20 cm s sprotno komprimacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 126 |  | 0
17 | Izdelava cevovoda zračnika PVC DN160 SN 4, z zaključno inox nadzemno gobico. | m | 10 |  | 0
18 | Nabava na mesto vgradnje in izdelava temeljev stebričev iz BC fi 30 cm in betonom C20/25;XC2, min.globine 80 cm na medsebojnem osnem razmaku 2,53 m, komplet s strojno-ročnim izkopom v mat. IV.-V.ktg, zasipom, odvozom odvečnega materiala, postavitvijo stebrov po projektiranih detajlih in navodilih proizvajalca ograje tip Živex ali enakovredne ter z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | kos | 12 |  | 0
19 | Nabava na mesto vgradnje in montaža vroče cinkane panelne ograje višine 2.0m, skupaj s stebri, oporniki, objemkami, podstavki stebra in vijaki za beton in vsem montažnim in spojnim materialom. V ceni je zajeta montaža ograje tip Živex ali enakovredne po navodilih proizvajalca ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m | 24 |  | 0
20 | Nabava materiala na mesto vgradnje in montaža dvokrilnih vroče cinkanih panelnih vrat dim.3000x2000 mm tip Živex ali enakovredna, podprta s kolescem na koncih kril z vgrajeno ključavnico. V ceni je zajeta izdelava nosilne konstrukcije in betonskega temelja ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kos | 1 |  | 0
A | GRADBENA DELA |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 4 gd-NNp
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
XI. | ČRPALIŠČE Č4 - gradbena dela za NN priključek
1 | Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom s plastnim nabijanjem v terenu V in IV ktg. ( 50:50 ) dimenzije 50/40 x 90 cm z čiščenjem in niveliranjem dna jarka,z izdelavo peščene posteljice iz peska 1-4 mm in čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala ( deponija všteta ) | m | 107 |  | 0
2 | Izkop in zasip jarka z izkopanim materialom s plastnim nabijanjem v terenu V in IV ktg. (50:50)dimenzije 30/40 x 60 cm z čiščenjem in niveliranjem dna jarka in čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala ( deponija všteta ) ozemljitve | m | 15 |  | 0
3 | Dobava in polaganje PVC kanalizacije iz stigmafleks 1 x fi 110 mm v peščeno že izdelano posteljico | m | 107 |  | 0
4 | Čiščenje grmovja s posameznimi osamelci do premera 40 cm z odvozom na deponijo ( deponija všteta ) | m2 | 60 |  | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka z vrisom v kataster komunalnih naprav | kos | 1 |  | 0
6 | Izkop jame za temelj PMO v zemlji V. ktg dim 0,80x0,55x1,30 mm z izdelavo votlega temelja dim 0,45x0,25x1,20 mm in zasipom z izkopanim materialom in plastnim nabijanjem ter odvozom odvečnega materiala na deponijo in ureditvijo okolice | kos | 1 |  | 0
7 | Izkop jame za jašek notranjih dimenzij jaška 1,0 x 1,0 x 1,0 v zemljišču V in IV. ktg. (50:50) z zasipom oz. odvozom po izvedbi jaška in čiščenjem okolice po končanih delih | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava AB jaška notranjih dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,0 m komplet: beton MB20, armatura, opaž, LTŽ pokrov 100 kN, obdelava odprtin v jašku s finim ometom in čiščenje terena po končanih delih | kos | 1 |  | 0
9 | Izkop jame in izdelava temelja za drog K9 dim. temelja 1,00x1,00x1,60 m v terenu V. in IV ktg. ( 50:50 ) iz betona MB20, 10 cm podložnega betona MB 10, betonska cev fi 50 cm dolžine 1,5 m, dostava 0,2 m3 betonske mešanice za zasip droga v cevi ter čiščenje okolice po končanih delih. | kos | 1 |  | 0
10 | Odstranitev betonskih klešč lesenega droga z odvozom na deponijo ( deponija všteta ) ter ureditvijo okolice po končanih delih | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 4 eld-NNp
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
VI. | VII. ČRPALIŠČE Č4 - ELEKTROMOMTAŽNA DELA NN priključek
1 | Dobava in polaganje kablovoda NAYY-J 4x35 mm2, 1 kV v že položeno kabelsko kanalizacijo | m | 120 |  | 0
2 | Dobava in izdelava kabelskega končnika tip Raychem za do prerez 4x50 mm2 s kbv čevlji in priklopom | gar. | 2 |  | 0
3 | Dobava in izdelava PMO dim. 0,40 x 0,60 x 0,25 m z naslednjo vsebino : varovalčni ločilnik efen 100/3 - 2 kos števec ZMF 120AB s komunikatorjem - 1 kos odvodniki prenapetosti Protect C – gar 1 zbiralka PEN – 1 kos ključavnica – 1 kos nosilni okvir inox – kos 1 ožičenje – 1 gar drobni material – 1 gar varovalni vložki NH razni – kos 6 | gar. | 1 |  | 0
4 | Odklopi, meritve in preizkusno delovanje | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava prehoda iz kablovoda v SKS komplet z pritrditvijo kablovoda po drogu kovinskim prikritjem do višine 2,5 m, odvodniki prenapetosti EVO 10 , tokovne izolirne sponke pocinkani valjanec Fe-Zn 4 x 25 mm dolžine 0,5m in drobni material | gar. | 1 |  | 0
6 | Dobava in izdelava ozemljitve PMO ali odv. pren. iz valjenca Fe-Zn 4 x 25 mm komplet dolžine 7 m, križna sponka 60x60 mm, in priklopom na že pripravljeno mesto | gar. | 2 |  | 0
7 | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja | gar. | 1 |  | 0
8 | Dobava in polaganje vodnika X00-0/A 3x70+71,5+2x16 mm2, 1 kV v že pripravljena obesišča na AB drogovih | kos | 60 |  | 0
9 | Demontaža obstoječega lesenega droga komplet z obešanjem in odvozom na deponijo | kos | 1 |  | 0
10 | Demontaža obstoječega vodnika SKS na AB drogovih z odvezovanjem vodnikov in zvijanjem ter odvozom na deponijo komplet | kos | 60 |  | 0
11 | Izdelava zateznega obešanja na AB vodnik X00/0-A 3x70+71,5 mm2 komplet | kos | 2 |  | 0
12 | Izdelava kotnega obešanja na ABza vodnik X00/0-A 3x70+71,5 mm2 komplet | kos | 1 |  | 0
13 | Prevezava obstoječih priključkov na nov vodnik X00/0-A 3x70+71,5 mm2 komplet z tokovnimi izolirnimi sponkami in drobnim materialom | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja AB droga K9 v že izdelan temelj | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0

## ČRP 4 eld-tlem
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
XII. | ČRPALIŠČE Č4 - ELEKTROMOMTAŽNA DELA, TELEMETRIJA
Poz. | Naziv | enota | kol.
1. | Zunanja omara Inox 316, 1000x1600x400, Micomi | kpl | 1
2. | Razdelilnik Rittal, AE 800x1000x300 | kpl | 1
3. | Glavno stikalo P1-32/EA/SVB-SW, nazivnega toka 32A | kos | 1 | 0
4. | Zvezni merilnik toka CC P , DAT-CON | kos | 3 | -U1,-U2,-U3
5. | Prenapetostni odvodnik PROTEC B-C s kontakti za signalizacijo delovanja zaščite | kos | 1 | 0
6. | Svetilka z vtičnico za razsvetljavo razdelilnika, Rittal | kpl | 1 | 0
7. | Termostat Rittal | kos | 1 | -XR
8. | Grelec Rittal, 100W | kos | 1 | -XR
9. | Kontrolnik faz EMR4-F500-2, Eaton | kos | 1 | 0
10. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-1,6T+NHI11-PKZ0 | kpl | 1 | 0
11. | Motorsko zaščitno stikalo PKZM0-10+NHI21-PKZ0 | kpl | 2 | -Q4,-Q5
12. | Ločilni transformator 250VA | kos | 1 | 0
13. | Kombinirani napajalnik-UPS TRIO-UPS/1AC/5A | kos | 1 | 0
14. | Baterija QUINT-BAT/24VDC/7,2Ah | kos | 1 | 0
15. | Instalacijski odklopnik B10A, 10kA | kos | 1 | 0
16. | Instalacijski odklopnik C10A, 10kA | kos | 1 | 0
17. | Instalacijski odklopnik C2A, 10kA | kos | 4 | -F8,-F13,-F14,-F15
18. | Instalacijski odklopnik s pom. kontakti C2A, 10kA | kpl | 6 | -F5,-F9,-F10,-F11,-F12, -F16
19. | Instalacijski odklopnik C2A/3p, 10kA | kos | 1 | 0
20. | Kombinirano dvopolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/1p/30mA | kos | 1 | 0
21. | Kombinirano štiripolno diferenčno zaščitno stikalo RCBO 16A/3p/30mA | kos | 1 | 0
22. | Vtičnica za na letev 1f, Z7-SD/230 | kos | 1 | -X1f
23. | Vtičnica 3f, GW 62 431 | kos | 1 | -X3f
24. | Gobasta tipka za izklop v sili Eaton, 2xNC kontakt | kpl | 1 | 0
25. | Tipka črna Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 1 | 0
26. | Preklopnik 1-0-2 Eaton, 4x NO kontakt | kpl | 2 | -S5,-S8
27. | Tipka rdeča Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S6,-S9
28. | Tipka zelena Eaton, 1xNC kontakt | kpl | 2 | -S7,-S10
29. | Svetilka rdeča Eaton, 230VAC | kpl | 3 | -H1,-H3
30. | Svetilka zelena Eaton, 230VAC | kpl | 2 | -H2,-H4
31. | Končno stikalo XCK-J16AH29 | kpl | 2 | -S3,-S4
32. | Zaščita črpalke TDM, Sulzer | kos | 2 | -U5,-U6
33. | Merilnik pretoka Proline Promag 10W, za DN 80, E+H | kos | 1 | 0
34. | Merilnik zveznega nivoja FMX167, E+H | kos | 1 | 0
35. | Plovno stikalo | kos | 1 | 0
36. | Galvanski ločilnik analognega signala MAZ DC/DC | kos | 2 | -P2,-P5
37. | Galvanski ločilnik digitalnega signala MOS 24VDC | kos | 1 | 0
38. | Kontaktor DILM9-10 + DIL32-XHI22 | kpl | 2 | -K5,K8
39. | Mehak zagon Danfoss MCD 50051 | kos | 2 | -MZČ1, -MZČ2
40. | Rele PT570730+YPT78704 | kpl | 2 | -K1,-K2
41. | Rele Omron G2R-2-SND, 24VDC, podnožje | kpl | 1 | 0
42. | Rele Omron G2R-2-SND, 230VAC, podnožje | kpl | 2 | -K4,-K7
43. | Rele MRZ 24VDC, 1x preklopni kontakt, Weidmüeller | kos | 4 | -K3,-K6,-K9,-K11
44 | Krmilnik Eaton XC-303-C32-002 | kos | 1 | -N1
45 | Digitalni vhodni modul XN-322-16DI-PD | kos | 2 | -N2, -N3
| Digitalni izhodni modul XN-322-8DO-P05 | kos | 1
46 | Analogni vhodni modul XN-322-8AI-I | kos | 1 | -N4
| Kartica Micro SD Advantech 96FMMSDI.8G-ET-AT1 | kos | 1
47 | Prikazovalnik EATON XV-303-70-B00-A00-1B | kos | 1 | -HMI1
48 | GSM ROUTER TELTONIKA RUT955, 24VDC | kos | 1 | -U7
49. | Sponke in varovalčne sponke, Weidmüeller | kpl | 1 | -X1,-X2,-X4
50. | Kabel Ölflex Classic 110CY 7x0.75mm2 | m | 20
51. | Kabel Ölflex Classic 110CY 3x0.75mm2 | m | 50
52. | Kabel za črpalki N2HX-J 7x2.5mm2 (original od črpalk) | m | 20
53. | Dovodni kabel NYY-J 4x6mm2 | m | 20
54. | Drobni in vezni material | kpl | 1
55. | Izdelava in postavitev razdelilnika | kpl | 1
56. | Aplikativna programska oprema za PLC in prikazovalnik | kpl | 1
57. | Montaža kablov, senzorjev, priklop, testiranje, zagon in električne meritve | kpl | 1
58. | Preklopno stikalo 20A za preklop Mreža – Dizel agregat | kos | 1 | 0
Ocena črpališča 4

## ĆRP 4 str
JAVNA FEKALNA KANALIZACIJA NA
#REF!
XIII. | ČRPALIŠČE Č4 - strojne instalacije
B | STROJNA DELA
1 | Dobava črpalke za fekalne odpadne vode moči 3,5 kW pretoka 4 l/sek pri tlačni višini 15 m (tip. ABS Piranha 0840 26-2D ali enakovredna) z materialom potrebnim za montažo in priklop na tlačni vod ter montažo. | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava rezervne črpalke (tip. ABS Piranha 0840 26-2D ali enakovredna) skladno z mnenjem DRSV. | kos | 1 |  | 0
3 | Merilec pretoka (tip Endress-Hauser Promag 10W65 z inox ohišjem ali enakovreden), materialom potrebnim za montažo ter montažo. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov in armatur
| Inox cevovod FF DN 80 L=2000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN 80 L=1000mm | kos | 2 |  | 0
| Inox cevovod FF DN100 L=1000mm | kos | 1 |  | 0
| Inox fazon Q DN80 | kos | 4 |  | 0
| Inox fazon Q DN100 | kos | 1 |  | 0
| Inox fazon TT po shemi | kpl | 1 |  | 0
| Montažni demontažni kos DN100 | kos | 1 |  | 0
| Nožasti zasun DN80 | kos | 2 |  | 0
| Nožasti zasun DN100 | kos | 1 |  | 0
| Krogelni protipovratni ventil DN80 | kos | 2 |  | 0
| Spojka za PEHD DN90 | kos | 1 |  | 0
| T 100/60 | kos | 1 |  | 0
| FFR 60/20 | kos | 1 |  | 0
| ventil DN20 6 bar | kos | 1 |  | 0
| varjeni F DN20 | kos | 1 |  | 0
5 | Drobni material | 5% |  |  | 0
B | STROJNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## REK OBVEZE IZ SLUŽNOSTI
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - KANALIZACIJA SPODNJE ŠKOFIJE
REKAPITULACIJA OBVEZE IZ SLUŽNOSTI
parcela št. 506/22 k.o. Plavje | 0
parcela št. 506/18 k.o. Plavje | 0
parcela št. 506/5 k.o. Plavje | 0
parcela št. 451/27 k.o. Škofije | 0
parcela št. 1660/4 k.o. Škofije | 0
SKUPAJ | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## Zahteve služnosti
ZAHTEVE IZ SLUŽNOSTNIH POGODB
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 30 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela. Ocenjena količina izkopa 10%
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 | m3 | 23.1 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 | m3 | 14.175 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 | m3 | 34.125 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 | m3 | 0 |  | 0
2 | Ročno planiranje dna po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 | m2 | 77 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 | m2 | 47.25 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 | m2 | 113.75 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 | m2 | 0 |  | 0
3 | Nasip iz kamnitega materila pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati-EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z merilno krožno ploščo.
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 | m3 | 23.1 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 | m3 | 14.175 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 | m3 | 34.125 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 | m3 | 0 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 | m3 | 0 |  | 0
4 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 5 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 | m2 | 77 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 | m2 | 47.25 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 | m2 | 113.75 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 | m2 | 0 |  | 0
5 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 | m2 | 77 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 | m2 | 47.25 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 | m2 | 113.75 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 | m2 | 0 |  | 0
6 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 | m2 | 77 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 | m2 | 47.25 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 | m2 | 113.75 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 | m2 | 0 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 | m2 | 0 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
7 | Izvedba hišnega priključka po popisu priključkov
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 |  | 0 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 |  | 0 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 |  | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 |  | 1 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 |  | 1 |  | 0
| skupaj |  | 2
|  |  |  | skupaj | 0
8 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi SN 8 iz trdoslojnega PVC, EN1401-1 in PrEN 13476, DN600, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610. V ceni je zajet pranje kanalizacije , pregled kanalizacije s fotorobotom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22 | m | 0 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18 | m | 0 |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5 | m | 0 |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27 | m | 0 |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4 | m | 0 |  | 0
skupaj
|  |  |  | skupaj | 0
REKAPITULACIJA
območje sever
| kanal FB1 - fp 506-22, parcela št. 506/22 k.o. Plavje |  |  |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-18, parcela št. 506/18 k.o. Plavje |  |  |  | 0
| kanal FB1 - fp 506-5, parcela št. 506/5 k.o. Plavje |  |  |  | 0
območje Sp. Škofije
| kanal FK - fp 451-27, parcela št. 451/27 k.o. Škofije |  |  |  | 0
| kanal FF - fp 1660/4, parcela št. 1660/4 k.o. Škofije |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0