## ocena vrednosti
INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, KOPER
OBJEKT : POSLOVNI OBJEKT, Vergerijev trg 3, Koper
OCENA VREDNOSTI
Izvedbo stojnih instalacij predvidenih s PZI projektno dokumentacijo je nujno uskladiti s soglasodajalci, predvsem s smernicami in zahtevami ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
4.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
4/2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
4/3. | PREZRAČEVANJE
SKUPAJ

## Vodovodna instalacija
SPLOŠNO
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom. Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih elementih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
4.1. | POPIS MATERIALA IN DEL – VODOVODNA INSTALACIJA
PRIKLJUČEK IN MERILNO MESTO
1 | Priključek instalacije na nov vodomer v obstoječem vodomernem jašku v zelenici | kpl | 1
2 | PE cev za pitno vodo za obratovalni tlak 12,5 bar vključno s fazonskimi kosi in zaščitni cevjo za postavitev v zemljo
| DN 25 (Ø32 x 3,00 mm) | m | 20
3 | Kroglična navojna zaporna pipa s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1
4 | Navojni lovilnik nesnage za pitno vodo s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1
5 | Vodomer turbinski za vodoravno vgradnjo, z dajalnikom impulzov za daljinsko odčitavanje, z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze
| DN20, Qn= m3/h, Qmax= m3/h | kos | 1
6 | Kroglična navojna zaporna pipa z odbojnim ventilom, izpustno pipo DN 10 in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1
7 | Predelava obstoječega priključka vodovodnega omrežja na obstoječem vodovodu
|  | kpl | 1
GROBA TLAČNA INŠTALACIJA
1 | Stenski hidrant, model EURO s hidrantnim ventilom DN 25 “EURO”, 30 m poltoge cevi cevi in hidrantnim ročnikom z zasunom DN 25, redukcijo DN32 / DN25, vse izdelano z navojnimi priključki, oznako za hidrant, antikorozijsko zaščitena in rdeče barvana, pretokom 1,16 l/min
| 740 x 840 x 250 mm | kos | 2
2 | Protipožarni aparat s pritrdilnim materialom
| na suhi prah 6EG-S6 | kos | 10
| na CO2 5EG | kos | 2
3 | Večplastna "Alumplast" cev za razvod hladne in tople vode sestavljena iz slojev polietilena, veznega sloja, aluminijaste cevi, veznega sloja in polietilena, komplet s spojnimi elementi in tesnilnim materialom, parozaporno toplotno izolirana s penjenim polietilenom v mehanski zaščiti
| DN 25 (Ø32 x 3,00 mm) | m | 20
| DN 20 (Ø25 x 2,50 mm) | m | 34
| DN 15 (Ø20 x 2,25 mm) | m | 200
4 | Kroglična navojna zaporna pipa za pitno vodo s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1
| DN 15 | kos | 2
5 | Hidrantni preizkus z zapisnikom pooblaščene organizacije | kpl | 1
KANALIZACIJA
1 | Plastična kanalizacijska cev vključno s plastičnimi fazonskimi kosi in gumi tesnili
| DN 125 | m | 22
| DN 110 | m | 24
| DN 75 | m | 22
| DN 50 | m | 25
2 | Stenski sifon za pomivalni stroj vključno s pritrdilnim materialom | kos | 1
3 | Linijska talna kanaleta, program TECE , s sredinskim iztokom, prigrjenim sifonom, dolžine 800 mm, komplet s talno rešetko iz nerjaveče pločevine z vgradnim in spojnim materialom
|  | kpl | 2
4 | Talni sifon iz plastičnega materiala z inox okvirjem in rešetko, PVC vložkom in tesnilnim materialom
| 150 x 150 mm | kos | 6
5 | Predelava obstoječega obstoječe kanalizacije z novimi priključki
|  | kpl | 1
PRIPRAVA TOPLE PITNE VODE
1 | Kompletna stenska toplotna črpalka za pripravo tople pitne vode, kompaktne izvedbe z vodenim zrakom, dovod in odvod zraka s kanalskim razvodom vodenim na prosto, izdelana iz jeklene pločevine, znotraj visoko temperaturno emajlirana, komplet s magnezijevo anodo, zaščitena z toplotno izolacijo, z revizijsko odprtino, komplet z vsemi priključki
Tehnični podatki (DIN 4708):
- koristni volumen: 120 l
- grelna moč T.Č. = 1850 W
- priključna moč T.Č. = 600 W
- temperatura vode = 55°C
- hladilni medij R134a
- grelna moč el.grelca Ng=2 x 1000 W
- temperatura vode = 75°C
- obratovalni tlak: NP 6
| npr. proizvod GORENJE ali drugi | kpl | 1
2 | Navojna elektronska varčna obtočna črpalka za pitno vodo, proizvod IMP ali enakovredna, komplet z izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom
SAN (ECO) 15/60-130
G= 0,30 m3/h, H= 35 kPa
| Nm= 50 W, 230 V, 50 Hz | kos | 1
3 | Tlačni bojler za montažo vertikalno na steno Gorenje ali enakovreden, z električnim grelcem 1,5 kW, izolacijskim plaščem, delovnim in varnostnim termostatom, kompletno avtomatiko, kombiniranim povratno varnostnim ventilom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| vsebine V= 10 l | kos | 1
| vsebine V= 5 l | kos | 4
4 | Varnostni ventil bojlerja za tlak odpiranja 6 bar s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1
5 | Pretočna raztezna posoda za pitno vodo koristnega volumna
| Vk = 5 l | kos | 1
6 | Zaporna kroglična pipa z ročajem in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 6
7 | Protipovratni navojni ventil s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1
8 | Izpustna kroglična pipa s cevnim holandcem in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2
SANITARNI ELEMENTI Z OPREMO
1 | Kompleten tuš sestavljen iz, stenske enoročne mešalne baterije z ročno prho, z vsemi nosilci, priključki, veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja
| komplet | kos | 2
2 | Kompleten umivalnik za montažo na steno sestavljen iz nosilne konstrukcije, sanitarne keramike, odlivnim ventilom, sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo, veznimi cevmi, kotnima ventiloma s filtrom, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja
| dim 540x420 | kpl | 7
| dim 480x370 | kpl | 3
3 | Kompletni stenski WC sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke iz sanitarne keramike s stenskim odtokom, sedežne deske s pokrovom, podometnega izplakovalnega kotlička z aktivacijsko tipko, plovnim ventilom in zvezno pregibno cevjo, odtočnega ventila z odtočno cevjo, regulirnega kotnega ventila DN 15 in regulirnim ročajem, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja
| komplet | kos | 7
4 | Kompleten pisoar, sestavljen iz nosilne konstrukcije, konzolne školjke s skritim priključkom za vodo, komplet z elekronsko prožilno armaturo - temperaturnim senzorjem, sifonom, el. transformatorjem, kartušo z el. magnetnim ventilom in izločevalcem nesnage, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 2
5. | Dobava in montaža kompletnega trokadera sestavljenega iz:
- školjke iz sanitarne keramike s talnim odtokom in nerjavečo krovno rešetko
- izplakovalnika DN 20 z iztočno cevjo in rozeto, stenske mešalne baterije DN 15 z ročno prho, držalom, ekscentroma in rozetama
- dveh podometnih regulirnih ventilov DN 15 s kapo in rozeto
- podometnega regulirnega ventila DN 20 s kapo in rozeto,
| - z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom | kos | 1
6 | Komplet enoročna stoječa mešalna baterija z dolgim premičnim izpustom za potrebe kuhinje, kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozeto in ročajem, zveznima cevkama, pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 3
7 | Stenski iztočni ventil s cevnim holandcem in rozeto, podometnim ventilom z rozeto in kapo ter tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 3
8 | Ogledalo velikosti 600 x 800 mm z brušenimi robovi, vključno z držali in pritrdilnim materialom, po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja | kos | 10
9 | Komplet standardna sanitarna galanterija za sanitarije in opremo po izboru odgovornega projektanta arhitekture in investitorja, dobava n. pr. firme SURF d.o.o.
| a.) posodica za tekoče milo z držalom | kos | 10
| b.) koš za papirnate brisače z pokrovom | kos | 10
| c.) metlica za WC s posodo | kos | 7
| d.) držalo ali omarica za WC papir | kos | 7
10 | Izdelava in montaža napisnih ploščic, obratovalne sheme in navodila za obratovanje | kpl | 1
11 | Nepredvidena dela, po potrditvi nadzornega organa | 10%
| S K U P A J : | €
REKAPITULACIJA
4.1. | POPIS MATERIALA IN DEL – VODOVODNA INSTALACIJA
POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
SKUPAJ
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV

## Hlajenje in ogrevanje
SPLOŠNO
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom. Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih elementih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
4.2. | POPIS MATERIALA IN DEL – HLAJENJE IN OGREVANJE
1 | Inverter multi split toplotna črpalka Mitsubishi serija PUMY tip PUMY-SP125YKM ali enakovredna, sestavljena iz:
Zunanja enota z vgrajenim inverterskim kompresorjem, aksialnim ventilatorjem, kondenzatorjem – uparjalnikom v ohišju z ekološkim freonom
- | multi box PAC-MK31BC-E z vsemi priključki
- | multi box PAC-MK51BC-E z vsemi priključki
- | hladilne moči Qh max= 14 kW, pri temp.prostora tp= +26 °C in zunanji temp. tz= +35 °C
- | toplotne moči Qg max= 16 kW, pri temp. prostora tp= +20°C in zunanji temp. tz= -14°C
- | priključna el. moč Nel = 3,8 kW, 230 V, 50 Hz
- | komplet z vsem vmesnim spojnim in pritrdilnim materialom
| kpl | kos | 3
2 | Notranja stenska enota Mitsubishi MSZ-AP15VG ali enakovredna, z vgrajenim ventilatorjem freonskim kondenzatorjem – uparjalnikom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
- | hladilne moči Qh= 1,5 kW
- | toplotne moči Qg= 1,7 kW | kos | 3
3 | Notranja stenska enota Mitsubishi MSZ-AP20VG ali enakovredna, z vgrajenim ventilatorjem freonskim kondenzatorjem – uparjalnikom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
- | hladilne moči Qh= 2,0 kW
- | toplotne moči Qg= 2,2 kW | kos | 7
4 | Notranja stropna/kasetna enota Mitsubishi SLZ-M25FA ali enakovredna, z vgrajenim ventilatorjem freonskim kondenzatorjem – uparjalnikom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, kondenzno črpalko ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
- | hladilne moči Qh= 2,5 kW
- | toplotne moči Qg= 3,2 kW | kpl | 9
5 | Notranja stropna/kasetna enota Mitsubishi SLZ-M25FA ali enakovredna, z vgrajenim ventilatorjem freonskim kondenzatorjem – uparjalnikom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, kondenzno črpalko ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
- | hladilne moči Qh= 3,5 kW
- | toplotne moči Qg= 4,0 kW | kpl | 1
6 | Bakrene cevi za freonsko povezavo zunanje in notranjih enot, komplet predizolirane s parozaporno toplotno izolacijo s plastificiranim zunanjim plaščem, z lepilnim materialom ter lepilnimi trakovi za spoje, speljane v zaščitni cevi
| 1/4” - dz = Æ 6,35 mm | m | 170
| 3/8” - dz = Æ 9,52 mm | m | 170
| 5/8” - dz = Æ 15,88 mm | m | 60
7 | Električno kabliranje vključno z zaščitno cevjo med zunanjo in notranjimi enotami po navodilih proizvajalca
|  | m | 400
8 | Tipska stenska nosilca za postavitev zunanje enote na zun. zid, komplet s štirimi amortizerji in pritrdilnim materialom
|  | kpl | 3
9 | Tlačni preizkus ustreznega tlaka na visokotlačni strani po navodih proizvajalca
|  | kpl | 3
10 | Vakumiranje freonske inštalacije s črpalko za absolutni tlak ter izsuševanje
|  | kpl | 3
11 | Polnitev sistema s freonom in zagon
|  | kpl | 3
12 | Predizolirana cev za odvod kondenza dolžine 500 mm, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø20/Ø26 mm | kos | 80
13 | PE cevi za odvod kondenza, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø 32 | m | 220
14 | Konvektorski električni radiator 230 V, 50 Hz, termostatom za kontrolo prostorske temperature ter pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom
| Nel= 600 W | kos | 4
| Nel= 400 W | kos | 1
15 | Nepredvidena dela, po potrditvi nadzornega organa | 10%
| S K U P A J : | €
REKAPITULACIJA
4.2. | POPIS MATERIALA IN DEL – HLAJENJE IN OGREVANJE
POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
SKUPAJ
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV

## Prezračevanje
SPLOŠNO
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom. Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih elementih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
4.3. | POPIS MATERIALA IN DEL – PREZRAČEVANJE
1 | KANALSKI RADIALNI VENTILATOR
Ventilator za lokalno odsesovanje zraka, prirejen je za vgradnjo v kanal in opremljen z jadrovinastimi priključki.
Sestavljen: akustično izolirano ohišje iz pocinkane pločevine , ventilatorski sklop, sestavljen iz centrifugalnega ventilatorja z nazaj zaukrivljenimi lopaticami in elektromotorjem .Proizvod: napr.SYSTEMAIR ali drugi
Tip/velikost: K 200M Tehnični podatki:
Ventilator: pretok zraka : 550 m3/h
skupni tlak : 150 Pa
št. vrtljajev : 2505 min-1
Elektromotor napetost : 220/50
moč : 102 W
dodatna oprema
elastični kos FK 200 kos 1
žična mreža Aef=0,8 Ac
| regulator hitrosti RE 1.5 | kpl | 1
2 | PREZRAČEVALNI VENTIL
za odsesovanje zraka in je izdelan iz jeklene pločevine. Sestavljajo ga:
-ohišje
- sedež ventila
- premični krožnik
Ventil je dobavljen skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvajalec: Trox ali enakovreden, tip LVS
| Velikost: fi 100 | kos | 3
| Velikost: fi 150 | kos | 4
3 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Namenjena je za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi. Sestavljajo jo:
- nosilni okvir
- posebno oblikovane prečne lopatice iz aluminijaste pločevine
- zaščitna mreža iz pocinkane žice
- vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na steno in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvajalec: Trox ali enakovreden, tip WG
| velikost 100 | kos | 5
4 | ALUMINIJASTA VRATNA REŠETKA
Namenjena je za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori. Izdelana je iz vlečenih Al profilov, sestavljajo pa jo: - nosilni okvir - prečne lopatice v obliki črke V - vgradni protiokvir za razne debeline vrat ali sten Rešetka je prirejena za vgradnjo v vrata in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Velikost: 425 x 125 | kos | 7
| Velikost: 425 x 225 | kos | 2
5 | PRAVOKOTNI IN OKROGLI ZRAČNI KANALI
narejeni iz pocinkane pločevine po normativih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami ter tesnilnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
Izdelava kanalov in debelina pločevine:
- robljena izvedba tesnjena glede na razred tesnosti
- tlačni razred po DIN 24190 1 in 4
- razred tesnosti po DIN 24194 I
- deb. pločevine je odvisna od tlačnega razreda in dim. kanalov, ter
mora biti v skladu z navedenimi normativi. Min. debelina 0,75mm.
- kanali niso primerni za zrak z agresivnimi in prašnimi delci.
- kanali so kompletni z zrakotesnimi revizijskimi pokrovi, tako da je možno neovirano čiščenje slednjih.
Razred tesnosti po DIN 24194 znaša II
| Velikost: Ø200 | m | 18
| Velikost: Ø160 | m | 10
| Velikost: Ø125 | m | 10
| Velikost: Ø100 | m | 42
6 | NADOMETNI STENSKI / STROPNI VENTILATOR
Ventilator za lokalno odsesovanje zraka, prirejen je za vgradnjo na steno/strop Meltem ali enakovreden z nepovratno loputo in krmiljenjem izteka, komplet s pritrdilno garnituro
tip Vario II 100
- | Vod = 100 m3/h, Hekst= 110 Pa
- | Nel = 36 W, 230V, 50 Hz | kos | 4
- | Vod = 60 m3/h, Hekst= 94 Pa
- | Nel = 27 W, 230V, 50 Hz | kos | 2
7 | Strešna kapa s pritrdilnim materialom
| Ø200 | kos | 1
| Ø100 | kos | 1
8 | Meritve prezračevanja z regulacijo količin zraka vseh elementov
|  | kpl | 7
9 | Nepredvidena dela, po potrditvi nadzornega organa | 10%
| S K U P A J : | €
REKAPITULACIJA
4.3. | POPIS MATERIALA IN DEL – PREZRAČEVANJE
POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
SKUPAJ
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV