## 3.1 El. inst. -JAKI TOK
SKLOP I - naročnik MOK
SPLOŠNO
Enotna cena po postavkah mora vsebovati:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami. Sodelovanje lastnega vodje del z ostalimi izvajalci del, z odgovornim vodjem del in s predstavnikom investitorja ter izdelava potrebnih zapisnikov
Štev. | Opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | €/enoto | €/skupaj
3. | POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
00 | Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po evropski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu. Vse svetilke morajo biti vgrajene z ustreznimi pripadajočimi sijalkami.
Projektant el. instalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
-vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla.
-vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
-montažni pribor
-odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
-temperatura svetlobnih virov toplo bele barve (pod 3300 K) oz. odgovarjajoče sijalke, definirane pri tipih
-brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529. Stopnja zaščite IP mora biti enaka ali večja od predpisane.
01 | L1 Vgradna svetilka Bina trimless r, ø 400mm, 3000k, 3170lm, 27W, izdelana iz aluminija, bela kot RAL 9016, z belim dekorjem, mikroprizmatičen PMMA pokrov, UGR 80, 220-240V 50/60Hz, IP20 | kos | 18 |  | 0
02 | L2 Vgradna svetilka Bina trimless r, ø 600mm, 3000k, 3170lm, 27W, izdelana iz aluminija, bela kot RAL 9016, z belim dekorjem, mikroprizmatičen PMMA pokrov, UGR 80, 220-240V 50/60Hz, s konverterjem, max. 1050mA, IP20 | kos | 16 |  | 0
03 | L2d Vgradna svetilka Bina trimless r, ø 600mm, 3000k, 3170lm, 27W, izdelana iz aluminija, bela kot RAL 9016, z belim dekorjem, mikroprizmatičen PMMA pokrov, UGR 80, 220-240V 50/60Hz, s konverterjem, max. 1050mA, zatemnitev DALI, IP20 | kos | 9 |  | 0
04 | L3 Vgradna svetilka Bina trimless r, ø 800mm, 3000k, 5860lm, 52W, izdelana iz aluminija, bela kot RAL 9016, z belim dekorjem, mikroprizmatičen PMMA pokrov, CRI >80, 220-240V 50/60Hz, s konverterjem, max. 1050mA, IP20 | kos | 16 |  | 0
05 | L4 Nadometna svetilka Bina , ø 400mm, 3000k, 2860lm, 30W, izdelana iz aluminija, bela kot RAL 9016, z belim dekorjem, mikroprizmatičen PMMA pokrov, CRI >80, 220-240V 50/60Hz, IP20, 1050mA | kos | 6 |  | 0
06 | L5 DARK NIGHT XS R RECESSED SPOTLIGHT 870/1170lm izdelan iz aluminija, bela mat kot RAL 9016, z belim dekorjem, z visoko učinkovitim aluminijastim reflektorjem z žarkom 40°, s konverterjem, direktna svetloba, UGR, 3000K, CRI PREMIUM>90 | kos | 55 |  | 0
| Driver super pro 16/350mA 24-127530n | kos | 55 |  | 0
07 | L6 Chicco round LED vgradni reflektor izdelan iz aluminija, bela mat kot RAL 9016, žarek 30°, direktna osvetlitev, s konverterjem, max. 350mA, IP65, LED 7W, 590lm, 3000K, CRI >90, 20 VD | kos | 2 |  | 0
| Driver super pro 16/350mA 24-127530n | kos | 2 |  | 0
08 | L7 LED linijsko svetilo v ALU profilu 12V min. 6 W/m. Komplet z ustreznim LED napajalnikom. Zaščita IP44. Dolžino in dimenzijo prilagoditi dobavljeni notranji opremi |  |  |  | 0
| nad kuhinjskim pultom (cca 2m) | kos | 3 |  | 0
09 | Linijski tračnica 1m dolžine v sestavi: Šina volare 1m, bela, komplet z zaključnim elementom Jeklenica 1000mm kos 2 Priklop za šino 230v bela Reflektor Trigga spot volare 6w, 3000k,55st ,bela kos3 |  |  |  | 0
| L8 | kpl | 8 |  | 0
10 | L9 Stenska svetilka Pari sd led 15w ,3000k , 600x43x81mm,bela ,472-3929050 | kos | 3 |  | 0
11 | Stenska svetilka Novel led 399lm, 8W ,3000k , 100x100x100mm, izdelana iz aluminija, bela mat kot RAL 9003, direktna / indirektna svetloba, s konverterjem, zatemnitvena, IP20, CRI >90, 220-240V 50/60Hz |  |  |  | 0
| L10, NOVEL LED - 8 W | kos | 2 |  | 0
12 | Viseča svetilka Perfora MDP, 1200lm, 34W, 3000K, ø 600mm, izdelana iz aluminija, bela kot RAL 9003, direktna svetloba, s konverterjem, zatemnitvena, s sivo jeklenico, belim adapterjem na stropu, IP20, CRI >90, 220-240V 50/60Hz |  |  |  | 0
| L11, 34W | kos | 1 |  | 0
13 | Viseča svetilka Perfora LDP, 2850lm, 64W, 3000K, ø 900mm, izdelana iz aluminija, bela kot RAL 9003, direktna svetloba, s konverterjem, zatemnitvena, s sivo jeklenico, belim adapterjem na stropu, IP20, CRI >90, 220-240V 50/60Hz |  |  |  | 0
| L12, 64W | kos | 1 |  | 0
14 | Viseča svetilka SMOKE FI 500MM 1 X E27 21W, 2700K, L01541.050.0200 |  |  |  | 0
| L13, 21W | kos | 2 |  | 0
15 | L14 Premium gibljiv LED trak, izdelan iz sintetike, z žarkom 120°, direktna svetloba, s konverterjem, IP65, SMD LED 9W PER METER, B8mm, H1,4mm, 1058lm, 3000K, CRI >90, 24 VDC, s plasma prevleko, 120 LED /meter, 9W/meter, deljivo na 5cm, CRI>90, v sestavi: |  |  |  | 0
| Led strip Premium 9w/m 3000k , l-1000mm, cri 90 , ip 65 flexibl, 283-240965 wwkonf | m | 24 |  | 0
| Priključek za led l-50cm 283-konf | kos | 4 |  | 0
| Profil 2000x23x11,2mm w, 600-a204w | kos | 12 |  | 0
| Končnik 600aek204w | kos | 4 |  | 0
| Pmma satiniert 2000mm ,b23mm , h-11,2mm 600-c204 | kos | 12 |  | 0
| Montažni nosilec 600-mc20 | kos | 18 |  | 0
| Driver 150w , 24-122754n | kos | 4 |  | 0
16 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.2 | SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
00 | Nadgradne varnostne svetilke v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase, komplet z žarnico in Ni-Cd akumulatorjem. Zaščita je IP 65 po IEC 529, v kolikor pri svetilki ni drugače napisano. Proizvajalec: Eaton ali enakovredno Svetilke so sledečih tipov: UP LED
01 | Nadgradna varnostna svetilka z LED svetlobnim virom , namenjena za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Tip: Nexi Tech LED 100 |  |  |  | 0
0
| Z11, 1x2,4 W | kos | 18 |  | 0
02 | Vgradna varnostna svetilka z LED svetlobnim virom , namenjena za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Tip: Micropoint 2 |  |  |  | 0
0
| Z21, 1x2,5 W | kos | 6 |  | 0
03 | Nadgradna varnostna svetilka z LED svetlobnim virom , namenjena za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Tip: Micropoint 2 Surface |  |  |  | 0
0
| Z31, 1x2,5 W | kos | 7 |  | 0
04 | Varnostna piktogramska svetilka z LED svetlobnim virom , trajni spoj, namenjena za osvetljevanje smeri izhoda. Tip: Velos |  |  |  | 0
0
| Z61, - piktogram naravnost | kos | 2 |  | 0
05 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih, pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
06 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.2 | SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL
Opomba: skladno z uredbo EU 305/2011 morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena. Kabli morajo ustrezati zahtevam (CPR): Cca s1 d2 a1
01 | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV, brezhalogenski, položen pretežno na kabelske police in lestve
| FG16OM16 5x6 | m | 40 |  | 0
| FG16OM16 5x10 | m | 70 |  | 0
0
02 | Kabel s CU vodniki - 0,6/1 kV, brezhalogenski položeni pretežno na police, delno v cevi |  |  |  | 0
| 2 x 1,5 N2XH-0 | m | 50 |  | 0
| 3 x 1,5 N2XH-J | m | 1860 |  | 0
| 4 x 1,5 N2XH-J | m | 280 |  | 0
| 5 x 1,5 N2XH-J | m | 50 |  | 0
| 3 x 2,5 N2XH-J | m | 2150 |  | 0
| 5 x 2,5 N2XH-J | m | 250 |  | 0
| 3 x 4 N2XH-J | m | 25 |  | 0
| 5 x 4 N2XH-J | m | 25 |  | 0
0
03 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,5 kV brezhalogenski, položen pretežno na police, delno v cevi, za LED svetilke |  |  |  | 0
| 2 x 1,5 ČRNO-RDEČ | m | 50 |  | 0
04 | Kabel s CU vodniki, z opletom - 0,25 kV brezhalogenski, položen pretežno na police, delno v cevi, za ožičenje VRF |  |  |  | 0
| LiH-CH 3 x 1,5 mm2 | m | 500 |  | 0
05 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Proizvajalec: Obo Bettermann ali enakovredno
| 50/60 mm | m | 40 |  | 0
| 100/60 mm | m | 120 |  | 0
| 200/60 mm | m | 80 |  | 0
06 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 20 |  | 0
07 | Parapetni kanal kovinski z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena)
Proizvajalec: AT 130-72 (ELBA)
| 130x72mm dvoprekatni | m | 7 |  | 0
08 | Instalacijska plastična cev, brezhalogenska, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij | m | 1500 |  | 0
09 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, brezhalogenska, položena v montažnih predelnih stenah, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RF raznih dimenzij | m | 1100 |  | 0
10 | Podometno stikalo, 250V, 10A, za modulno montažo v skupne okvirje, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno Tip: Soft (bele barve)
| navadno | kos | 60 |  | 0
| izmenično | kos | 30 |  | 0
| tipkalo | kos | 12 |  | 0
11 | Nadgradni senzor gibanja (IR), za zunanjo montažo, 360 stopinj, z možnostjo nastavljanja občutlivosti, časa vklopa, montažna višina h = 3,2 m Proizvajalec: Steinel ali podobno | kos | 1 |  | 0
12 | Vgradni senzor gibanja (IR), za notranjo montažo, 360 stopinj, ploska izvedba z možnostjo nastavljanja občutlivosti, časa vklopa, montažna višina h = 3,2 m Proizvajalec: Steinel ali podobno | kos | 1 |  | 0
13 | Podometna vtičnica 250V, 16A, za modulno montažo v skupne okvirje, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem.
Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno Tip: Soft (bele barve)
| 3M: 250V, 16A, 1P+N+PE + slepi pokrov | kos | 35 |  | 0
| 4M: 250V, 16A, 1P+N+PE dvojna vtičnica | kos | 80 |  | 0
14 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo fi 60, montažnim in končnim okvirjem, s pokrovom
Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno
| 250V, 16A, 1P+N+PE s pokrovom | kos | 4 |  | 0
15 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom Proizvajalec: ELBA ali podobno
| 250V, 16A, 1P+N+PE 2x, dvojna - mreža (bela) | kos | 15 |  | 0
16 | Podometna doza za fiksni priključek
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 3 |  | 0
17 | Nadometna vtičnica v plastičnem ohišju, s pokrovom IP 55 |  |  | 0 | 0
| Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 5 |  | 0
18 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 10 |  | 0
19 | Vodnik za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, brezhalogenski, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| H07Z-K 1x4 | m | 200 |  | 0
| H07Z-K 1x6 | m | 120 |  | 0
| H07Z-K 1x16 | m | 40 |  | 0
20 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 40 |  | 0
21 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (IP) | kos | 4 |  | 0
22 | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm, dolžine 500mm, skupaj z vijaki 16xM8, 3xM12, izolatorji s plastično omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
23 | Priključek kabla z do sedmimi vodniki na toplotno podpostajo, split sistem, talni konvektor, el. radiator ali krmilno omarico
| 1,5 in 2,5 mm2 | kos | 25 |  | 0
24 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon | % | 1% | 0 | 0
25 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI
00 | Splošno: PMO je tipska priključno merilna omarica podometne kovinske izvedbe za 4 merilna mesta. Ostali stikalni bloki so izdelani iz samogasne plastične mase. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, ključavnico s prednje strani, in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 40.
01 | Stikalni blok PMO priključno merilna omarica za 4 merilna mesta š/v/g 950 / 1000 / 190 mm, kovinska, p/o Elba OPM04 ali podobno Vgrajena je sledeča oprema:
| -števčna plošča | kos | 4 |  |  |  | 0 | 0
| -števec električne energije, direktni, do 3x100A, po zahtevah elektro distribucije, s stikalno napravo za omejevanje toka in tipko na čelni plošči | kos | 4
| -varovalčni ločilnik NV 00 (160/3), komplet z varovalnimi vložki NH00 3x125A | kos | 1
| -varovalčni ločilnik NV 000 (100/3), komplet z varovalnimi vložki NH00 3x35A | kos | 4
| -prenapetostni odvodnik PROTEC B2 S(R), razred I, Uc230V, Up2kV, In25kA, I imp12,5kA, oblike10/350us | kos | 1
| -vrstne sponke do 2,5-4mm2 | kos | 25
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
02 | Stikalni blok, R-P-ŠENT š/v/g 346 / 717 / 96 mm, 48HE, p/o Schrack ali podobno Vgrajena je sledeča oprema:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok
| 40A | kos | 1
| -zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A tip S | kos | 1
| -tripolni instalacijski odklopnik C20A | kos | 1
| -tripolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 2
| -enopolni instalacijski odklopnik C20A | kos | 1
| -enopolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 16
| -enopolni instalacijski odklopnik C10A | kos | 8
| -enopolni instalacijski odklopnik C6A rdeč | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA | kos | 4
| -vrstne sponke do 2,5-4mm2 | kos | 40
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
03 | Stikalni blok, R-N-ŠENT š/v/g 346 / 442 / 96 mm, 24HE, p/o Schrack ali podobno Vgrajena je sledeča oprema:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok
| 25A | kos | 1
| -tripolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 1
| -enopolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 7
| -enopolni instalacijski odklopnik C10A | kos | 4
| -vrstne sponke do 2,5-4mm2 | kos | 20
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
04 | Stikalni blok, R-N-SR š/v/g 346 / 842 / 96 mm, 60HE, p/o Schrack ali podobno Vgrajena je sledeča oprema:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok
| 40A | kos | 1
| -zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A tip S | kos | 1
| -tripolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 3
| -enopolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 15
| -enopolni instalacijski odklopnik C10A | kos | 11
| -enopolni instalacijski odklopnik C6A rdeč | kos | 1
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 2p, 16/0,03A | kos | 2
| -impulzni rele, 230V, 10A, za montažo na letev | kos | 2
| -tedenska stikalna ura, digit. 1 kanal 1 TE, serija TEMPUS D | kos | 1
| -preklopno stikalo R-0-A, 230V, 10A, za montažo na letev | kos | 2
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA | kos | 4
| -vrstne sponke do 2,5-4mm2 | kos | 50
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
05 | Stikalni blok, R-N-MOK š/v/g 346 / 842 / 96 mm, 60HE, n/o Schrack ali podobno Vgrajena je sledeča oprema:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok
| 40A | kos | 1
| -zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A tip S | kos | 1
| -tripolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 1
| -enopolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 29
| -enopolni instalacijski odklopnik C10A | kos | 6
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA | kos | 4
| -vrstne sponke do 2,5-4mm2 | kos | 45
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
06 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
3.5 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA
SPLOŠNI OPIS
Programska in aktivna podatkovna oprema (vključno z WIFI baznimi postajami) za potrebe poslovne LAN mreže nista predmet tega popisa materiala. Izbere in dobavi ju investitor oziroma uporabnik.
Programska in aktivna podatkovna oprema za potrebe tehnološke mreže CNS nista predmet tega popisa materiala.
Parapetni instalacijski kanali s pripadajočo opremo in pritrdilnim materialom, so zajeti v popisu materiala električnih instalacij in opreme.
01 | komunikacijsko vozlišče KV-ŠENT v sestavi:
| komunikacijska omara 19"/12U, stenska, | kos | 1
| priključni panel UTP, kat.6, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 2
| prevezovalni kabel UTP, kat.6, z AMP | kos | 32
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 2
| par stranski urejevalnik kablov | kos | 1
| omrežni panel 3x230V, s stikalom in prenapetostno zaščito | kos | 1
| ozemljitveni komplet za omaro | kos | 1
| Skupaj KV-ŠENT | kpl | 1 |  | 0
02 | komunikacijsko vozlišče KV-MOK v sestavi:
| komunikacijska omara 19"/12U, stenska, | kos | 1
| priključni panel UTP, kat.6, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 3
| prevezovalni kabel UTP, kat.6, z AMP | kos | 48
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 2
| par stranski urejevalnik kablov | kos | 1
| omrežni panel 3x230V, s stikalom in prenapetostno zaščito | kos | 1
| ozemljitveni komplet za omaro | kos | 1
| Skupaj KV-MOK | kpl | 1 |  | 0
03 | Dvojna komunikacijska vtičnica, UTP, 2xRJ45, kat.6, s protiprašno zaščito, za montažo na parapetni kanal | kos | 7 |  | 0
04 | Komunikacijska vtičnica RJ45, za modulno montažo v skupne okvirje, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno Tip: Soft (bele barve) | kos | 68 |  | 0
05 | Konektorski zaključek UTP kabla s konektorjem RJ45 | kos | 10 |  | 0
0
06 | Vtičnica HDMI za vgradnjo v podometno dozo | kos | 6 |  | 0
0
07 | Telekomunikacijski kabli, brezhalogenski, položeni na kabelske police in delno uvlečeni v instalacijske cevi; |  |  |  | 0 | 0
| UTP 4x2x24AWG, cat6, brezhalogenski | m | 2760 |  | 0
| HDMI kabel z ojačevalcem, komplet z konektorji, povprečne dolžine cca. 10 m | kos | 3 |  | 0
08 | Meritve UTP kabelskih povezav, izdaja merilnih listin | kpl | 1 |  | 0
09 | Ozemljitev komunikacijskih vozlišč z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| H07Z-K 16mm2 | m | 60 |  | 0
10 | Instalacijska plastična cev, brezhalogenska, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij | m | 900 |  | 0
11 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, brezhalogenska, položena v montažnih predelnih stenah, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RF raznih dimenzij | m | 500 |  | 0
12 | Razna in nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
3.5 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA | kpl |  |  | 0
3.6 | STRELOVOD
OPOMBA:
Kompletna strelovodna oprema je predvidena z elementi proizvajalca HERMI d.o.o. Za vse postavke velja da je v ceni upoštevana dobava ter montaža
0
01 | Dobava in montaža ploščatega vodnika iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 90 |  | 0
02 | Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso | kg | 3
03 | Okrogli vodnik iz aluminija Al žica fi 10 mm, položena na odstojna držala in zidne nosilce | m | 320 |  | 0
04 | Odstojna držala za montažo na odkapno pločevino, steno (oprema ZON) | kos | 60 |  | 0
05 | Odstojno držalo za montažo na streho, strešni nosilec (oprema SON) | kos | 150 |  | 0
06 | Rf lovilna palica fi 10mm, dolžine 1 m, pritrjena na strešno konstrukcijo, komplet s pritrdilnim materialom, tip LP | kos | 2 |  |  | 0
07 | Spoj s kovinskimi masami in ploščatim vodnikom, komplet s spojnim materialom
| -varjen | kos | 7 |  | 0
| -vijačen | kos | 70 |  | 0
08 | Razni spoji pločevine in Al žice, komplet s pomožnim materialom | kos | 35 |  | 0
09 | Merilna sponka Rf KON 02A | kos | 7 |  | 0
10 | Kovinski ščitnik h=1,6m za zaščito strelovodnega odvoda | kos | 7 |  | 0
11 | Meritev ozemljitvene upornosti po končanih delih in izdaja merilnega zapisnika | kpl | 1 |  | 0
12 | V kolikor vgrajena ozemljitev ni zadovoljiva, izvesti dodatno ozemljitev v obliki krakov na mestu, kjer so odvodi priključeni na ozemljilo, ocenjeno | kpl | 3
13 | Razna nepredvidena dela | % | 10% | 0 | 0
3.6 | STRELOVOD |  |  |  | 0
3.7 | POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
1 | Demontaža obstoječe el. instalacije, komplet s kabli, svetilkami, vtičnicami … | ur | 80
2 | Izdelava utorov za montažo instalacijskih cevi, utorov za montažo instalacijskih doz, komplet z ustreznim pritrjevanjem oziroma gipsanjem |  |  |  | 0
| instalacijski utor dim. cca. 100x100 mm | m | 250 |  | 0
| instalacijski utor za kvadratno podometno dozo | kos | 16 |  | 0
| instalacijski utor za el. omarico cca. 350x800 mm | kos | 4 |  | 0
3 | Odvoz demontiranega materiala na za to predvideno deponijo, vključno s plačilom taks ocenjeno 2 x prevoz | kpl | 1 |  | 0
4 | Gradbena pomoč instalaterjem (prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj do fi 100 mm) | kos | 8 |  | 0
5 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami 10x20cm, PROMASTOP -S(L) ali enakovredno | kos | 40 |  | 0
6 | Zatesnitev prehodov posameznih kablov med požarnimi sektorji s protipožarnimi kitom v kartušah po 300cm³ . PROMASEAL- AG ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
7 | Izvedba vseh zakonsko predpisanih meritve električnih inštalacij, izdaja merilnih protokolov in zapisnikov ter Izdelava in predaja zakonsko predpisane dokumentacije (atesti, izjave, certifikati, navodila …) | kpl | 1 |  | 0
8 | Razna nepredvidena dela | % | 10%
3.7 | POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.2 | SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
3.5 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA |  |  |  | 0
3.6 | STRELOVOD |  |  |  | 0
3.7 | POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV
Note on B275: Naslov poglavja