## 3.1 El. inst. -JAKI TOK
SKLOP II - naročnik ODU Koper
SPLOŠNO
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom.
Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih tokokrogih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami. Sodelovanje lastnega vodje del z ostalimi izvajalci del, z odgovornim vodjem del in s predstavnikom investitorja ter izdelava potrebnih zapisnikov
Štev. | Opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | €/enoto | €/skupaj
3. | POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Splošen opis, ki velja za vse svetilke
00 | Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po evropski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu. Vse svetilke morajo biti vgrajene z ustreznimi pripadajočimi sijalkami.
Projektant el. instalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
-vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla.
-vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
-montažni pribor
-odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
-temperatura svetlobnih virov toplo bele barve (pod 3300 K) oz. odgovarjajoče sijalke, definirane pri tipih
-brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529. Stopnja zaščite IP mora biti enaka ali večja od predpisane.
01 | Vgradno LED svetilo, Alu ohišje bele barve, z opalnim zaščitnim steklom. Komplet z ustreznim LED napajalnikom. CRI >80, MacAdam 3, L >50.000 h LED 2700K |  |  |  | 0
| L1, MOLTO LUCE_BINA round R (ø 600) - 40 W | kos | 4 |  | 0
| L2, MOLTO LUCE_BINA round R (ø 400) - 30 W | kos | 7 |  | 0
02 | Vgradno LED svetilo, Alu ohišje bele barve, z opalnim zaščitnim steklom. Komplet z ustreznim LED napajalnikom DALI, TOUCH DIM. CRI >80, MacAdam 3, L >50.000 h LED 2700K |  |  |  | 0
| L1d, MOLTO LUCE_BINA round SD (ø 600) - 40 W | kos | 8 |  | 0
03 | Vgradno LED svetilo, Alu ohišje črne barve. Komplet z ustreznim LED napajalnikom. Zaščita IP44. CRI >80, L >25.000 h LED 2700K |  |  |  | 0
| L3, MOLTO LUCE_PONTOS ROUND LED- 10 W | kos | 8 |  | 0
04 | Stensko nadometno LED svetilo, Alu ohišje črne barve, z direct/indirect izhodom svetlobe. Komplet z ustreznim LED napajalnikom. CRI >90, L >25.000 h LED 2700K |  |  |  | 0
| L4, MOLTO LUCE_NOVEL LED - 8 W | kos | 2 |  | 0
05 | Nadometno LED svetilo, Alu ohišje bele barve, z opalnim zaščitnim steklom. Komplet z ustreznim LED napajalnikom. CRI >80, MacAdam 3, L >50.000 h LED 2700K |  |  |  | 0
| L5, MOLTO LUCE_BINA round SD (ø 600) - 40 W | kos | 1 |  | 0
06 | LED linijsko svetilo v ALU profilu 12V min. 6 W/m. Komplet z ustreznim LED napajalnikom. Zaščita IP44. Dolžino in dimenzijo prilagoditi dobavljeni notranji opremi |  |  |  | 0
| L6, nad ogledali sanitarije (cca 1m) | kos | 2 |  | 0
| L7, pod nad kuhinjskim pultom (cca 2m) | kos | 1 |  | 0
07 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.2 | SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
00 | Nadgradne varnostne svetilke v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase, komplet z žarnico in Ni-Cd akumulatorjem. Zaščita je IP 65 po IEC 529, v kolikor pri svetilki ni drugače napisano. Proizvajalec: Eaton ali enakovredno Svetilke so sledečih tipov: UP LED
01 | Nadgradna varnostna svetilka z LED svetlobnim virom , namenjena za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik. Tip: Nexi Tech LED 100 |  |  |  | 0
0
| Z11, 1x2,4 W | kos | 7 |  | 0
02 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih, pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
03 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.2 | SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL
Opomba: skladno z uredbo EU 305/2011 morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena. Kabli morajo ustrezati zahtevam (CPR): Cca s1 d2 a1
01 | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV, brezhalogenski, položen pretežno na kabelske police in lestve
| FG16OM16 5x10 | m | 30 |  | 0
02 | Kabel s CU vodniki - 0,6/1 kV, brezhalogenski položeni pretežno na police, delno v cevi |  |  |  | 0
| 2 x 1,5 N2XH-O | m | 100 |  | 0
| 3 x 1.5 N2XH-J | m | 350 |  | 0
| 4 x 1.5 N2XH-J | m | 120 |  | 0
| 3 x 2.5 N2XH-J | m | 580 |  | 0
| 5 x 2.5 N2XH-J | m | 40 |  | 0
03 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,5 Kv brezhalogenski, položen pretežno na police, delno v cevi
| 2 x 1.5 ČRNO-RDEČ za LED svetilke | m | 30 |  | 0
04 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
Proizvajalec: Obo Bettermann ali enakovredno
| 50/60 mm | m | 10 |  | 0
| 100/60 mm | m | 10 |  | 0
| 200/60 mm | m | 20 |  | 0
05 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 10 |  | 0
06 | Parapetni kanal kovinski z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena)
Proizvajalec: AT 130-72 (ELBA)
| 130x72mm dvoprekatni | m | 2 |  | 0
07 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij | m | 150 |  | 0
08 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v montažnih predelnih stenah, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RF raznih dimenzij | m | 120 |  | 0
09 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v beton, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RBC raznih dimenzij | m | 220 |  | 0
10 | Podometno stikalo, 250V, 10A, za modulno montažo v skupne okvirje, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno Tip: Soft (bele barve)
| navadno | kos | 10 |  | 0
| izmenično | kos | 4 |  | 0
| tipkalo | kos | 2 |  | 0
11 | Nadgradni senzor gibanja (IR), za zunanjo montažo, 360 stopinj, z možnostjo nastavljanja občutlivosti, časa vklopa, montažna višina h = 3,2 m Proizvajalec: Steinel ali podobno | kos | 1 |  | 0
12 | Vgradni senzor gibanja (IR), za notranjo montažo, 360 stopinj, ploska izvedba z možnostjo nastavljanja občutlivosti, časa vklopa, montažna višina h = 3,2 m Proizvajalec: Steinel ali podobno | kos | 3 |  | 0
13 | Podometna vtičnica 250V, 16A, za modulno montažo v skupne okvirje, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem.
Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno Tip: Soft (bele barve)
| 3M: 250V, 16A, 1P+N+PE + slepi pokrov | kos | 10 |  | 0
| 4M: 250V, 16A, 1P+N+PE dvojna vtičnica | kos | 12 |  | 0
14 | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo fi 60, montažnim in končnim okvirjem, s pokrovom
Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno
| 250V, 16A, 1P+N+PE s pokrovom | kos | 2 |  | 0
15 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom Proizvajalec: ELBA
| 250V, 16A, 1P+N+PE 3x, trojna - mreža (bela) | kos | 2 |  | 0
16 | Podometna doza za fiksni priključek
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 1 |  | 0
17 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 5 |  | 0
18 | Vodnik P-Y/F za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (H07Z-K) | m | 50 |  | 0
| P/F-Y 6 (H07Z-K) | m | 30 |  | 0
| P/F-Y 16 (H07Z-K) | m | 40 |  | 0
19 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 10 |  | 0
20 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (IP) | kos | 1 |  | 0
21 | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm, dolžine 500mm, skupaj z vijaki 16xM8, 3xM12, izolatorji s plastično omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
22 | Priključek kabla z do sedmimi vodniki na toplotno podpostajo, split sistem, talni konvektor, el. radiator ali krmilno omarico
| 1.5 in 2.5 mm2 | kos | 12 |  | 0
23 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI
00 | Splošno: Stikalni bloki so izdelani iz samogasne plastične mase.Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, ključavnico s prednje strani, in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 40.
01 | Stikalni blok, R-P-DC š/v/g 346 / 717 / 96 mm, 48HE, p/o Schrack ali podobno Vgrajena je sledeča oprema:
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok
| 40A | kos | 1
| -zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0,3A tip S | kos | 1
| -zaščitno stikalo na diferenčni tok 25/0,03A tip B | kos | 1
| -tripolni instalacijski odklopnik C16A | kos | 1
| -enopolni instalacijski odklopnik C 10A | kos | 4
| -enopolni instalacijski odklopnik C 16A | kos | 15
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 2p, 16/0,03A | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA | kos | 4
| -vrstne sponke do 2,5-4mm2 | kos | 27
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| SKUPAJ | kpl | 2 | 0 | 0
02 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10% | 0 | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
3.5 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA
SPLOŠNI OPIS
Programska in aktivna podatkovna oprema (vključno z WIFI baznimi postajami) za potrebe poslovne LAN mreže nista predmet tega popisa materiala. Izbere in dobavi ju investitor oziroma uporabnik.
Programska in aktivna podatkovna oprema za potrebe tehnološke mreže CNS nista predmet tega popisa materiala.
Parapetni instalacijski kanali s pripadajočo opremo in pritrdilnim materialom, so zajeti v popisu materiala električnih instalacij in opreme.
01 | komunikacijsko vozlišče KV-DC v sestavi:
| komunikacijska omara 19"/12U, stenska, | kos | 1
| priključni panel UTP, kat.6, 24xRJ45, 19", 1U | kos | 1
| prevezovalni kabel UTP, kat.6, z AMP | kos | 16
konektorji RJ45/RJ45, sive barve, raznih dolžin,
| 19" urejevalnik kablov 1U, | kos | 2
| par stranski urejevalnik kablov | kos | 1
| omrežni panel 3x230V, s stikalom in prenapetostno zaščito | kos | 1
| ozemljitveni komplet za omaro | kos | 1
| Skupaj KV-DC | kpl | 1 |  | 0
02 | Dvojna komunikacijska vtičnica, UTP, 2xRJ45, kat.6, s protiprašno zaščito, za montažo na parapetni kanal | kos | 2 |  | 0
03 | Komunikacijska vtičnica RJ45, za modulno montažo v skupne okvirje, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Proizvajalec: TEM Čatež ali podobno Tip: Soft (bele barve) | kos | 6 |  | 0
04 | Konektorski zaključek UTP kabla s konektorjem RJ45 | kos | 3 |  | 0
0
05 | Vtičnica HDMI za vgradnjo v podometno dozo | kos | 1 |  | 0
0
06 | Telekomunikacijski kabli, brezhalogenski, položeni na kabelske police in delno uvlečeni v instalacijske cevi; |  |  |  | 0 | 0
| UTP 4x2x24AWG, cat6, brezhalogenski | m | 280 |  | 0
| HDMI kabel z ojačevalcem, komplet z konektorji, povprečne dolžine cca. 10 m | kos | 1 |  | 0
07 | Meritve UTP kabelskih povezav, izdaja merilnih listin | kos | 15 |  | 0
08 | Ozemljitev komunikacijskih vozlišč, kabelskih polic in instalacijskih kanalov z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| H07V-K 16mm2 | m | 30 |  | 0
09 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN raznih dimenzij | m | 80 |  | 0
10 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v montažnih predelnih stenah, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RF raznih dimenzij | m | 40 |  | 0
11 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v beton, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RBC raznih dimenzij | m | 40 |  | 0
12 | Razna in nepredvidena dela | % | 10
3.5 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA | kpl |  |  | 0
3.6 | SISTEM SOS KLICA IZ INVALIDSKIH SANITARIJ
01 | Enota napajanja Promon, EN-24/1 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
02 | Tablo receptorja Promon, TR-06 ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
03 | Enota klica Promon, EK-10 ali enakovredna, komplet z dozo in okvirjem | kos | 1 |  | 0
04 | Enota razrešitve Promon, ER-03 ali enakovredna, komplet z dozo in okvirjem | kos | 1 |  | 0
05 | Sobna svetilka SS-01L | kos | 1 |  | 0
06 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 20 |  | 0
07 | TK kabel brezhalogenski položen na kabelsko polico in delno uvlečen v instalacijske cevi položene podometno
| Jy(St)Y 2x2x0,8mm, rdeč | m | 50 |  | 0
08 | razna nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
3.6 | SISTEM SOS KLICA IZ INVALIDSKIH SANITARIJ | kpl |  |  | 0
3.7 | POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
1 | Demontaža obstoječe el. Instalacije, komplet s kabli, svetilkami, vtičnicami … | ur | 30 |  | 0
2 | Izdelava utorov za montažo instalacijskih cevi, utorov za montažo instalacijskih doz, komplet z ustreznim pritrjevanje oziroma gipsanjem |  |  |  | 0
| instalacijski utor dim. cca. 100x100 mm | m | 80 |  | 0
| instalacijski utor za kvadratno podometno dozo 3M | kos | 16 |  | 0
| instalacijski utor za el. omarico 350x800 mm | kos | 1 |  | 0
3 | Odvoz demontiranega materiala na za to predvideno deponijo, vključno s plačilom taks ocenjeno 2 x prevoz | kpl | 1 |  | 0
4 | Gradbena pomoč instalaterjem (prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj do fi 100 mm) | kos | 4 |  | 0
5 | Izvedba vseh zakonsko predpisanih meritve električnih inštalacij, izdaja merilnih protokolov in zapisnikov ter Izdelava in predaja zakonsko predpisane dokumentacije (atesti, izjave, certifikati, navodila …) | kpl | 1 |  | 0
6 | Razna nepredvidena dela | % | 10%
3.7 | POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.2 | SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
3.5 | STRUKTURIRAN SISTEM OŽIČENJA |  |  |  | 0
3.6 | SISTEM SOS KLICA IZ INVALIDSKIH SANITARIJ |  |  |  | 0
3.7 | POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV
Note on B177: Naslov poglavja