## Rekapitulacija
naročnik: | OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER
Krožna cesta 5
6000 KOPER
projektant: | BIRO 42 d.o.o.
št. projekta: | 005/20
datum: | oktober 2020
objekt: | DNEVNI CENTER ODU KOPER Vergerijev trg 3, Koper
parc.št. 147/1, 147/3 obe k.o. Koper
faza: | PZI
R E K A P I T U L A C I J A
A. Gradbena dela |  |  | 0
B. Obrtniška dela |  |  | 0
D. Elektro |  |  | 0
E. Strojne |  |  | 0
|  | Skupaj | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | Skupaj z DDV | 0

## A - GRADBENA DELA
A | GRADBENA DELA
1. | RUŠITVENA DELA
Splošno:
Vse rušitve izvajati po načrtu rušitvenih del. Vse rušitve nosilnih konstrukcij/elementov izvajati po navodilu statika z ustreznimi začasnimi podporami. V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, ves material in prenose, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoze na stalno deponijo, s plačilom vseh stroškov.
Odstranitev in odvoz vseh okolju nevarnih materialov je izvajati v skladu s predpisi in jih je ustrezno deponirati.
Izvajalec del je dolžan predložiti evidenčne liste o odvozu odpadkov.Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati! Glede ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno slovensko zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.
Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice.Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ravnanju z odpadki na splošno.
Odstranitev elementov in opreme pomeni demontažo, strojno ali ročno rušenje z iznosom in nalaganjem materiala na kamion, odvozom na urejeno deponijo in plačilom takse, z vsemi deli in pomožnimi deli
2.01 | Pripravljalna dela in zaščita elementov na območju rekonstrukcije objekta. | kpl | 1 |  | 0
| Rezanje in rušenje obstoječega asfalta ob obstoječi stavbi ter odvoz ruševin na trajno deponijo. | m2 | 43 |  | 0
2.02 | Strojno in deloma ročno dolbljenje reg/utorov za izdelavo instalacij v obstoječih stenah, kompletno z zbiranjem, čiščenjem, prenosom in nakladanje na transportno sredstvo in odvoz na urejeno deponijo do 10km, z upoštevanjem vseh potrebnih stroškov in pristojbin. Zajeti tudi zametavanje z malto po končanih delih. OCENA |  |  |  | 0
a. | Utori dim. 5/5 cm | m1 | 33 |  | 0
b. | Utori dim 10/10 cm | m1 | 10 |  | 0
c. | Utori dim 20/30 cm | m1 | 13 |  | 0
2.03 | Ročno odstranjevanje poškodovanega stenskega ometa,na kamnitih ali opečnih zidovih skupaj s čiščenjem podlage, vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | m2 | 365 |  | 0
2.04 | Dolbenje ležišč za nove konstrukcijske elemente - preklade/nosilce/ploščo, vključno z iznosom ruševin, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom ter pripravo-izravnavo ležišča z armirano cementno malto po detajlu statika OCENA | m1 | 6 |  | 0
2.05 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov (umivalniki, WC školjka, pisoar, ...) z vsemi pripadajočimi elementi s prenosom na gradbiščno deponijo. | kos | 8 |  | 0
2.06 | Rušenje obstoječih lesenih opažev stenskih in stropnih oblog vključno z leseno ali kovinsko podkonstrukcijo ter morebitno termoizolacijo. | m2 | 32.65 |  | 0
2.07 | Demontaža obstoječih vrat in oken dimenzij do 2 m2. | kos | 18 |  | 0
2.08 | Demontaža obstoječih vrat in oken dimenzij nad 2 m2. | kos | 2 |  | 0
2.09 | Ročno rušenje obstoječih zidov zidanih iz opečnega modularja komplet z obojestranskim ometom. | m3 | 13 |  | 0
2.1 | Ročno rušenje obstoječih zidov zidanih iz kamna. Komplet z obojestranskim ometom | m3 | 1.5 |  | 0
2.11 | Rušenje obstoječega cementnega estriha - komplet tlaka (z morebitno termo in hidro izolacijo) do d = 15 cm v priltičju. | m2 | 157 |  | 0
2.12 | Odstranitev obstoječega vinilnega, PVC in tekstilnega tlaka. | m2 | 123 |  | 0
2.13 | Ročno rušenje obstoječega keramičnega tlaka komplet s cementno malto. | m2 | 37 |  | 0
2.14 | Ročno odbijanje obstoječe stenske keramične obloge. | m2 | 45 |  | 0
2.15 | Odstranjevanje obstoječega stropnega ometa skupaj s trstiko ali na pletivu skupaj s čiščenjem podlage, vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti, pod nadzorom ZVKDS. | m2 | 157 |  | 0
2.16 | Nakladanje in odvoz gradbenih in drugih odpadkov na trajno deponijo skladno s Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki komplet s plačilom komunalnih taks in prispevkov ter vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun količin v nerazsutem stanju! OCENA | m3 | 92 |  | 0
2.17 | Pomoč instalaterjem pri izvedbi raznih opravil
| KV delavec | ur | 13 |  | 0
| NK delavec | ur | 13 |  | 0
2.18 | Vsota rezervirana za razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela!
| Ocena 10% od raznih rušitvenih del | kpl | 10% | 0 | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | BETONSKA in AB DELA
Splošno:
Vgrajeni meterial mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov.
Granulacija agregata mora biti sestavljena tako, da je v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji za želeno kvaliteto betona. Vsi gramozni materiali za ta dela morajo biti prani. Za betoniranje ene celotne konstrukcije je uporabiti izključno samo eno vrsto cementa. Kvaliteto cementa je ugotoviti sproti v skladu s tehničnimi predpisi.
Kvaliteto betona je kontrolirati s probnimi kockami za vsako kostrukcijo in kvaliteto betona posebej, kar je dokazati s poročili atesti pooblaščenega zavoda. Za konstrukcije, katerih količina gotovega betona dosega do 50 m3 je vzeti vsaj po 1 serijo kock, za konstrukcije, ki pa presegajo to količino pa več serij, vendar ne manj kakor 1 serijo na vsakih 50 m3 gotovega betona. To velja v kolikor ni izdelan posebej plan odvzema kock - kontrole betonov. Prekinitev betona je izvršiti v skladu s PTP predpisi za ta dela oz. navodilih projektanta statika.
Opaži morajo biti izdelani pravočasno in dovolj stabilno, da je mogoča izdelava konstrukcije v skladu s projektom.
Armatura mora biti očiščena in izdelana ter položena po armaturnih načrtih. Položena mora biti tako, da ostane pri betoniranju v osnovnem položaju ter, da beton izpolni vse votline med armaturo in opažem. Po odstranitvi opaža se armatura ne sme nikjer videti.
Betonska konstrukcija mora biti po odstranitvi opažev popolnoma ravna. Pred betoniranjem je treba opaže dobro namočiti z vodo, kalupe pa napojiti z opažnim oljem.
Ves beton, ki se vgrajuje v nekonstruktivne ali konstruktivne dele je obvezno mešati strojno. Ravno tako je tudi vgrajevanje za vse konstrukcije strojno s primernimi opažnimi ali igla vibratorja in primerno jakostjo teh vibratorjev.
Mesta, kjer se je z betoniranjem prekinilo je obdelati - nasekati in polniti s cementnim mlekom. Beton je treba med vezanjem zaščititi pred delovanjem sonca s tem, da se poliva z vodo. V primeru nevarnosti, da beton zmrzne, ga je primerno zaščititi - dodatki po navodilih sektorja kakovosti. Morebitne zmrznjene betonske konstrukcije je odstraniti in ponovno zabetonirati v kolikor ni dosežena predpisana kvaliteta.
Pri betoniranju konstrukcij je vbetonirati lesene vložke, škatle, šablone, cevi, okvirje, omarice, žice in vse tiste elemente, ki pridejo v poštev za pritrditev finalnih izdelkov obrtnikov in instalaterjev oz. vse možne rege in odprtine za razvod instalacij.
Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela , ki so potrebna za montažo statične in konstruktivne armature.
Če v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk , je v vseh betonskih elementih v cenah za enoto mere zajeti tudi izvedbo odprtin in utorov v ploščah za stebre ograj , sider dvigal, dvižnih miz, prehodov in vgrajenih instalacij in podobno , ki so bili poznani pred izvedbo dela.
V enotni ceni za betonska in železobetonska dela so upoštevani naslednji elementi:
- vse potrebno delo od mešanja betona do vgraditve in zaščite konstrukcije,
- ves potreben material,
- zaščita betona pred vročino in mrazom in neprimerno atmosfersko vodo,
- vsi pomožni odri z dohodi in s premeščanjem, ki so poleg v predračunu predvidenih odrov, potrebni za neovirano delo pri betoniranju,
- pri armaturi je zajeti ves izdelavni material in delo pri izdelavi ter vezanje pri polaganju vključno s PVC podložkami,
- pri betonskih delih upoštevati vsa navodila projektanta gradbene konstrukcije, pri gradnji je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor.
Vse nosilne armiranobetonske konstrukcije morajo biti zgrajene iz betona C25/30, za katerega znaša karakteristična tlačna trdnost fck=25 MPa.
Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Vgrajeno betonsko jeklo ne sme biti rjasto. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Stike med starim in novim betonom je premazati z elastosilom ali podobnim proizvodom enake kvallitete. Pred betonažo je preveriti, če so v AB konstrukcije vgrajena vsa sidra po projektih in vse škatle za odprtine in prehode instalacij. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu.
4.01 | Podpiranje lesene stropne konstrukcije med izvedbo preklad za nosilec | m2 | 10 |  | 0
4.02 | Izvedba AB nosilca ob dnevnem prostoru v pritličju - utori v obstoječih stenah | m3 | 0.2 |  | 0
4.03 | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 XC1 Dmax16 S4 v nosilec, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve | m3 | 1.3 |  | 0
4.04 | Nabava, dobava in montaža kemičnih sidrer na območju nosilca. V ceni zajeti tudi ves vezni, pomožni in podložni material in dela! | kos | 6 |  | 0
4.05 | Nabava, dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500 (gladka in rebrasta - glej izvleček armaturnih načrtov). Obračun po armaturnem izvlečku. V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni material, za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne armature in odmik od opaža
| armaturne palice S500 B | kg | 150 |  | 0
4.06 | Vsota rezervirana za razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela!
| Ocena 10% od raznih betonskih in AB del | kpl | 10% | 0 | 0
4.0 | BETONSKA in AB DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 | TESARSKA DELA
Splošno:
V ceni izvedbe upoštevati vsa pomožna dela, vse zunanje transporte in notranje prenose ter ves pritrdilni material.
Za vse opaže je v ceni zajeti opaženje s podpiranjem, razopaženje, mazanje in čiščenje opažev, z dobavo potrebnega materiala, amortizacijskimi stroški, pomožnimi deli in transporti.
Vsa tesarska dela se morajo izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi.
Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu,
- snemanje potrebnih izmer na mestu samem,
Opaži:
Opaži morajo biti točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije ter opažev samih.
Pred pričetkom del preveriti v projektih PZI vrsto konstrukcije-vidno ali ne, ter upoštevati izvedbo kot je predvidena v projektih v kolikor je razlika po PGD. Opaži za armiranobetonske stropove so za vidni beton, betonske stene pa bodo ometane.
Izvajalec jamči za trdnost , varnost in stabilnost uporabljenih opažev in je dolžan izdelati preračunan v kolikor ni izdelan v statičnem elaboratu objekta .
Odri: Material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti , sidranja in preizkuse delovnega odra , varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
Pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.
Premični odri višine do 2 m so vključeni v standardih ostalih gradbenih del in se ne obračunavajo posebej.
Premični in nepremični odri višine do 8m se obračunavajo od m2 horizontalne projekcije odra, fasadni odri se obračunavajo od m2 vertikalne projekcije odra, merjeno po zunanjem robu nosilnih stebrov in 1m nad najvišjim podom.
Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani tehnični dkumentaciji.
5.01 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža nosilca s podporami, višine do 4,0m, vključno z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, ter vsemi pomožnimi deli | m2 | 7.6 |  | 0
5.02 | Vsota rezervirana za razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela!
| Ocena 10% od raznih tesarskihdel | kpl | 10% | 0 | 0
5.0 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 | ZIDARSKA DELA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu.
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.
V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov ; delovne stike in dilatacije
V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, talna plošča, finalni tlaki).
Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije je upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal.
Pri izdelavi tlakov in hidroizolacijskih delih je obračun po m2 tlorisne površine; vertikalne zavihke pri izvedbah izolacij do višine 50 cm se upošteva v tlorisni površini. Vsi preklopi se upoštevajo v cenah po enoti izolirane površine , tudi pri stiku horizontalne in vertikalne površine.
Vse izolacije morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov.
Izdelava toplotne izolacije in podlage pod tlaki po sistemu plavajočih podov -zaščita proti prenosu zvoka po konstrukciji. Kompletno vse, z vsemi pomožnimi deli, izvedbo izolacijskega dilatacijskega stika -skladno z izbrano izolacijo-tipski element, vsemi materiali in transporti. Toplotna izolacija je zasčitena z dvojno PVC folijo.
Izdelava hidroizolacije: trdno, gladko, izravnano, brezprašno in čisto podlago premazati s hladnim bitumenskim sredstvom, da se doseže čvrst in neoporečen spoj trakov s podlago, na podlago položiti bitumenski plastomerni trak, izbira vrste traku in način polaganja (lepljenje ali varjenje) glede na namen zaščite (proti talni vlagi), po navodilih izbranega proizvajalca. Upoštevati vse vertikalne zaključke horizontalne izolacije. Delo izvajati pazljivo in natančno, da ne pride do poškodb izolacije. Za hidroizolacijo prostorov na terenu proti talni vlagi sta predvidena dva bitumenska plastomerna trakova.
Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z enakomerno površinsko obdelavo, kvaliteta malt mora ustrezati standardom.
Odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej.
6.01 | Krpanje utorov širine 20 po položenih instalacijah v enaki sestavi kot obstoječ tlak: dobava in polaganje HI s predhodnim hladnim bitumenskim premazom in dvojnim slojem varjenega IZOTEKT-a T4 EPS, PE folije, mikroarmiran cementni estrih C15/20 debeline do 6cm, vključno z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom | m2 | 4.4 |  | 0
6.02 | Sistematično injektiranje dela temeljnih in prizemnih nosilnih zidov v območju nove hidrofobne bariere s hidrofobno ekspanzijsko cementno silikatno injekcijsko maso. | m3 | 25 |  | 0
6.03 | Konstrukcijsko injektiranje zidov s cementno-silikatno ekspanzijsko injektirno maso nad nivojem terena. OCENA 40 % vseh kamnitih zidov | m3 | 37 |  | 0
6.04 | Dobava in zidaje predelnih sten deb 15 cm z zidaki iz plinobetona - siporeks. Zidano z gradbenim lepilom in sidranje v obstoječo konstrukcijo. V ceni upoštevati vsa potrebna pripravljalna dela, odre in materiale. | m2 | 44 |  | 0
6.05 | Zazidava odprtin različnih dimenzij z opečnimi zidaki, vključno z gradbenim lepilom in sidranjem v obstoječo konstrukcijo. V ceni upoštevati vsa potrebna pripravljalna dela, odre in materiale. | m3 | 3 |  | 0
6.06 | Dobava in vgradnja montažnih preklad različnih dolžin, z vsemi pomožnimi deli in materiali
| ­ stena debeline do 20 cm | m1 | 5 |  | 0
6.07 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sanitarijah na cementni osnovi kot npr: hidrostop elastik v dveh slojih ter izvedbo stikov tla stena s kemaband elastičnimi trakovi. Izvedba po navodilih proizvajalca sistema Kema Puconci. V dogovoru z projektantom oz. investitorjem se izolacija izvede tudi na stenah območje tuša. | m2 | 18.5 |  | 0
6.08 | Dobava, popravilo in izdelava notranjega stenskega grobega in finega ometa deb. cca. 1cm z apneno malto 1:3 na stene, s predhodnim cementnim obrizgom, naprava malte, vključno z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom. VARIANTA - po dogovoru s projektantom oz. investitorjem se lahko izvede strojni omet. | m2 | 402 |  | 0
6.09 | Obdelava vratnih in okenskih špalet v sestavi: cementni obriz, grobi in fini apneni omet. Izravnava se izvede na mestih kjer so nastale poškodbe ali za potrebo izravnave. | m1 | 63 |  | 0
6.1 | Izdelava tlaka v pritličju iz mikroarmiranega (PP vlakna 0,9kg/m3) cem.estriha C16/20 z zagladitvijo; deb. 60mm, vključno z izdelavo dilatacij ob zidovih v sestavi: finalna talna obloga (keramika oz. PVC) BETON 2200 6,0cm PE FOLIJA 0,0200 cm URSA XPS N-III-I 7,0cm, HI vključno z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom. Posebna pazljivost stika z obstoječim kamnitim tlakom! | m2 | 140 |  | 0
6.11 | Dobava, montaža in vgradnja obloge stene z wedi ploščami, d=2cm, vključno z vsem pomožnim materialom in deli | m2 | 25.5 |  | 0
6.12 | Zametavanje utorov z grobo apneno cementno malto po položenih instalacijah. OCENA
a. | Utori dim. 5/5 cm | m1 | 43 |  | 0
b. | Utori dim 10/10 cm | m1 | 15 |  | 0
c. | Utori dim 20/30 cm | m1 | 18 |  | 0
6.13 | Zaščita vseh oken in vrat s PVC folijo (zaradi izvedbe ometov, fasade in slikopleskarskih del) | kos | 18 |  | 0
6.14 | Izdelava izravnave sten na območjih odstranjene keramike s cementno malto, s predhodno izvedbo priprave podlage z odstranitvijo prahu in premaz z emulzijo za boljšo sprejemnost staro-novo; podlaga za stensko keramiko | m2 | 58 |  | 0
0
6.15 | Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža in demontaža, amortizacija ter vsa pomožna dela na gradbišču. Obračun po tlorisni površini objekta. Komplet za ves čas gradnje. | m2 | 232 |  | 0
6.16 | Vzidava instalacijskih omaric. | kos | 2 |  | 0
6.17 | Dobava in vzidava ventilacijskih in kanalizacijskih cevi v utorih v zidu. | m1 | 3.5 |  | 0
6.18 | Ročno nakladanje gradbenih odpadkov, embalaže in drugih odpadkov in ročni iznos na začasno deponijo na dvorišču objekta v dolžini 100m OCENA | m3 | 35 |  | 0
6.19 | Nakladanje gradbenih odpadkov, embalaže in drugih odpadkov na kamion in odvoz na trajno deponijo v razdalji do 10km s plačilom vseh taks in pristojbin ter predajo evidenčnih listov deponiranja OCENA | m3 | 35 |  | 0
6.2 | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (izdelava in zazidava utorov, prebojev vseh vrst, vgrajevanje raznega sidrnega materiala, sifonov in opreme, ločilni trakovi,...) - ocena
| KV delavec | ura | 25 |  | 0
| PKV delavec | ura | 15 |  | 0
6.21 | Vsota rezervirana za razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela!
| Ocena 10% od raznih zidarskih del | kpl | 10% | 0 | 0
6.0 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 | FASADERSKA DELA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu.
Fasaderska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v skladu z obveznimi standardi.
Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati normativom.
Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave po opisu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
prenos malte premeščanje malte in občasno mešanje malte;
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu.
Vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo - razen členitev predvidenih v projektu.
7.01 | Izvedba grobega in finega ometa kamnitih sten s PCM s predhodnim obrizgom z redko cementno malto, vse po navodilih ZVKDS. Barve po izboru projektanta v skladu z ZVKDS. Vključno z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve, vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom | m2 | 102 |  | 0
7.02 | Visokotlačno vodno peskanje ter hidrofobna zaščita celotne površine kamnitega cokla in kamnitih ert fasade. | m2 | 14.4 |  | 0
7.03 | Nanos zaključnega sloja fasade, novo ometanih površin, s silikatno barvo v tonu obstoječe, oziroma po navodilih ZVKDS, vključno s pripravo podlage. | m2 | 102 |  | 0
7.04 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega fasadnega odra višine do 6.0m | m2 | 102 |  | 0
7.05 | Vsota rezervirana za razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela!
| Ocena 10% od raznih fasaderskih del | kpl | 10% | 0 | 0
7.0 | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
8.0 | KANALIZACIJA
8.01 | Izdelava betonskih revizijskih jaškov dimenzij 50x50 cm, globine do 1m, kompletno z izdelavo mulde in dna jaška, ki se fino zagladi.
| jašek 50x50 cm | kom | 1 |  | 0
8.02 | Dobava in vgradnja novih tipskih protismradnih pokrovov revizijskih kanalizacijskih jaškov, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo
| pokrov dim.50x50 | kom | 1 |  | 0
8.03 | Dobava, montaža, vgradnja in priklop kanalizacijskih cevi PP, vključno z obbetoniranjem in vsemi pomožnimi deli in materialom
| PP fi50 | m1 | 16.4 |  | 0
| PP fi110 | m1 | 10.75 |  | 0
| PP fi150 | m1 | 15.45 |  | 0
8.04 | Vsota rezervirana za razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela!
| Ocena 10% od raznih kanalizacijskih del | kpl | 10% | 0 | 0
8.0 | KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B - OBRTNIŠKA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
2.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg. projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Enotna cena po postavkah mora vsebovati:
Merjenje na objektu
Izdelava delavniške dokumentacije
Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
Izdelava vseh potrebnih zaključkov
Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu
Vse potrebne transporte do mesta vgradnje
Skladiščenje materiala na gradbišču
Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno
Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu
Finalna obdelav po opisu
Popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na objektu
Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
Plačilo komunalne takse za stalno deponijo odpadnega materiala
Vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije.
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila.
Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji!
2.01 | Dobava in montaža ALU ali kovinskih pripir iz kotnika ustreznih dimenzij, na območju menjave tlakov, vključno s prenosi materiala do mesta vgraditve, vsemi pomožnimi deli in pritrdilnim materialom.OCENA | m1 | 9 |  | 0
2.02 | Izdelava in motaža zaščitne Alu barvane ali inox rešetke za zunanje enote toplotnih črpalk, z ustrezno perforacijo (odprtost več kot 50%) in kvadratno perforacijo | m2 | 3 |  | 0
2.03 | Dobava, motaža in vgradnja linijske rege oz. rešetke pred vhodom iz dvorišča, vključno z vsemi pomožnimi deli, materialom in prenosi in priklopom na meteorno kanalizacijo. | m1 | 1 |  | 0
2.04 | Izdelava, dobava in montaža okenskih rešek robustne izvedbe, dimenzij 120x95cm. Slediti navodilom ZVKDS in projektanta glede finalne obdelave, pritrjevanja v kamnite erte in barve! | kos | 6 |  | 0
2.05 | Izdelava, dobava in montaža vratnih rešek robustne izvedbe, dimenzij 250x10cm. Slediti navodilom ZVKDS in projektanta glede finalne obdelave, pritrjevanja v kamnite erte in barve! | kos | 1 |  | 0
2.06 | Izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije steklene stene vetrolova S275 J0, kompletno vsa pomožna dela, sidranja, prenosi in transporti, 1x osnovni in 2x končni nanos barve. Po dokumentaciji projekta PZI in obvezni preveritvi izmer na objektu pred izdelavo, izdelava v skladu s tehničnimi normami in predpisi, vsi certifikati in izjave izvedbe ter končni pregled konstrukcije. Montaža se izvaja na višini do 4m. Vse delovne odre in eventuelne lovilne odre postavi izvajalec montažerskih del in jih mora vračunati v enotne cene. | kg | 540 |  | 0
2.07 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od raznih ključavničarskih del | kpl | 10% | 0 | 0
2.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošno:
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves pomožni in pritrdilni material, vse za gotove vgrajene elemente.Izvedba del po tehničnih navodilih proizvajalca.V enotnih cenah morajo biti upoštevani vsi izrezi, zaključki ter bandažiranje in kitanje stikov.
Kovinska podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki, žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani.
Na stikih s steno, stropom in tlemi je treba uporabiti tesnilni trak.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre.
V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov.
V ceni zajeti vso podkonstrukcijo, izreze za svetila, stropne enote in prezračevalne rešetke. Višina obešanja do 1 m
3.01 | Dobava in montaža stene iz dvojnih mavčno-kartonskih vodoneprepustnih plošč tipa Knauf z izolacijo, z vključeno kaseto za drsna vrata, na pocinkani jekleni podkonstruciji, vključno z vsemi potrebnimi odri vključno z bandažiranjem stikov ter pripravljeno za pleskanje, prenosi - transporti in pritrdilnim materialom; z dobavo in montažo plošč, napravo kovinske podkonstrukcije, vključno z vsemi zakjučki in ostalim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvajalec bo pustil vse potrebne odprtine brez doplačila. Stena W112 debeline 15,5cm | m2 | 13 |  | 0
3.02 | Dobava in montaža spuščenega stropa sistema Knauf, na pocinkani jekleni podkonstruciji, z izolacijo 5cm, vključno z vsemi potrebnimi odri, prenosi - transporti in pritrdilnim materialom in morebitnimi kaskadami ter z bandažiranjem stikov in pripravljeno za pleskanje. Izvajalec bo pustil vse potrebne odprtine brez doplačila. | m2 | 134 |  | 0
3.03 | Dobava in montaža spuščenega stropa sistema Armstrong, kot. npr. Perla (dim. plošč 120/60 in 60/60), na pocinkani jekleni podkonstruciji, vključno z vsemi potrebnimi odri, prenosi - transporti in pritrdilnim materialom in morebitnimi kaskadami ter z bandažiranjem stikov in pripravljeno za pleskanje. Izvajalec bo pustil vse potrebne odprtine brez doplačila. | m2 | 16 |  | 0
3.04 | Dobava in montaža obloge stropa z mavčnokartonskimi požarno odpornimi ploščami deb.1,50 cm; plošče so pritrjene na nosilno konstrukcijo lesenega stropa oz. jeklene ojačitve lesenega stropa. Izvedba za požarnoodpornost EI 60. V ceni zajeti vsi potrebni odri, prenosi - transporti in pritrdilni material in morebitne kaskade. | m2 | 157 |  | 0
3.05 | Dobava in montaža obloge obstoječe stene oz zapiranje vertikal inštalacij iz dvojnih mavčno-kartonskih plošč tipa Knauf z izolacijo, na pocinkani jekleni podkonstruciji, vključno z vsemi potrebnimi odri vključno z bandažiranjem stikov ter pripravljeno za pleskanje, prenosi - transporti in pritrdilnim materialom; z dobavo in montažo plošč, napravo kovinske podkonstrukcije, vključno z vsemi zakjučki in ostalim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvajalec bo pustil vse potrebne odprtine brez doplačila. | m2 | 46 |  | 0
3.06 | Dobava in vgradnja UA vratnih profilov s pločevo deb.2mm, vključno z vsemi potrebnimi prenosi - transporti in pritrdilnim materialom | m1 | 1.3 |  | 0
3.07 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od raznih suhomontažnih del | kpl | 10% | 0 | 0
3.0 | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošno:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati poleg del opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu,
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog,
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev,
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški,
- napravo malt,
- vso delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami,
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti,do mesta vgraditve
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste,
- v ceni za enoto upoštevati vse vogalne in zaključne PVC profile, pri stiku keramika-omet in drugo,
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca v kolikor neoporečno dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi,
Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.Izvajalec je obvezan opraviti predhodne izmere površin.
Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
4.01 | Dobava in obloga sten sanitarij in tušev, do stropa s stensko keramiko, z leplenjem in fugiranjem ter uporabo kovinskih vogalnikov. Keramika srednjega cenovnega razreda v bvarvnem tonu po izboru in potrditvi investitorja in projektanta, kot npr. Ragno Imperiale. V ceni upoštevana možnost izbire različnih barvnih vzorcev oz. dekorja. Vključno z dobavo in pripravo lepila, fugiranje s fugirno maso, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti
| podati ceno materiala/m2 | m2 | 68.7 |  | 0
| podati ceno dela/m2 | m2 | 68.7 |  | 0
4.02 | Dobava in položitev protizdrsne talne keramike v notranjih prostorih, d=11mm. Keramika srednjega cenovnega razreda v bvarvnem tonu po izboru in potrditvi investitorja oz. projektanta, kot npr. Refin Flake. V ceni upoštevana možnost izbire različnih barvnih vzorcev. fugirano z vodoodbojno fugirno maso s polaganjem v fleksibilno cementno lepilo. Vključno z zidno obrobo in oblogo stopnic!
| podati ceno materiala/m2 | m2 | 14 |  | 0
| podati ceno dela/m2 | m2 | 14 |  | 0
4.03 | Dobava in položitev protizdrsne talne keramike, v tuših in sanitarijah. Keramika srednjega cenovnega razreda v bvarvnem tonu po izboru in potrditvi investitorja oz. projektanta, kot npr. Ragno Imperiale, fugirano z vodoodbojno fugirno maso s polaganjem v fleksibilno cementno lepilo. Vključno z zidno obrobo.
| podati ceno materiala/m2 | m2 | 20.5 |  | 0
| podati ceno dela/m2 | m2 | 20.5 |  | 0
4.04 | Kitanje stikov s PU kitom na stikih tlak-stena in stena-stena | m1 | 65 |  | 0
4.05 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od raznih keramičarskih del | kpl | 10% | 0 | 0
4.0 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg. projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje in popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške.
5.01 | Izdelava predpremaza z emulzijo, 2x kitanje in brušenje ometanih in MK sten ter min. 2x oplesk z disperzijsko barvo po izboru projektanta; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 415.6 |  | 0
5.02 | Izdelava predpremaza z emulzijo, 2x kitanje in brušenje stropov iz mavčno kartonskih plošč oziroma ometanih stropov ter min. 2 x oplesk z barvo po izboru projektanta, kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 230 |  | 0
5.03 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od raznih slikopleskarskih del | kpl | 10% | 0 | 0
5.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 | FINALNI TLAKI
Splošno:
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves material, vse za gotove položene površine. Ob ponudbi je potrebno navesti tip tlaka in nabavno ceno. Vsi tlaki se polagajo na isto višino! Upoštevati talno gretje!
6.01 | Dobava in nanos epoksidne podlage za vlažne prostore pred lepljenjem talne obloge po celotni površini estriha. | m2 | 163 |  | 0
6.02 | Dobava in montaža visoke stenske zaključne lesene letve ob vseh finalnih tlakih, z izjemo keramike v sanitarijah. Letev je od zidu umaknjena z integriranimi nastvaki, da ne omogoča tesnega stika med letvijo in zidom, ki omogoča odvod nakopičene vlage v stenah oziroma tlaku. | m1 | 137 |  | 0
6.02 | Dobava in polaganje visokokvalitetne heterogene PVC talne obloge (kot na primer MODULEO PARQUETRY Laurel Oak), d = 2,5 mm. Položeno v ribjo kost. V enotno ceno je všteta tudi izravnava s samorazlivno izravnalno maso, lepljenje talne obloge po celotni površini z epoksidnimi lepili in varjenje spojev PVC obloge. | m2 | 130 |  | 0
6.03 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od raznih tlakarskih del | kpl | 10% | 0 | 0
6.0 | TLAKRASKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 | STEKLARSKA DELA IN STAVBNO POHIŠTVO
Splošno:
Okna in vrata: zunanje stavbno pohištvo je že vgrajeno oz. dobavljeno!
Notranja vrata so lesena, s skritimi nasadili, in furniranim vratnim krilom (alternativa Max).
V ceni izdelka je potrebno upoštevati:
- snemanje mer na objektu
- nabavo osnovnega materiala in okovja
- izdelavo in montažo na objektu
- osnovno zaščito in finalno obdelavo
- zatesnitev
- okovje srednjega cenovnega razreda - kromirano
- cilnindrične ključavnice v vratnih krilih
- gumi odbijači za vrati
- čiščenje izdelkov po končani montaži
Barvo podbojev in kril vseh vrat uskladiti z investitorjem!
7.01 | Dobava in montaža notranjih lesenih vrat, z lesenim podbojem, dim 80/200. Krilo leseno panelno (perforirana iverica) v enem barvnem odtenku, obojestransko furnirano in lakirano z zaščitnim lakom (alternativa Max). Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. Podboj v celoti zaobjame steno! | kos | 2 |  | 0
7.02 | Dobava in montaža notranjih lesenih masivnih kasetiranih vrat, z lesenim podbojem, dim 95/200. Krilo leseno masivno v enem barvnem odtenku, obojestransko furnirano in lakirano z zaščitnim lakom (alternativa Max). Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. Podboj v celoti zaobjame steno! | kos | 2 |  | 0
7.03 | Dobava in montaža notranjih dvokrilnih lesenih vrat, z lesenim podbojem, dim 100/235. Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. | kos | 1 |  | 0
0
7.04 | Dobava in montaža notranjih požarnih EI30 enokrilnih lesenih vrat, profiliranih, z lesenim profiliranim podbojem, dim 0,80/195. Krilo leseno masivno v enem barvnem odtenku, obojestransko furnirano in lakirano z zaščitnim lakom (alternativa Max). Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. Podboj v celoti zaobjame steno! | kos | 1 |  | 0
7.05 | Dobava in montaža notranjih požarnih EI30 enokrilnih masivnih lesenih vrat, profiliranih, z lesenim profiliranim podbojem, dim 1,00/200. Krilo leseno v enem barvnem odtenku, obojestransko furnirano in lakirano z zaščitnim lakom (alternativa Max). Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. Podboj v celoti zaobjame steno! | kos | 1
7.06 | Dobava in montaža zunanjih dvokrilnih masivnih lesenih vrat, profiliranih, z lesenim profiliranim podbojem, dim 150/250. Krili leseni masivni v enem barvnem odtenku, obojestransko furnirano in lakirano z zaščitnim lakom (alternativa Max). Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. Podboj v celoti zaobjame steno! | kos | 1 |  | 0
0
7.07 | Dobava in montaža zunanjih enokrilnih lesenih vrat, profiliranih, z lesenim profiliranim podbojem, dim 105/250. Krilo s steklenim polnilnili s termopan steklom. Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. Vkomponirano v obstoječo kamnito erto. | kos | 1 |  | 0
0
7.08 | Dobava in montaža dvokrilnega okna z lesenim okvirjem in Alu zaščito na zunanji strani, dim 110/130 in zasteklitvijo. Krilo leseno, s profilom širine max 90mm. Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. | kos | 6 |  | 0
7.09 | Izdelava, dobava in montaža štiridelne steklene stene vetrolova z avtomatskimi drsnimi vrati brez okvirja. Stena sestavljena iz fiksnih bočnih delov 2x dimimenzij 1,85x2,65m, z dvokrilnimi senzorskimi drsnimi vrati 2x dim 0,80x2,65m, pritrjenih na jekleno nosilno konstrukcijo, kot.npr. Doorson Thales 300. Lepljeno kaljeno steklo! Kompletno vsa pomožna dela, pritrjevanja, prenosi in transporti. Izdelati delavniško dokumentacijo po projektu PZI in obvezni preveritvi izmer na objektu pred izdelavo, izdelava v skladu s tehničnimi normami in predpisi. BREZ pritrjevanja profilov v tla! | kpl | 1 |  | 0
7.1 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih profiliranih lesenih vrat V9, z lesenim profiliranim podbojem, dim 100/200 in lesenim polkrožnim profioliranim zaključkom dim 60/100. Krilo leseno masivno v enem barvnem odtenku, obojestransko furnirano in lakirano z zaščitnim lakom (alternativa Max). Barva po izbiri projektanta in ZVKDS. Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta. Podboj v celoti zaobjame steno! | kos | 2 |  | 0
7.09 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 20% od stavbnega pohištva in steklarskih del | kpl | 20% | 0 | 0
7.0 | STAVBNO POHIŠTVO IN STEKLARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
8.0 | KAMNOSEŠKA DELA
8.01 | Izdelava, dobava in montaža kamnite notranje okenske police, debelina kamna 2cm, trapezoidne oblike. Tip kamna potrdi projektant. | m1 | 7.5 |  | 0
8.02 | Dobava in polaganje kamnitega cokla fasade po vzoru obstoječega kamna (kot npr. Lipica Unito ali brački sivec), površina štokana, robovi obdelani kot obstoječi, d = 5 cm, izdelava in motaža po navodilih ZVKDS. | m2 | 14.4 |  | 0
8.02 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od kamnoseških del | kpl | 0.1 | 0 | 0
8.0 | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
9.0 | RESTAVRATORSKA DELA
9.01 | Komplet restavratorska dela obstoječih baz stebrov vhodne avle. V postavki je upoštevana domodelacija poškodb, rekonstrukcije poškodovanih ali manjkajočih delov, odstranjevanje oblog in drugih nečistoč z nizkotlačnim peskanjem v kombinaciji z vodo in mehkejšimi mediji ali vodno paro, odstranjevanje recentnih neustreznih domodelacij, polnil in kovinskih tujkov, injektiranje razpok, zapolnjevanje stikov med kamni, površinsko usklajevanje dopolnjenih mest. Vse skladno z zahtevami ZVKDS. | kos | 4 |  | 0
9.02 | Čiščenje in sanacija obstoječega kamnitega tlaka v avli in v sanitarijah. V postavki je upoštevana domodelacija poškodb, rekonstrukcije poškodovanih ali manjkajočih delov, odstranjevanje oblog in drugih nečistoč z nizkotlačnim peskanjem v kombinaciji z vodo in mehkejšimi mediji ali vodno paro, odstranjevanje recentnih neustreznih domodelacij, polnil in kovinskih tujkov, injektiranje razpok, zapolnjevanje stikov med kamni, površinsko usklajevanje dopolnjenih mest. Vse skladno z zahtevami ZVKDS. | m2 | 65 |  | 0
9.03 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od drestavratorskih del | kpl | 0.1 | 0 | 0
10 | RESTAVRATORSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C - ZU
C. | ZUNANJA UREDITEV
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg. projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja! Enotna cena po postavkah mora vsebovati: Merjenje na objektu Izdelava delavniške dokumentacije Izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev Preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti Ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material Izdelava vseh potrebnih zaključkov Izdelava elementov v obratu in montaža na objektu Vse potrebne transporte do mesta vgradnje Skladiščenje materiala na gradbišču Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu, kot so lestve, delovni in pomožni odri, dvigalna tehnika (avtodvigalo) in podobno Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom Terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu Finalna obdelav po opisu Čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo Vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču Vse količine so v raščenem stanju!
1.0 | FEKALNA KANALIZACIJA
1.01 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele nad 10 cm | m1 | 24 |  | 0
1.02 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 24 |  | 0
1.03 | Izkop zemljine III. in IV. kategorije z deponiranjem na gradbišču
| Ročni | m3 | 2.5 |  | 0
| Strojni | m3 | 20 |  | 0
1.04 | Izdelava kanalizacije iz GRP cevi premera 160 mm, v globini do 1,0 m. Vključno s spojnim materialom in priključitvijo na jaške. | m1 | 20 |  | 0
1.05 | Izdelava posteljice ter zasip cevi | m3 | 8 |  | 0
1.06 | Dobava in montaža GRP jaška krožnega prereza premera 80 cm, v globini do 1,0 m | kom | 1 |  | 0
1.07 | Dobava in vgradnja novih povoznih inox tipskih protismradnih pokrovov revizijskih kanalizacijskih jaškov, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo, nosilnost min C250 | kom | 1 |  | 0
1.08 | Zasip jarka z zrnato kamnino vključno z utrjevanjem | m3 | 17 |  | 0
1.09 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | m2 | 15.5 |  | 0
1.1 | Odvoz in odlaganje odpadnega materiala na deponijo, vključno s plačilom vseh taks | m3 | 8 |  | 0
1.11 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 7 cm | m2 | 24 |  | 0
1.12 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 24 |  | 0
1.13 | Razna nepredvidena dela, obračun po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu. Pred izvedbo del mora naročnik potrditi dela! Ocena.
| Ocena 10% od raznih del fekalne kanalizacije | kpl | 10% | 0 | 0
1.0 | FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## SPLOŠNA+POSEBNA_DOLOČILA
SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL
KAZALO
SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSE VRSTE DEL
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
TESARSKA DELA - OPAŽI
TESARSKA DELA - LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE
ZIDARSKA DELA - ZIDANJE, OMETI, VZIDAVE
ZIDARSKA DELA – HIDROIZOLACIJE, IZOLACIJE PRED VLAGO, ZAŠČITE, HIDROIZOLACIJ, TOPLOTNE IZOLACIJE
CEMENTNI (PLAVAJOČI) ESTRIHI
FASADA
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
KLJUČAVNIČARSKA DELA (jeklene konstrukcije, ključavničarski izdelki)
KERAMIČARSKA DELA
STAVBNO POHIŠTVO
STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA
LESENE TALNE OBLOGE
SUHOMONTAŽNA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA ZA VSE VRSTE DEL
Splošne opomba: Sestavni del popisa je tudi priloga s seznamom slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode! Izvajalec del mora v ponudbi in pri izvajanju del upoštevati vso trenutno veljavno gradbeno zakonodajo. Postavke, ki so opredeljene z imenom produkta se smatra, da se dela izvedejo z lastnostmi in karakteristikami nevedenega produkta. Sestavni del vsake postavke je tudi del (3-5%) vrednosti posamezne postavke za dela opravila in stroške (npr.: dostava dokumentacije, dokazil, izkazi, pregledi, meritve ipd.), ki se obračuna ob končni situaciji. Za nobenega od predlogov izvajalec ne more uveljavljati doplačila (predpostavlja se, da izvajalec predlaga samo tiste proizvode, ki jih je upošteval v svojih ponudbenih oz. pogodbenih enotnih cenah). Potrditev o primernosti predlaganih proizvodov morajo podati projektant in nadzor in naročnik. Pomanjkanje na trgu, dolgi dobavni roki, spremembe nabavnih cen ipd. ne predstavljajo dopustnega razloga za odstopanje od predvidenega proizvoda oz. kakovosti, roka in cene. V primeru kakršnegakoli neskladja med določili in imenovanimi proizvodi v popisih del ter projektno dokumentacijo mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika, ki v soglasju s projektantom določi, katera določila se upoštevajo oz. kateri proizvod se vgradi.
Izvajalec se zavezuje, da bo - pred pričetkom posameznih del pravočasno izdelal (skladno s potrjenim terminskim planom) ter najkasneje sedem (7) dni pred začetkom izvedbe predložil na gradbišče s strani nadzornika potrjene tehnološke elaborate za posamezne vrste del, montažne oz. delavniške načrte in plane potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoče kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe posameznih del, ki so predmet pogodbe, na podlagi določil Gradbenega zakona (28. člen) in ostale veljavne zakonodaje, - najkasneje v stodvajsetih (120) dneh po uvedbi v delo naročniku predložil v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oz. opreme, vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku) – potrjevanje in predložitev posameznih vzorcev je sestavni del terminskega plana.
1) Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS. 2) Pomembna opomba: Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, vsemi shemami in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Popis mora upoštevati tudi vsa določila požarne študije, elaborata učinkovite rabe energije, in zaščite pred hrupom. Vse elemente oddanega projekta mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del! V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbeno-inštalacijskih elementov objekta. Sestavni del tega popisa so tudi vse prej omenjene sestavine projekta. Sklicevanje na tekstualni del tega popisa je sklicevanje na vse ostale sestavine projektne dokumentacije. Z oddajo ponudbe se vsak ponudnik zavezuje, da je skrbno proučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta, ter so potrebne za kvalitetno izvedbo objekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. V primeru dvoma v usklajenost segmentnega projekta mora izvajalec pred pričetkom predmetnih del opozoriti nadzor in odgovornega projektanta predmetnega načrta, da se uskladi pravilna rešitev! Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja.
Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora vsebovati tudi: - vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo - vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču, - transportni stroški v območju in izven območja gradbišča, - splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, - stroške spremljanja gradnje skladno izdelanim PVO, okoljevarstvenimi soglasji (hrup), monitoringa tresljajev in geotehničnih pogojev na lokaciji. - stroški in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest, - stroški porabe električne energije, vode in telefona, - stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventualno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine, - v ceni posamezne postavke morajo biti zajeti vsi potrebni delovni in pomožni odri - vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventualne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo, - vse stroške eventualnega gretja prostorov s "tajfuni", - pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled - predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), - pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del, - eventualni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, -stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje, - stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov, - stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu - izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev - izdelavo delavniških načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.) - izdelavo montažnih načrtov -izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov - izdelavo demontažnih načrtov - Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.
- projektantski nadzor v času gradnje - Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.
Vzorci:
Izvajalec mora za vse proizvode ali sklope proizvodov, ki bodo po dokončanju del vidni ter za tiste, za katere je to posebej navedeno v popisih del, dostaviti vzorce ali pa izdelati vzorčne primere na objektu samem in sicer (ena ali več spodaj naštetih možnosti): (a) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi možnimi gradbenimi proizvodi (vsaj 3 enakovredni vzorci; pri ploščicah in talnih oblogah število vzorcev ni omejeno), (b) kot pomoč naročniku in/ali arhitektu za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami in/ali barvami; izbrani vzorec bo služil kot referenčni (vsaj 3 vzorci za vsako od obdelav in/ali barv po predhodnem navodilu arhitekta), (c) kot referenčni primerek in merilo za kakovost (vključno vizualni izgled), (d) kot vzorec za preskušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti gradbenega proizvoda, kadar je to preskušanje nujno opraviti na objektu oz. kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev že vgrajenega oz. dobavljenega proizvoda.
Izvajalec mora izdelati vzorce v merilu 1:1 za vse vidne finalne obdelave in vidne elemente, (kljuke, armature, rešetke...). Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture in predstavnik naročnika. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture in naročnika NI DOVOLJENA. Vzorce je potrebno dostaviti pravočasno in pred pričetkom izvedbe, skladno s pogoji, ki so sestavni del pogodbe za izvedbo. - Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo. - Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. - Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela. - Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt. - Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo - Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika. Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, strojne, elektro in ostale opreme, ki je ključna za delovanje stavbe, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... Pri vseh vgrajenih elementih (barva sten, barva keramike, barva stavbnega pohištva, barva vodil za zavese, barva fug, barva fasade, barva kovinskih elementov, ….) je potrebno upoštevati barvno shemo projektanta arhitekture in objekt izvesti v predpisanih barvah oz po potrjenih vzorcih s strani projektanta arhitekture.
Zahteve glede geometrijskih toleranc: Glede geometrijskih toleranc se kot merilo uporablja skupina standardov DIN 18201, 18202 in 18203, dopolnjeno z naslednjimi dodatnimi zahtevami za vse notranje prostore razen hodnikov in stopnišč: -dovoljena so kotna odstopanja do 70% vrednosti »tabele 2« iz DIN 18202, -za gotove površine tlakov, sten in stropnih površin, so dovoljena odstopanja od ravnosti, opredeljena v vrsticah »4« (za tlake) in »7« (za stene in stropne površine) iz »tabele 3« iz DIN 18202. Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvedbo del (temperatura, vlaga, ...): -izvajalec mora načrtovati zaporedje in trajanje del tako, da bo zagotovil ustrezne pogoje za izvedbo vseh vrst del oz. da bo vsa dela izvajal takrat, ko so zagotovljeni naravni ustrezni pogoji,
-v kolikor ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z organizacijskimi ukrepi oz. s prilagajanjem naravnim danostim (ne glede na razlog), je dolžan izvesti še vsa dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.), ter to upoštevati v enotnih cenah. Enotne cene morajo vsebovati: -snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih, usklajevanje s projektantom, izris in/ali usklajevanje potrebnih detajlov v primeru sistemskih rešitev dobaviteljev, -izdelavo delavniške dokumentacije ter usklajevanje s projektantom do potrditve le-te, -izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani z jamčenjem za njihove proizvode, -dostava vzorcev in/ali izdelava vzorčnih primerov in vgradnja le-teh na objektu (v obsegu, opredeljenem v teh razpisnih pogojih), -vsa potrebna pomožna, pripravljalna in pospravljalna dela, -fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom del, -pregled in prevzem predhodnih del, -zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti ter prenos mer iz načrtov na objekt, -ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material, -skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala na gradbišču, -vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja, -vse posredne stroške (kot so režijski stroški podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček, -manipulativni, režijski in podobni stroški za dela, ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za podizvajalce), -vse potrebno delo in storitve, do končnega izdelka, -izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, če so nujni za pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta ali če so pogojeni z uporabo sistemske rešitve, -razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih obračuna v teh opisih to posebej navedeno, -vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo na objektu kot so delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, črpalke in podobno,
-terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, -izvedba v fazah, prilagojena tehnološkim zahtevam, napredovanju ostalih del, zahtevam Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ter faznim prevzemom s strani nadzora, ki se bo vršil največ 3 × tedensko, -dokazovanje skladnosti z veljavnimi standardi in tehničnimi specifikacijami oz. dokazovanje izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vključno z izrecno navedenimi dokazili v teh splošnih opisih, -stroški poskusnega obratovanja (delo, storitve, energija) za izvedbo raznih meritev (za dokazila iz prejšnje alineje), -vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe (vključno s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vlaga,...ipd.) za izvedbo vseh vrst del (npr. prisilno razvlaževanje, začasno zapiranje objekta, ogrevanje v času gradnje, dodatki k materialom ali uporaba manj občutljivih materialov ipd.), -zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali drugim razvrednotenjem do primopredaje objekta uporabnikom,
-zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov objektov in zunanje ureditve, v katere se ne posega, -popravilo in/ali plačilo morebitne škode povzročene na ostalih delih, obstoječem in sosednjih objektih, infrastrukturi ter mimoidočim, -sprotno in končno čiščenje prostorov in okolice objekta ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo, -nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s predložitvijo »evidenčnih listov o ravnanju z odpadki« ter izdelavo »poročila o ravnanju z odpadki«, -vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, mimoidočih in uporabnikov obstoječega objekta skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu , varstva pred požari ter varnostnim načrtom, -vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje ter garancijskimi listinami, vse na papirju v primerni obliki ter na elektronskem mediju.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL RUŠITVENA DELA IN ODSTRANITVE
Kjer ni izrecno drugače navedeno, se smatra, da so ruševine ali odstranjen material odpadki, ki jih mora izvajalec oddati, kot to določajo veljavni predpisi o ravnanju z njimi. Ves uporaben demontiran material je last investitorja.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -sortiranje in ločeno zbiranje ruševin in odstranjenega materiala na gradbiščni deponiji po skupinah odpadkov, -vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem in začasnim deponiranjem odpadkov na gradbiščni deponiji (zahteve so specificirane v teh posebnih določilih), -vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, -pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez poškodovanja) in primerno začasno deponiranje vseh gradbenih elementov, za katere je v popisu del ali drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za ponovno uporabo, -po potrebi zavarovanje (podpiranje, zavetrovanje ipd.) vseh tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi rušenja in odstranitev postali nestabilni, -delo v fazah, kjer je to nujno za zagotovitev stabilnosti preostalih delov objekta ali zaradi same tehnologije del,
-vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…), -vsa dela in stroški v zvezi s »posebnimi zahtevami glede izvedbe rušitvenih del« v teh posebnih določilih.
Obračun: -obračunske enote ter način obračuna za odstranitve in rušitve je opisan v samih postavkah in je podoben načinu obračuna vgradnje teh istih elementov, -obračun nakladanja in odvoza odpadkov v kg: preračun iz površine oz. prostornine s pomočjo specifičnih tež za posamezne materiale, -obračun nakladanja in odvoza odpadkov v m3: dejanska prostornina (lesa in asfalta) v vgrajenem stanju pred odstranitvijo oz. rušenjem. Predpisi: Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki.
Posebne zahteve glede izvedbe rušitvenih del: -dovoljena je uporaba samo uporaba ročnih električnih udarnih kladiv (uporaba pnevmatskih kladiv ni dovoljena), -utore dimenzij do vključno 40 × 40 mm v obstoječih stenah za instalacije manjši premerov se praviloma izvaja z ročnim rezalnikom kanalov, -utore dimenzij nad 40 × 40 mm v obstoječih stenah se praviloma izvaja z obojestranskim zarezom z ročno diamantno rezalko (do 100 mm), vmes oz. nad 100 mm pa se opeka izdolbe z električnimi udarnimi kladivi.
Zaščita objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del: V času rušitvenih del ter kasneje do namestitve novih projektiranih gradbenih elementov morajo biti obstoječi deli in prostori objekta (ki se ohranijo oz. ki v času gradnje obratujejo): -primerno zaščiteni pred vremenskimi vplivi, pred poškodovanjem in vsakim drugačnim razvrednotenjem ter pred prahom, -primerno varovani pred vstopom neželenih oseb, pred odtujitvijo in namernim poškodovanjem lastnine v njih (najmanj do enake stopnje, kot je obstoječe stanje), sočasno pa mora biti zagotovljeno njihovo obratovanje. Trajanje in način izvedbe posameznih zaščitnih ukrepov (organizacijski ukrepi, dela, po potrebi dobave ali najemi, začasne vgradnje in demontaže ipd.) je odvisen od tehnologije in dinamike del izvajalca, kadar zadevajo obstoječe uporabnike objekta, mora zanje pridobiti njihovo soglasje. Ne glede na prej navedeno izvajalec mora: -vsak dan v času med razkritjem obstoječe strehe do dokončanja nove strehe po končanem delovnem času namestiti
začasno kritino, ustrezno varno tudi v primeru obilnejših padavin ali neurja,
-zagotoviti neprekinjeno varovanje ali s primernimi začasnimi gradbenimi ukrepi zavarovati lastnino uporabnikov prostorov:
v času izvedbe del v njih oz. v času, ko so zaradi izvedbe del po tej pogodbi (npr. odstranjena okna, vrata ali stene ipd. do ponovne vgradnje projektiranih gradbenih elementov) nezavarovani. Dovoljeno oz. zaželeno je, da izvajalec za izvedbo začasnih gradbenih ukrepov uporabi demontirane elemente s tega objekta.
Sortiranje, ločeno zbiranje in začasno deponiranje odpadkov na gradbiščni deponiji:
-za ves čas izvedbe rušitvenih del mora biti na gradbiščni deponiji primerno število (najmanj po 1 za vsako klasifikacijsko skupino odpadkov) kontejnerjev za odpadke, v katere se sproti ločeno odlagajo odpadki,
-konstrukcijski les se primerno zaščiten pred vremenskimi vplivi pregledno zloži (stropniki za ponovno uporabo bodo označeni – označevanje in klasificiranje ni predmet rušitvenih del), -drugi elementi za ponovno uporabo morajo biti deponirani primerno namenu njihove ponovne uporabe.
Dokumentacija o izvedenih delih: V povezavi s prej navedenimi predpisi mora izvajalec poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo (seznam je v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki), še posebej pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter »poročilo o ravnanju z odpadki«.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ZEMELJSKA DELA
Pred pričetkom nasipanja oz. zasipanja biti obvezno preverjena ustreznost podlage ter nasipnega oz. zasipnega materiala s strani geomehanika oz. nadzornika. Meritve zbitosti izvaja za to usposobljena organizacija ali podjetje. Izvajalec lahko prične z izvedbo naslednjih faz šele, ko bo izkazal ustreznost zbitosti, kar mora biti vsakič posebej vpisano v gradbeni dnevnik, na koncu pa o tem izdelano zaključno poročilo.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -ureditev dovoznih poti in platojev, -posnetek višin pred pričetkom in po dokončanem izkopu za potrebe obračuna del, -planiranje dna izkopa v točnosti ± 3 cm, -planiranje vrha nasipov v točnosti ± 1 cm, -vse potrebne meritve in poročila, -po potrebi posvetovanje z geomehanikom (ogledi in vpisi navodil v gradbeni dnevnik), -stalno čiščenje dostopnih cest, -plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala, -primerno faznost dela, da je omogočen nadzor predstavnikom ZVNKD. Obračun: -obračunska enota za vse izkope in odvoze izkopanega materiala je prostornina izkopane zemljine v raščenem stanju, -obračunska enota za vse nasipe in zasipe je prostornina zemljine v vgrajenem stanju.
Predpisi: Izvajalec mora (poleg vseh ostalih) upoštevati veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki. V povezavi s predpisi mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo, še posebej pa »evidenčne liste o ravnanju z odpadki« ter »poročilo o ravnanju z odpadki«.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to vpisati v gradbeni dnevnik, izvajalec pa mu mora to omogočiti.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -tehnologijo, način priprave ter vgradnje prilagojen sanacijskim delom oz. ojačitvi obstoječe zidane konstrukcije, -projekt betona in zaključno poročilo o vgrajenem betonu, -montažna armatura, distančna armatura, podložke, ipd., -vsi potrebni dodatki betonu, kot to izhaja iz projekta betona oz. če to zahtevajo okoliščine (npr. nizke temperature, izredno majhni prerezi,…), -nega betona po končanem betoniranju, -popravilo nepravilnosti na površini gotovega betona. Obračun: -za obračun izvršenih del smiselno veljajo »normativi za betonska in armiranobetonska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih del,
-dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del, se ne obračunavajo posebej, -pri obračunu količin vgrajenega betona se odštejejo vse odprtine, ne glede na velikost, -obračunska količina za armaturo je dejanska teža položene armature, armatura zaradi delovnih stikov ter distančna armatura plošč je upoštevana v enotnih cenah in se ne obračunava, -mreže: odpad od razreza, posebne stenske mreže ali mreže posebnih dimenzij upoštevati v enotnih cenah. Predpisi, standardi: Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in standarde, še posebej: -SIST EN 206-1, SIST 1026 (beton), -SIST EN 934-1,2,6 (kemijski dodatki za beton).
Rezana, krivljena in mrežna armatura mora biti izdelana na osnovi veljavnega slovenskega tehničnega soglasja (STS)
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA - OPAŽ
Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje, so izključna odgovornost izvajalca.
Opaž je izdelati tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju oz. uhajanja cementnega mleka iz njega. Opaž mora prenesti težo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Pred pričetkom vgrajevanja betona mora izvajalec opaž pregledati in ugotovitev o ustreznosti vpisati v gradbeni dnevnik
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb za montažo vključno z detajli, -opaženje, razopaženje in čiščenje opaža, -zapolnitev lukenj od distančnih elementov, -čiščenje opaža pred betoniranjem: površina mora biti očiščena vseh ostankov, žagovine ipd., -mazanje z opažnim oljem, -dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke drugače navedeno.
Obračun: -za obračun izvršenih del smiselno veljajo veljajo »normativi za tesarska dela« (OZS, sekcija gradbincev), razen kadar so v nasprotju z določili v teh splošnih opisih ali popisih del, -dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del, se ne obračunavajo posebej, -obračunska količina je površina stične ploskve opaža z betonom, velja tudi za stranice odprtin v konstrukcijskih elementih, -opaž odprtin se ne obračunava posebej
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA - ODRI
Delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni, zaščitni in podporni odri. Namenjeni so za izvedbo vseh vrst del (gradbena, obrtniška in instalacijska), razen del na fasadi. Tu so mišljeni predvsem odri za delo v vseh notranjih prostorih objekta. Pri odrih višine nad 1 m upoštevati tudi zaščitne ograje in izdelavo dostopa na tak oder. Upoštevani morajo biti v enotnih cenah vseh vrst del (glej splošna določila za vse vrste del).
Fasadni odri Projektiranje, izdelava odra, njegova nosilnost in stabilnost je izključna odgovornost izvajalca. Pri odrih višine nad 1 m upoštevati tudi zaščitne ograje in izdelavo dostopa na tak oder.
Enotne cene (za fasadne odre) morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -po potrebi večkratno montažo in demontažo: vsem izvajalcem (tudi obrtniških in instalacijskih del) mora biti omogočena izvedba del na fasadi, -po potrebi izdelavo delovnih podov okrog previsov, -po potrebi izdelavo zaščitnih odrov oz. nadstreškov nad komunikacijami, -po potrebi izdelava zaščitne zavese (zastor pred neželenimi atmosferskimi vplivi pri izdelavi fasade), -uporabnina oz. najemnina za celoten čas, ko bodo odri v uporabi, ne glede na trajanje, število montaž, demontaž, prestavitev ipd.
Obračun: -delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri: upoštevani v enotnih cenah vseh vrst del,
-fasadni odri - obračun: izvrši se po bruto površini (brez odbitkov za odprtine) projekcije odra na vertikalno površino, -delovni podi okrog previsnih delov, lovilni in zaščitni odri se ne obračunavajo posebej, -fasadni odri – merjenje: dolžina: zunanja kontura odra (brez vseh dodatkov), višina: razdalja od stojne ploskve odra do 1,0 m nad najvišjim delovnim podom.
Predpisi, standardi: Izvajalec mora upoštevati vse veljavne predpise in standarde.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL TESARSKA DELA – LESENE VGRAJENE KONSTRUKCIJE
Izvajalec mora sam na podlagi statičnega izračuna (v projektni dokumentaciji) ali naknadnih pojasnil projektanta izbrati
vezna in sidrna sredstva ter izbrati sistem zaščite lesa (atmosferski vplivi, insekti, požar). Izvedba in uporabljen material morata v celoti zadostiti vsem prej navedenim zahtevam. Vsi kovinski elementi morajo biti standardni, tovarniško izdelani iz nerjavečega jekla oz. iz ustrezno protikorozijsko zaščitenega jekla. Sistem zaščite lesa mora biti kompatibilen z morebitnimi naknadnimi obdelavami, emisije iz vgrajenega zaščitenega lesa morajo biti pod dovoljenimi mejami.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -globinsko zaščito lesa (novega in ponovno uporabljenega) pred montažo na objektu, -označevanje in evidentiranje obstoječega obstoječega konstrukcijskega lesa pred demontažo, -predhodni podrobni pregled, klasifikacija in sortiranje obstoječega konstrukcijskega lesa (stropniki, ki se ponovno uporabijo) na začasni gradbiščni deponiji, -vsi potrebni prenosi obstoječega konstrukcijskega lesa za ponovno uporabo iz začasne gradbiščne deponije do mesta vgraditve, -morebitno potrebno rezanje na mero ponovno uporabljenega konstrukcijskega lesa.
Obračun: -kjer je v opisu navedena poraba lesa (npr. m3/m2), odstopanje skupne porabe do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno, -kjer je v opisu navedena dimenzija lesa (debelina, presek), odstopanje dejanske dimenzije do ± 10% vendar ne več kot 1 cm od opisane v popisu ne vpliva na ceno, -ostrešje: po površini tlorisne projekcije konture konstrukcije ostrešja, merjene v ravnini kapa, -ostrešje: odprtine v ostrešju do velikosti vključno 4,00 m2 (tlorisne projekcije) ne odštevamo od površine ostrešja, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -letvanje in opaži: po dejanski površini strešine po poševnini, -letvanje: odprtine v ostrešju do velikosti vključno 4,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -opaži: odprtine v opaženi površini do velikosti vključno 1,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -leseni stropovi: po tlorisni površini stropa med spodnjimi neometanimi nosilnimi zidovi, ležišč stropnikov ne vračunavamo
v površino stropa,
-leseni stropovi: odprtine do velikosti vključno 4,00 m2 ne odštevamo od površine stropne konstrukcije, večje odprtine pa odštevamo v celoti, -podi: po podni površini med neometanimi zidovi, -plavajoči podi: po tlorisni površini prostorov (med predelnimi stenami), -podi: odprtine do velikosti vključno 1,00 m2 ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti;
-vsa dela: razni dodatki in oteževalne okoliščine se ne obračunavajo kot dodatki pri izmerah, temveč se upoštevajo v enotnih cenah, razen če že so že izrecno opisane kot samostojne postavke v popisu.
Predpisi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (U.l. RS št. 14/1999), -SIST EN 336: konstrukcijski les – mere, dovoljena odstopanja, -SIST EN 338: konstrukcijski les – trdnostni razredi, -SIST EN 1912: konstrukcijski les – trdnostni razredi – določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa, -SIST EN 14081-1,2,3,4: lesene konstrukcije – razvrščanje konstrukcijskega lesa …., -SIST EN 300: plošče z usmerjenim ploščatim iverjem (OSB), -SIST EN 12871: lesne plošče – lastnosti in zahteve za nosilne plošče, ki se uporabljajo za pode, stene in strehe, -SIST-TS CEN/TS 12872: napotki za uporabo nosilnih plošč za pode, stene in strehe, -SIST EN 13810-1: lesne plošče – plavajoči podi – 1. del: lastnosti in zahteve -SIST EN 13986: lesne plošče za uporabo v gradbeništvu, -SIST EN 927-1,2: barve in laki – premazi in premazni sistemi za zunanjo zaščito lesa.
Posebne zahteve glede geometrijskih toleranc: Ne glede na določila standarda DIN 18203-1 (tolerance v gradbeništvu – gradbeni elementi iz lesa in lesnih plošč) je upoštevati: -lesene konstrukcije, ki omejujejo stavbno pohištvo (oz. mu služijo kot gradbena odprtina), morajo biti izdelane dovolj natančno, da bodo odstopanja od mer, ravnosti, vertikalnosti in pravokotnosti v mejah, ki omogočajo običajno vgradnjo in tesnjenje stavbnega pohištva, -elementi lesenih konstrukcij, ki bodo kasneje vdelani v pregradne stene v mansardi, morajo biti izdelani in locirani dovolj natančno, da se zaradi tega ne bo spreminjala lega ali debelina teh sten in posledično površine prostorov, -lesne plošče v podnih konstrukcijah morajo biti položene dovolj natančno, da bo zgornja površina (t.j. podlaga za finalno talno oblogo) skladna z zahtevami DIN 18202 (tabela 3, vrstica 3).
Ponovna uporaba obstoječega konstrukcijskega lesa: Za ponovno uporabo demontiranih obstoječih stropnikov in delov ostrešja je upoštevati: -pred demontažo je označiti obstoječe stropnike in jih ustrezno evidentirati kot pomoč pri razvrščanju za ponovno uporabo, -pred ponovno uporabo je izločiti (ali odrezati) tiste elemente, ki ne zadoščajo projektiranimpogojem za ponovno uporabo (trdnostni razred, dimenzije) ali pa jih samo ustrezno razvrstiti (npr. za uporabo na takem delu, kjer so dimenzije zadostne),
-odrezani ustrezni deli se lahko uporabijo za menjalnike, -razvrščen, klasificiran in ustrezno označen les pred ponovno uporabo pregledata še statik in nadzor
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ZIDARSKA DELA – ZIDANJE, OMETI, VZIDAVE
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -dobavo in izdelavo malt, vključno s prenosi na mesto uporabe ne glede na način in razdaljo, -predhodno čiščenje in priprava podlag oz. stičnih površin z obstoječimi zidovi, -dodatke za oteževalne okoliščine, razen kadar je v opisu postavke ali v pravilih obračuna drugače navedeno.
Obračun: -zidanje: po dejanski prostornini (d ≥ 20 cm) oz. površini (d ≤ 15 cm) zidov, merjeno na golih – neometanih zidovih, vse odprtine se odštevajo, -zidanje – izjeme: »prazno za polno« se obračuna: zoženja, utori za instalacije, ležišča plošč, vertikalne in horizontalne zidne AB vezi, -obzidava oz. oblaganje z zidaki in ploščami: po dejanski narisni površini obloge, merjeno po zunanjih konturah obloge brez ometa, odprtine ≤ 1,0 m2 se ne odštevajo, večje se odštevajo v celoti, -ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin: po dejansko izvedenih razvitih površinah, zidarske mere za površine, mizarske mere za odprtine, obračunska višina je svetla višina prostora, če na delu stene (pod oblogo ali spuščenim stropom) ni ometa, se obračunski višini prišteje 5 cm, -ometi, zidarske obdelave oz. priprave površin – upoštevanje odprtin: (1) odprtine brez obdelanih špalet odbijemo v celoti, (2) odprtine z obdelanimi špaletami do 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2, površine špalet ne obračunamo (3a) odprtine do 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: odbijamo le površino odprtine nad 3,00 m2,
površine špalet nad 20 cm prištejemo k površini ometa, (3b) odprtine nad 5,00 m2 z obdelanimi špaletami nad 20 cm: površina odprtine se odbije v celoti, površina špalete se prišteje k površini ometa v celoti,
-ostali dodatki za morebitne oteževalne okoliščine izvedbe del se ne obračunavajo posebej.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN 771-1,2,3,4,5,6: specifikacije za zidake, -SIST EN 998-1,2: specifikacija malt za zidanje, -SIST EN 13914-1,2: projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15123: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih polimernih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15124: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov, -SIST-TP CEN/TR 15125: načrtovanje, priprava in uporaba notranjih cementnih in/ali apnenih ometov.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL ZIDARSKA DELA – HIDROIZOLACIJE, IZOLACIJE PRED VLAGO, ZAŠČITE, HIDROIZOLACIJ, TOPLOTNE IZOLACIJE
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev.
OPOMBA!! Pri vseh izolacijah in folijah je potrebno upoštevati vse potrebne preklope v enotni ceni!!
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del. Obračun: -dodatki za razne oteževalne okoliščine (vogali, vertikalni zaključki, ipd.) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, -hidroizolacije: odprtine in preboji do vključno 3,00 m2 se ne odbijajo (»polno za prazno«), pri večjih se odbije samo razlika nad 3,00 m2, -hidroizolacije: če ni posebej navedeno v opisu postavke, so obračun izvrši po tlorisni (horizontalne) ali narisni (vertikalne) površini, -zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije (kadar so ločene postavke v popisih del): obračun po neto površini, merjeno po zunanjih (daljših) stranicah, -zaščita hidroizolacij, toplotne izolacije (kadar so ločene postavke v popisih del): odprtine in preboji do vključno 1,00 m2 se ne odbijajo (»polno za prazno«), pri večjih se odbije površina odprtine oz. preboja v celoti,
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom in tudi: -SIST DIN 18195-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: tesnjenje objektov, -SIST 1031, SIST EN 13956, SIST EN 13969, SIST EN 13970, SIST EN 14967: hidroizolacijski trakovi, -SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL CEMENTNI (PLAVAJOČI) ESTRIHI
Estrih mora biti izdelan točno po opisu in načrtu. Tlačna trdnost mora biti razreda C20 po SIST EN 13813. Natezno trdnost estriha ter oprijemno vrednost zgornje površine (pull off) mora izvajalec prilagoditi načrtovani rabi (podatek poda izvajalec tlakarskih del), izolativnost pred udarnim zvokom pa mora zadoščati zahtevam iz »elaborata gradbene akustike« oz. veljavnim predpisom. Za preprečitev pokanja estriha mora izvajalec izvesti tudi potrebne dilatacije (konstruktivne, zarezne, delovne in ob prodorih instalacij). Estrih ne sme imeti razpok ali madežev, zlasti ne mastnih. Pri izdelavi je nujno paziti na predpisane debeline in kote zgornje površine estriha, da bo po končanem polaganju finalnega tlaka dosežena predpisana višinska kota prostora.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -po potrebi lokalno uporabo (nad instalacijami) materialov z izboljšanimi lastnostmi glede zaščite pred udarnim zvokom.
Obračun: -po neto tlorisni površini tlaka (vse odprtine, preboji ipd. se odbijajo), -dodatki za razne oteževalne okoliščine (razčlenjenost, prostori pod 5 m2, ipd) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, -izdelava vseh vrst dilatacij se upošteva v enotnih cenah in se ne obračunajo v ločeno ali v dodatkih na količine, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem in tudi:
-SIST EN 13813: materiali za estrihe – lastnosti in zahteve -SIST EN 14889-1,2: vlakna za beton.
Posebne zahteve glede izolativnosti pred udarnim zvokom: -ne glede na namembnost, velikost in lokacijo prostora, mora biti ob obodnih stenah in predorih nameščen ločitven trak (iz materiala, ki duši prenos udarnega zvoka) debeline do 1 cm in to skozi vse sloje podlage, -lokalno (nad instalacijami v tlaku), kjer ni zadostne debeline za izolacijo iz popisa del, mora izvajalec uporabiti posebne materiale z izboljšanimi lastnostmi glede zaščite pred udarnim zvokom.
Posebne zahteve glede toleranc: -prostori s talnimi odtoki: padec proti talnemu odtoku minimalno 1%; ne glede na zgoraj navedena dovoljena odstopanja od ravnosti v nobenem primeru ni dopusten lokalni nagib ali vbočenost v padcu nasprotnem od odtočnega.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL FASADA
Način vgradnje ter namen uporabe materiala mora biti skladen z navodili oz. priporočili proizvajalcev. Uporabi se lahko samo komponente, ki so navedene v tehnični specifikaciji (STS ali ETA) sistema klasične fasade.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava in obdelava vseh vrst dilatacij, vogalov, robov, špalet, stikov z drugimi elementi, vključno s potrebnim materialom. Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Fasaderska dela), -razne oteževalne okoliščine in dodatki (tč. 6.2., 8.2.1. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam. Posebne zahteve glede toleranc: Po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Fasaderska dela).
OPOMBA!! OPIS KAMNITE OBLOGE!! - kamnit cokel se izvede skladno z navodili ZVKDS po vzoru obstoječega! - za izvedbo fasad obvezno gledati tehnično poročilo, načrte, sheme in detajle - vso delavniško dokumentacijo, ki jo izvajalec izdela, potrdi projektant - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih, vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. - obvezna izdelava in montaža vzorčnega kosa z vso opremo, ki ga potrdi projektant - vključen ves montažni material, podkonstrukcija
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
Izvajalec mora poskrbeti, da bo dobavljena pločevina vsa barvana v isti šarži, t.j. odstopanja v barvnih niansah med vgrajeno pločevino na istem objektu niso dovoljena.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -začasne odvode meteorne vode ven iz objekta (do izvedbe odtočenih cevi oz. meteorne kanalizacije).
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije kleparjev in krovcev (Krovsko – kleparska dela: normativi in pravila) -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom in tudi: -SIST EN 1304: opečni strešniki in fazonski kosi, -SIST EN 14783: povsem podprta pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge, -SIST EN 13859: rezervna kritina, -SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe, -SIST EN 14351-1: okna in vrata.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL PROTIKOROZIJSKA in PROTIPOŽARNA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PODKONSTRUKCIJ IN KLJUČAVNIČARSKIH IZDELKOV
Konstruiranje Izvajalec mora pri konstruiranju, pri izdelavi delavniških risb ter pri določanju velikosti elementov in načinov spajanja upoštevati pravila in smernice, zapisane v standardih (SIST EN ISO 14713 za vroče pocinkanje; SIST EN ISO 12944-3 za zaščitne premazne sisteme), pri vročem pocinkanju pa še omejitve glede velikosti in mase elementov za pocinkanje. Praviloma mora biti zaščita izvedena pred montažo. Vrtanje in varjenje za potrebe medsebojnega spajanja oz. za fiksiranje drugih elementov na konstrukcijo na objektu praviloma ni dovoljeno oz. je na teh mestih izvesti enakovredno zaščito.
Priprava podlage Podlaga pred izvedbo zaščite mora biti ustrezno očiščena in pripravljena, skladno z zahtevami standardov (odvisno od sistema zaščite), zahtevami dobavitelja zaščitnih premaznih sistemov oz. izvajalca vročega pocinkanja. Stopnja priprave podlage mora biti najmanj Sa2 po SIST EN ISO 8501.
Zaščita z zaščitnimi premaznimi sistemi Izbira sistema, število in debelina nanosov mora biti določena in izvedena skladno z zahtevami standardov SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8. Za vse izdelke v zaprtih delih objekta se upošteva kategorija okolja C2, za izdelke zunaj (na prostem oz. v nezaprtih delih objekta) pa kategorija okolja C3 (po SIST EN ISO 12944-2). Krovni – finalni premaz oz. popravilo le-tega se lahko izvede tudi na objektu. Izvajalec oz. različni podizvajalci morajo poskrbeti, da bo končni videz premazov identičen (pri isti referenčni barvi, določeni s strani arhitekta). Največje dovoljeno odstopanje je stopnja 1 po SIST EN ISO 3668 (zahteva velja za vsak posamezni premazan element ter za elemente, ki so na objektu vgrajeni drug poleg drugega oz. niso razmaknjeni več kot 50 cm) oz. stopnja 2 po SIST ISO 3668 (za elemente, ki so na objektu razmaknjeni za več kot 50 cm).
Zaščita s prevlekami, nanesenimi z vročim pocinkanjem Izvedba zaščite mora biti skladna s SIST EN ISO 1461. Debelino nanosa določiti v odvisnosti od okolja, v katerem bo konstrukcija oz. element vgrajen. S konstrukcijskimi ali drugimi tehničnimi rešitvami preprečiti termično deformiranje oz. zagotoviti, da bodo deformacije takšne, da bodo odstopanja končnega izdelka manjša od toleranc, navedenih v DIN 18203-2. Posebne zahteve: -na mestih, kjer je zaradi narave izdelka normalno oz. pričakovano, da je v dosegu rok uporabnikov objekta (napr. ograje), je odstraniti vse ostre delce in robove, na katerih bi se lahko uporabnik poškodoval, -popravilo nepocinkanih mest: izvedeno mora biti pred montažo, za elemente, ki se bodo nahajali na ložah, balkonih in terasah stanovanj, popravljena mesta ne smejo vizualno odstopati od ostale površine oz. so lahko ta odstopanja le neznatna, -bela rja: ni dovoljena, izvajalec mora pravilno negovati elemente po pocinkanju, da prepreči nastanek le-te.
V enotnih cenah je upoštevano: - zaščita (ne glede na vrsto zaščite) vseh kovinskih konstrukcij in elementov je vsebovana v enotnih cenah pri vseh vrstah del in ni nikjer specificirana kot ločena postavka obračuna, -pri zaščiti s premaznimi sistemi je pri vseh vidnih elementih ali sklopih izvesti tudi finalni – krovni premaz, pri nevidnih elementih (napr. podkonstrukcijah ipd.) pa samo temeljni in osnovni premaz; debeline in število nanosov: upoštevati SIST EN ISO 12944-5.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN ISO 8501-1,2,3,4: priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - vizualno ocenjevanje čistosti površine, -SIST EN ISO 12944-1,2,3,4,5,6,7,8: barve in laki – korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi, -SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza, -SIST EN ISO 14713: antikorozijska zaščita železnih in jeklenih konstrukcij - cinkove in aluminijeve prevleke - smernice, -SIST EN ISO 1461: prevleke na jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - specifikacije in metode preskušanja.
Vsi zaključki hidroizolacije ob stenah, jaških, dimnikih, vencu, kupolah, nosilnih palicah ograje, varovalnih kaveljcih, odtočnikih meteorne kanalizacije … morajo izvedeni skladno z zahtevami proizvajalca hidroizolacije.
V ceni posameznih postavk je potrebno obvezno upoštevati zahteve po dodatni zaščiti posameznih detajlov s premazno HI enakovredno proizvodu Triflex ProDetail.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KLJUČAVNIČARSKA DELA (jeklene konstrukcije, ključavničarski izdelki)
Vsi elementi morajo biti izdelani iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta in ostali projektni dokumentaciji. Sidranje elementov v nosilno konstrukcijo objekta je izvesti z elementi in na način kot je navedeno v analizi konstrukcije objekta oz. jih mora izvajalec sam dimenzionirati.
Na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni fazi vidne, je vse zvare brusiti gladko in ravno do površine profila.
Izvajalec mora zagotoviti notranjo kontrolo ter zunanji nadzor izdelave in montaže jeklenih nosilnih konstrukcij, skladno z zahtevami SIST ENV 1090-1. Po dokončanju mora predati zaključno poročilo o kvaliteti izdelave in korozijske zaščite jeklene konstrukcije.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb, izračunov idr., -ustrezno čiščenje jekla ter izvedba predpisane korozijske zaščite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaži na objektu, -izdelava vseh elementov v delavnici in montaža na objektu, -notranjo kontrolo in zunanji nadzor s strani usposobljene organizacije, vključno zaključno poročilo, -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije zaščitnih mrež do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu.
Obračun: -obračunska enota je [kg]: obračun se izvrši po dejanski teži vgrajene konstrukcije po podrobni specifikaciji, ki jo pripravi izvajalec; za vezna in sidrna sredstva (zvari, vijaki,..) se k dejanski teži konstrukcije (t.j. pločevin, profilov in palic oz. vrvi) prišteje še pribitek (izražen v % od teže konstrukcije) k teži za vezna sredstva; višina pribitka je navedena v opisu posameznih postavk, -obračunska enota je [kos]: obračunska enota je komplet izdelane zaščitne mreže, odstopanje skupne dimenzije do ± 5% od opisane v popisu ne vpliva na ceno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST ENV 1090-1,2,3,4,5,6: izdelava in montaža jeklenih konstrukcij, -SIST EN 10025-1,2,3,4,5,6: vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel, -SIST EN 10210-1.2: vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel, -SIST EN 10219-1,2: hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel, -SIST EN 1011-1,2,3: varjenje – priporočila za varjenje kovinskih materialov.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL KERAMIČARSKA DELA
Vsi stiki ploščic ali plošč (v nadaljnjem tekstu »ploščic«) talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Preboji instalacij na ploščicah morajo biti izvedeni natančno, velikosti izsekov ne smejo biti večji kot je potrebno, saj niso predvidene rozete ipd. za prekrivanje teh prebojev.
Talne ploščice morajo biti ustrezno protizdrsne: zahteve so opisane v vsaki postavki popisa. Masa za polnjenje stikov: Biti mora take kvalitete, da gotova obloga ustreza pogojem uporabe prostora v katerem se nahaja. Barvo mase in širino fuge izbere arhitekt. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacije, vogali ter stiki ploščice z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom v barvi po izboru arhitekta. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vse ploščice iste vrste, položene v enem prostoru, iz iste proizvodne sarže. Barvna odstopanja med ploščicami v istem prostoru niso dovoljena! Ob dobavi in polaganju mora voditi evidenco o tem, iz katere proizvodne sarže in kje so položene posamezne ploščice. Podatke o tem mora ob zaključku posredovati naročniku. Zato mora pri naročilu zagotoviti zadostno količino tudi za morebitne kasnejše popravke poškodb. Izvajalec mora po dokončanju del naročniku predati po 5 m2 od vseh vrst in proizvodnih sarž vgrajenih ploščic v ustrezni embalaži vključno s seznamom
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -stenske obrobe pri oblaganju tlakov, -tesnjenje stikov med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, dilatacij, vogalov ter stikov ploščice z ostalimi elementi s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom, -razne vogalne in zaključne letve po izboru arhitekta, -vse potrebne obdelave ploščic kot je rezanje ploščic na potrebno dimenzijo, obdelave ob prebojih in podobno, -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno, -polaganje po polagalnih načrtih, kjer so izdelani, -predajo po 5 m2 od vseh vrst in proizvodnih sarž vgrajenih ploščic v ustrezni embalaži vključno s seznamom za morebitne popravke poškodb po selitvi uporabnika v objekt.
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcija gradbincev – odbor keramičarjev in pečarjev (Keramičarska dela – standardizirani opisi in normativi), -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Posebne zahteve glede toleranc in kvalitete: -kvaliteta materiala in izvedbe mora ustrezati zahtevam SIST-TP CEN/TR 13548, -dovoljena odstopanja oz. tolerance: po SIST-TP CEN/TR 13548 (DIN 18202 se uporabi samo za podlago), -glede odpornosti proti obrabi ploščic z glazuro se zahteva uporaba takšnih ploščic, da po namenu ustrezajo klasifikaciji »aneksa N« iz »SIST EN 14411«. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST-TP CEN/TR 13548: splošna pravila za oblikovanje in vgradnjo keramičnih ploščic, -SIST EN 14411: keramične ploščice, -SIST EN 12004: lepila in malte za ploščice.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL STAVBNO POHIŠTVO
Vsa okna, vrata in zasteklitve morajo biti izdelane v skladu z opisi, načrti in shemami. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani vsi grafični in tekstualni deli projekta ter za morebitne uskladitve med le-temi. Izvedba mora biti takšna, da ne bo toplotnih mostov. Obveza izvajalca teh del je, da predhodno preveri mere vseh odprtin in le-tem prilagodi natančno velikost stavbnega pohištva. Glede na prej navedeno mora ponudnik/izvajalec enotne cene formirati tako, da se le-te ne spremenijo, tudi če so dejanske mere odprtin in stavbnega pohištva različne od opisanih oz. od tistih v shemah (± 5%). V kolikor bo zaradi nenatančne priprave odprtin za stavbno pohištvo potrebno dobaviti in montirati notranje vogalne prekrivne letvice, bo dobava in montaža le-teh strošek odgovornega za nenatančnost (izvajalec gradbenih dela ali pa izvajalec stavbnega pohištva), nikakor pa ne naročnika ali projektanta.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -izdelava delavniških načrtov in po potrebi tehnoloških risb za proizvodnjo vključno z detajli, -slepe okvirje ter/ali nosilno podkonstrukcijo, če je to potrebno ali če je izrecno opisano v opisu posamezne postavke -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne dimenzije elementov do ± 5% od opisane skupne dimenzije v popisu. Posebne zahteve glede gradbeno-fizikalnih lastnosti stavbnega pohištva na fasadnem ovoju: -zračna propustnost: razred 3 po SIST EN 12207; do tlačne razlike 300 Pa, merjeno po SIST EN 1027, -vodotesnost: razred 7A po SIST 12208, merjeno po SIST EN 1027, -toplotna prehodnost: določena v opisih posameznih postavk oz. v tehničnem poročilu, -zvočna izolirnost: Rw ≥ 32 dB
Varnostna stekla: -posamezne zahteve so opisane v popisu del, vgradijo se lahko samo stekla z dokazili o izpolnjevanju teh lastnosti, -debeline in sestave stekel navedene v opisih so ocenjene: dimenzioniranje glede na predpisane zahteve in nameravano rabo izvede izvajalec. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom in tudi: -SIST EN 13451-1: okna in vrata, -SIST EN 13659, SIST EN 13561: polkna, rolete, zunanja senčila.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA
Vsa vrata morajo biti izdelana v skladu z opisi, načrti in shemami. Uporabiti je sistemske rešitve proizvajalcev. Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da so upoštevani vsi grafični in tekstualni deli projekta ter za morebitne uskladitve med le-temi. Izvajalec vrat je dolžan pravočasno sporočiti glavnemu izvajalcu vse tehnološke podatke, predvsem pa točne mere odprtin v stenah ter podatke o mestih el. priklopov. Prav tako je izvajalec vrat sam dolžan preveriti debeline in obdelave sten, v katerih so vrata in temu ustrezno izbrati debelino podboja.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -dobavo in vgradnjo odbojnikov po izboru arhitekta, -po potrebi začasne cilindrične vložke za čas gradnje, -delo in material za morebitna odstopanja dejanske skupne mere vrat do ± 5% ter širine vratnega podboja do 20% od opisane skupne dimenzije v popisu, -pri vratih z električnimi ključavnicami in vratih s požarnimi zahtevami sodelovanje pri funkcionalnem preizkušanju le-teh.
Zaklepanje/odklepanje: -Pri posameznih vratih s ključavnico za cilindrični vložek bodo vgrajeni cilindrični vložki za sistemsko odklepanje/zaklepanje. Če je potrebno (za zagotavljanje varnosti med gradnjo), mora izvajalec za čas gradnje vgraditi začasni cilindrični vložek in ga odstraniti ob vgradnji sistemskih. -Pri vratih z električnimi ključavnicami so le-te sestavni del cene samo za del, ki ga vgradi dobavitelj vrat, za ostalo glej popise pristopne kontrole. Obvezno mora biti zagotovljena kompatibilnost s sistemom pristopne kontrole in požarnega javljanja. Priklop na sistem ni predmet teh del. Posebne zahteve glede dimenzijskih toleranc: -dimenzije vratnega krila: tolerančni razred 2 po SIST EN 1529, -ravnost vratnega krila: lokalna ravnost: tolerančni razred 2 po SIST EN 1530; splošna ravnost: tolerančni razred 3 po SIST EN 1530, -mehanska odpornost vrat: razred 3-4 (zahtevna in bolj zahtevna raba) po SIST EN 1192,
Vrata z zahtevami po požarni odpornosti in vrata na evakuacijskih poteh: -zahteve so razvidne iz »zasnove požarne varnosti«, -vgradijo se lahko samo vrata, ki imajo certifikat o skladnosti, ki izkazuje zahtevane lastnosti, -vsi sestavni deli in opisane komponente ter način vgradnje morajo biti ustrezne pogojem iz certifikata o skladnosti oz. STSa, na podlagi katerega je bil certifikat izdan, -naprave za odpiranje vrat na evakuacijskih poteh morajo biti skladne s SIST EN 179, -samozapirala na požarnih vratih morajo biti ustrezna teži vratnega krila ter skladna s SIST EN 1154. Vrata z zahtevami glede zvočne izolativnosti: -vse v popisih zapisane vrednosti se nanašajo na vrednosti vgrajenih vrat na objektu.
Varnostna stekla: -posamezne zahteve so opisane v popisu del, vgradijo se lahko samo stekla z dokazili o izpolnjevanju teh lastnosti, -debeline in sestave stekel navedene v opisih so ocenjene: dimenzioniranje glede na predpisane zahteve in nameravano rabo izvede izvajalec. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (U.l. RS št. 10/2012) -osnutek SIST EN 13451-2: notranja vrata (oz. vsi referenčni standardi ali STS) -osnutek SIST EN 13451-3: požarna vrata (oz. vsi referenčni standardi ali STS) -SIST EN 179: stavbno okovje – naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom, -SIST EN 1154: stavbno okovje – naprave za samodejno zapiranje vrat.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL LESENE TALNE OBLOGE
Dobavitelj oz. izvajalec talne obloge mora pravočasno obvestiti glavnega izvajalca o točni debelini finalnega poda, da bo lahko podlaga pripravljena na ustrezno višino. Notranje talne obloge: Dobavitelj oz. izvajalec talne obloge mora podati zahteve glede maksimalne dovoljene vlage v podlagi in v prostoru za finalni tlak. Pred polaganjem mora vlažnost preveriti z ustreznimi merilnimi instrumenti in rezultate meritev zabeležiti v gradbeni dnevnik. V primeru prisilnega razvlaževanja je merodajna meritev vlage vsaj 3 dni po prenehanju prisilnega razvlaževanja. Dokler vlažnost ni manjša od dovoljene, ne sme pričeti s polaganjem. Dobavitelj oz. izvajalec tlaka mora pravočasno obvestiti glavnega izvajalca o posebnih zahtevah glede podlage (oprijemne vrednosti). Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini, stiki izvedeni tesno druga do drugega in čim manj vidni. Sestavni del tlakov so stenske obrobe ali zaključki tlaka. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -merjenje vlažnosti podlage, -priprava podlage, kot je popravilo in izravnava manjših lokalnih neravnin, odpraševanje, po potrebi tudi brušenje ali peskanje do potrebne oprijemnosti, -stenske obrobe oz. zaključne letve, -tesnjenje ali primerna obdelava stikov z ostalimi elementi, vse potrebne obdelave ob prebojih in podobno -razne vogalne in zaključne letve po izboru arhitekta, -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Obračun: -po neto tlorisni površini položenega tlaka oz. kot je navedeno v posameznih postavkah.
Posebne zahteve glede kakovosti izvedenih del: -za ocenjevanje kakovosti se upoštevajo merila iz »Meje sprejemljivosti položene lesene talne obloge ob predaji objekta« (Korak, specializirana revija za talne obloge, 2005-1), -še sprejemljiva talna obloga je tista, ki po prej navedenem kriteriju doseže največ 40 točk. Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa: -SIST EN 13756, SIST EN 14342: lesene talne obloge, -SIST EN 13226, SIST EN 13227, SIST EN 13228, SIST EN 14761: Masivni parket, masivne lesene talne obloge, parket iz masivnega lesa, masivne predsestavljene plošče, -SIST EN 14041, SIST EN 685, SIST-TS CEN/TS 14472-1,2,3,4: netekstilne, tekstilne in laminatne talne obloge.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL SUHOMONTAŽNA DELA
Vsa suhomontažna dela morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi normativi in tehničnimi predpisi oz. skladno z navodili in sistemskimi rešitvami proizvajalcev, še posebej na stikih z drugimi konstrukcijskimi elementi. Ves uporabljen material, pomožni, pritrdilni, podkonstrukcija itd. mora biti od istega (enega) proizvajalca.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, - »bandažiranje« do stopnje K2, -izdelava vseh potrebnih zaključkov, spojev in prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elementi, po specifikacijah oz. sistemskih rešitvah dobavitelja sistema, -izdelava vseh izrezov ter morebitnih ojačitev in prilagoditev v podkonstrukciji ipd. tako, da bo stena, obloga ali strop z vsemi vgrajenimi ali pritrjenimi elementi služil svojemu namenu, -razne oteževalne okoliščine in dodatki (se ne obračunajo v količinah), razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Obračun: -po določilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcija gradbincev – odbor izvajalcev suhomontažnih del (Suhomontažna gradnja - standardizirani opisi in normativi), -razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom in tudi: -SIST EN 520: mavčne plošče, -SIST EN 13963: tesnilni material za mavčne plošče, -SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče, -SIST EN 14209: predoblikovane mavčne plošče, -SIST EN 14353: pomožni in dodatni profili za mavčne plošče, -SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče, -SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavčnih plošč, -SIST EN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN 1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe. Sistemi za zagotavljanje požarne odpornosti morajo biti izdelani na podlagi veljavnega STS.
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL SLIKOPLESKARSKA DELA
Barva mora biti enakomerne strukture, kar mora izvajalec doseči s stalnim mešalnim razmerjem, ustreznim prekritjem podlage idr.. Po dokončanju mora izvajalec predati naročniku po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
Enotne cene morajo vsebovati: -vse iz splošnih določil za vse vrste del, -morebitno potrebni osnovni in vezni premazi – po zahtevah dobavitelja izravnalnih kitov in barv, -vse potrebne zaščite okrog ostalih že vgrajenih elementov (preboji, stavbno pohištvo,...) v vseh fazah, -vse potrebne obdelave ob stikih različnih materialov podlage (dilatacije, poglobljene fuge ipd.), na zaključkih in priključkih k že vgrajenim elementom (preboji, stavbno pohištvo,..), tudi kitanje z akrilnim kitom, -popravila slikanja po dokončani finalizaciji stanovanj (polaganje parketa, vgradnja vrat, montaža stikal in vtičnic), -predajo po 10 kg pripravljene barve vsakega odtenka in vrste barve za morebitne popravke poškodb po selitvi v objekt.
Obračun: -po pravilih Obrtne zbornice Slovenije – sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev (Slikopleskarska dela – normativi porabe časa in materiala ter pravila merjenja za obračun slikopleskarskih del – poglavje Slikarska dela), -razne oteževalne okoliščine, dodatki in »spremembe vrednosti« (tč. 5.1.4., 5.1.5., 5.3.2., 6.2., 7.2. in 8.3. zgoraj navedenih pravil) se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
Predpisi, standardi: Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehničnim specifikacijam, predvsem pa: -SIST EN 13300: barve in laki – premazna sredstva in premazni sistemi na vodni osnovi za notranje zidove in stropove, -SIST EN ISO 1062-1: barve in laki - premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaščito zidov in betona, -SIST EN ISO 3668: barve in laki – vizualna primerjava barve premaza.
Pri slikanju notranjih sten in stropov - barvna shema bo usklajena z ZVKDS in jo bo potrebno upoštevati: - površina se očisti prahu, madežev in drugih nečistoč in impregnira z AKRIL emulzijo - dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom - za zidane in betonske stene - bandažiranje sten in kitanje in brušenje - za suhomontažne stene - dvakratno slikanje sten in stropov
POSEBNA DOLOČILA PO VRSTAH DEL DVIGALO
Vzdrževanje: Ponudnik dvigala se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo v času garancije, (trajanje 5 let), prevzel tudi mesečno vzdrževanje in servisiranje dvigala ter skrbništvo za ves čas trajanja garancije. Pogodba se sklene z naročnikom oz. njegovim pooblaščencem pred plačilom končne situacije pogodbenih del, sicer naročnik lahko zadrži plačilo končne situacije v višini 10% skupne vrednosti del. Za ponujeni tip dvigala ima ponudnik že vpeljano servisno službo, ki omogoča hiter odziv v primeru okvare. Dvigalo je že preizkušeno in dobavljeno kot celota. Ponudnik se s tem, ko je dal ponudbo zaveže, da bo v primeru sklenitve pogodbe o dobavi in montaži dvigala ter ob sklenjeni pogodbi za vzdrževanje in skrbništvo dvigala, v življenjski dobi dvigala poskrbel za nemoteno dobavo rezervnih delov, ter da bo možno dvigalo v njegovi življenjski dobi servisirati po povprečnih cenah, ki veljajo za take vrste dvigal v Sloveniji, sicer je strošek nad povprečno ceno breme ponudnika. Pred potrditvijo dvigala ponudniik dvigala odda zavezujočo ponudbo za 5 letno servisiranje le-tega. Dvigalo mora biti primerno za vgradnjo v toplotno neizoliran jašek skladno s situacijo na objektu. Pri dobavi dvigala je potrebno upoštevati vse zahteve navedene v tehničnem poročilu vodilnega načrta/načrta arhitekture. V obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke: • Servisno tipkalo na strehi kabine. • Pakiranje in transport do gradbišča. • Dokumentacija. (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila) • Šolanje skrbnika dvigala. • Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-20/50. • Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta. • Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal. • Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom. • Odstranitev pakirnega materiala. • Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku. • Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-20/50 predpisom. • Stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata. • Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču. • Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže. • Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev. Ostale potrebne storitve s strani izvajalca:
Postavitev jaška za dvigalo po predloženih načrtih. Jašek mora biti čist, suh, pravilno dimenzioniran in mora ustrezati zahtevani natančnosti, zagotovljena temperatura v jašku (od +5oC do +40oC), obenem mora ustrezati predpisom v gradbeništvu. Protiprašni premaz sten in dna jaška. Odprtina za zračenje jaška, minimalno 1% tlorisa jaška oziroma po navodilih arhitekta. Vsa gradbena, rušitvena in zaključna dela (n.pr. zaključki okrog jaškovnih vrat). Dovod trifaznega toka in toka za razsvetljavo do elektro omare poleg vrat v najvišji postaji v skladu z navodili monterja dvigala. Upoštevati je potrebno SIST EN81-20/50 in predpise dobavitelja električnega toka. Priključitev vodil na strelovodno napravo. Zagotovitev električnega priključka za montažo v jašku dvigala oziroma v neposredni bližini. Zagotovitev analognega telefonskega priključka v jašku dvigala v kolikor popis del ne vključuje GSM telefonske naprave. Poraba toka na gradbišču med montažo. Osvetlitev dostopov do jaška (pred jaškovnimi vrati min. 50 lux v vseh etažah, 200 lux v najvišji). Zagotovitev suhega prostora, ki ga je mogoče zakleniti, za skladiščenje dobavljenih delov dvigala. Označitev obvezujoče metrske črte v notranjosti jaška pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno mesto) Vgradnja montažnih obešal. Končni premaz jaškovnih vrat (če je potreben). OPOMBA! Vse potrebne storitve je potrebno vključiti v končno ceno dvigala!!!
Konservatorske usmeritve za obnovo varovanih sestavin objekta
Konservatorji ZVKDS, OE Piran so delno odvzeli vzorce ometov in opleskov s fasad in sondirali stene v notranjščini, z namenom ugotavljanja prvotne materialne sestave in barvne podobe posameznih arhitekturnih prvin. Na podlagi ogleda se bo pripravilo poročilo sondiranj ter podale usmeritve za obnovo.
Pri prenovi zunanjščine je potrebno ohraniti značilnosti, ki nakazujejo na čas nastanka, specifičnost gradnje in arhitekturno oblikovanje.