## REKAPITULACIJA GOI
REKAPITULACIJA GEOI DEL
SKUPAJ
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
B. | STROJNE INSTALACIJE
C. | ELEKTRO INSTALACIJE
SKUPAJ GOI DELA
NEPREDVIDENA DELA (5 % od A.+B.+C.)
SKUPAJ
DDV
SKUPAJ Z DDVjem

## A. REKAPITULACIJA GO
A. | REKAPITULACIJA GO DEL
I. | GRADBENA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA
SKUPAJ brez DDV

## I. Gradbena dela
Št. | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
I. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
O S N O V N A G R A D N J A
I. | RUŠITVENA DELA
II. | BETONSKA DELA
III. | ZIDARSKA DELA
IV. | TESARSKA DELA
V. | FASADERSKA DELA
I. | Skupaj:
GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela in transporti rušitvenih materialov se obračunajo po prostornini v stanju pred rušenjem - v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- pazljivo lociranje dela predvidenega za rušenje, prebijanje, …
- izvedba rušitvenih del po opisu v posameznih postavkah
- pregled konstrukcije vsak dan pred pričetkom,
- začasno podpiranje konstrukcij pred izvajanjem rušitvenih del
1 | Demontaža kleparskih izdelkov : obrobe, žlebovi, odtočne cevi…
|  | m1 | 15
2 | Odkirivanje azbestne kritine plinohrama
z vsemi predpisanimi varstvenimi ukrepi, predajo kritine pooblaščeni organizaciji in dokazili
|  | m2 | 11
3 | Demontaža obstoječe konstrukcije enokpne strehe
|  | m2 | 11
4 | Demontaža lesene stene vključno z vrati
|  | m2 | 6
5 | Štemanje utorov v opeki do 10/10 cm
|  | m1 | 10
6 | Štemanje utorov v betonu do 10/10 cm
|  | m1 | 10
7 | Preboji do 10/10 cm v AB steni deb. do 20 cm.
|  | kom | 4
8 | Izvedba preboja AB stene debeline cca 30 cm, velikost odprtine fi 85 cm (za prehod kanalov prezračevanja fi 80 cm)
|  | kom | 2
9 | Demontaža kovinskih vrat dvorane kompletno s podbojem in kovinskim pragom dim. 3,25/3,25 m.
|  | kom | 1
10 | Demontaža kovinskih vrat ograje v dvorani dim. 2,50/1,00 m in deponiranje za ponovno uporabo
|  | kom | 1
11 | Sortiranje demoniranega materiala in ruševin. Nakladanje in prevoz materiala na predpisano deponijo s stroški deponiranja in vsemi dokazili.
(Obračun po količinah v obstoječem stanju brez faktorja).
~ prevoz na gradbiščno deponijo
~ prevoz viška materiala s predhodnim sortiranjem na ustrezno deponijo ter plačilo taks
|  | m3 | 5
Skupaj: I.RUŠITVENA DELA
II. | BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter
projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- vsi betoni ostanejo vidni in obdelani samo s premazom,
zato je vgrajevati ustrezno granulacijo betona
- vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura
popolnoma pripravljena
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora
biti gost brez gnezd
- armatura mora biti na svojem mestu in mora biti
obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem
betona
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil
za betonska dela in po opisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta
vgraditve
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki
se lušči, podstavljanje podložk in začasno vezanje
armature k opažu
- vsa pomožna dela
- prenosi armature do mesta vgraditve
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
GA
~ premera do 12 mm.
|  | kg | 100
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
RA 400/500-2; S 400 Bst 500S;
~ premera do 12 mm.
|  | kg | 300
3 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
RA 400/500-2; S 400 Bst 500S;
~ premera 14 mm in več.
|  | kg | 150
4 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MA 500/560;B500A;
ne glede na težo mreže.
|  | kg | 500
5 | Dobava in položitev 2-eh slojev lepenke
|  | m2 | 28
6 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m;
talna plošča-izravnava beton MB 20; C16/20;.
|  | m3 | 3
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve -
beton MB 30; C25/30;.
|  | m3 | 7
Skupaj: II. BETONSKA DELA
III. | ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala
po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti
in prenosi
- vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati
določilom veljavnih tehničnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
1 | Grobi in fini omet zidov s predhodnim obrizgom z redko cem.malto.
~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na
|  | m2 | 10
2 | Zazidava utorov v opeki ali betonu dim. do 10/10 cm
|  | m1 | 20
3 | Zabetoniranje prebojev 10/10 cm
|  | kom | 4
4 | Zazidava prebojev prehoda ventilacije fi 80 cm v konstrukciji zida
|  | kom | 2
5 | Gradbena pomoč pri raznih delih PK delavec
|  | ur | 8
6 | Gradbena pomoč pri raznih delih VKV delavec
|  | ur | 8
7 | Gradbena pomoč pri raznih delih PK delavec + el. kladivo
|  | ur | 8
8 | Obdelava vidnih betonskih površin opornih zidov in podobno z brušenjem in izravnavo, zaradi posebnega izgleda vidnih betonov.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 5
9 | Dobava in vgradnja stiropora deb. do 5 cm v dilatacijo med novim in starim delom.
Vse po navodilu projktanta.
|  | m2 | 3
10 | Priprava podlage in nanos hidroizolacijskega premaza na betonske površine. Hidroizolacija, ki ustreza pogojem lovilnega bazena shrambe kuriva-ekstra lahko kurilno olje.
|  | m2 | 25
Skupaj: III. ZIDARSKA DELA
IV. | TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in
prenosi
- izdelava, montaža, demontaža in amortizacija opažev in
odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje
- za stene in stebre ter druga dela je upoštevati izdelavo
opažev za vidni beton
- opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z
vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo
obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi
brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev
samih
- vsa pomožna dela
- naprava poda za risanje profilov na podu
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v
posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta
vgraditve
1 | Opaž zidov: opaž, razopaženje in čiščenje, sodelovanje z monterji
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine.
|  | m2 | 42
2 | Opaž robov talne plošče in podobno : opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ opaž vezi višine 15-25 cm; vidna bet.površina
- robovi AB plošč
|  | m | 25
Skupaj: IV. TESARSKA DELA
V. | FASADERSKA DELA
OPOMBA:
~ enostavne gladke fasade: : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je do 25% celotne površine.
~ srednje razčlenjene fasade : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je do 35% celotne površine.
~ razčlenjene fasade : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine.
Obračun:
~ vse odprtine se v celoti odbijajo od izmerjene površine,
VSE FASADNE ODRE JE ZAJETI V ENOTNI CENI!
1 | Sanacija in oplesk obstoječe fasade
Odstranitev in omet posameznih poškodb
impregnacija
izravnalni fini omet in slikanje s Baumit fasadno barvo
|  | m2 | 20
Skupaj: V. FASADERSKA DELA

## II. Obrtniška dela
Št. | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
III. | SUHOMONTAŽNE STENE - STROPOVI in STAVBNO POHIŠTVO
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
V. | TLAKARSKA DELA
II. | Skupaj:
OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA ZA OBRTNIŠKA DELA
A/ Zaključna obrtniška dela morajo biti izvršena po določilih tehničnih predpisov in v soglasju z veljavnimi standardi (SIST)
B/ vgrajeni materiali za vse vrste del morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom (SIST)
C/ opisi za ovrtniška dela zajemajo vsa potrebna dela in dobave za določen izdelek ter:
- nabava glavnih in pomožnih materialov,
- zunanji transport (od dobavitelja do gradbiščne deponije - cca 12 km),
- notranji transporti (od gradbiščne deponije do mesta vgraditve)
- najemnina mehanizacije z dovozom in odvozom,
- snemanje potrebnih izmer na objektu,
- v enotni ceni zajeti vse potrebne odre
- ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu,
- čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršitvi opisanega dela.
1. Splošni pogoji:
Kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih SIST.
Podloge za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih investicijsko-tehnične dokumentacije. Naprava podloge se obračunava posebej.
Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo kleparskih del potrebni posebni odri, se ti obračunavajo posebej.
2. Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno:
~ snemanje potrebnih izmer na gradbišču,
~ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela,
~ dobavo in položitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte ali betona,
~ dobavo osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala,
~ delo v delavnici in na montaži z dajatvami,
~ cinkanje oz. miniziranje vseh železnih delov, ki so v neposrednem stiku s pločevino,
~ prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve,
~ čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno.
- v enotni ceni zajeti vse potrebne odre
4. Obračun:
~ čelne obrobe in police po m1, merjeno po odkapniku;
~ zidne in druge obrobe po m1, merjeno po sredini obrobe;
~ obrobe dimnikov po m1, merjeno po obodu obrobe;
~ žlebovi po m1, merjeno po zunanjem robu žleba;
~ odtočne cevi po m1 merjeno po osi cevi tako, da se za vsak prelom dodaja 0,50 m1 cevi.
1 | Dobava in montaža izolacijske strešne kritine, dvostransko
pocinkana in barvana pločevina. Izolacija na podlagi kamene volne deb. 10 cm. Npr. ognjevarni panel s trapeznim profilom TRIMO.
|  | m2 | 23
2 | Dobava in montaža izolacijskih panelov na stene, dvostransko pocinkana in barvana pločevina, zunaj rahlo profilirana. Izolacija na podlagi kamene volne deb. 5 cm. Dobava in vgradnja kovinskih zračnikov v stenski oblogi, skupaj 4 kom. Npr. kot TRIMOTERM V-profil V.
|  | m2 | 16
3 | Izdelava in montaža polkrožnih žlebov iz pocinkane in barvane pločevine 0,60 mm.
~ žlebovi razvite širine do 33 cm
V ceni zajeti vse priključke ter kotličke.
Vse po projektu.
|  | m | 7
4 | Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz pocinkane in barvane pločevine 0,60 mm.
~ cevi razvite fi 10 cm
V ceni zajeti vsa kolena in priključke ter kotličke.
Vse po projektu.
|  | m | 4
5 | Dobava in montaža okroglih litoželeznih odtočnih cevi s kolenom in priključkom na peskolov.
~ cevi fi 15 cm, dolžine 2,00 m.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 1
6 | Dobava in montaža zaključka kritine v žleb
iz barvane pocinkane pločevine 0,60 mm
~ pločevina razvite širine do 30 cm.
|  | m | 7
7 | Dobava in montaža stenske obrobe ravnih streh
iz barvane pocinkane pločevine 0,60 mm
~ pločevina razvite širine do 40 cm.
dodatna odkapna pločevina na stiku s fasado
|  | m | 17
8 | Dobava in montaža zidne obrobe zidov z dvostranskim odkapom ali zavihkom
iz barvane pocinkane pločevine 0,60 mm
~ pločevina razvite širine do 50 cm.
|  | m | 17
Skupaj: I. KLEPARSKA DELA
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji vsaj z enim temeljnim premazom.
Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
1. Splošni pogoji:
Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih SIST.
Za izvršitev ključavničarskih del se uporabijo obstoječi odri na objektu.
2. Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
~ snemanje potrebnih izmer na gradbišču ali po projektu
~ dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter standardnega okovja,
~ delo v delavnici in na montaži,
~ čiščenje železnih izdelkov in enkratno miniziranje oz.cinkanje teh,
~ prevoz izdelkov na objekt do 12 km; pri izdelkih, ki so v komadih in so tipski proizvod, je cena fco proizvajalec naloženo na kamion.
~ izdelava delavniških načrtov
3. Opis zidarske pomoči:
Zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in v ceni ni zajeta.
1 | Izdelava dobava in montaža jeklenih konstrukcij stene shrambe rezerovarjev, enokapne stehe, kovinske stene, nosilcev klimatov, klim in druge strojne opreme. V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Obračuna se po dejanski teži. Konstrukcijske in delavniške načrte si mora izvajalec izdelati sam. Vse delovne odre in eventuelne lovilne odre postavi izvajalec montažerskih del in jih mora vračunati v enotne cene.
|  | kg | 750
2 | Dobava in montaža kovinskih ognjevarnih vrat dim. 1,00/2,10 m (za kurilnico)
| skladno z zahtevami požarnega elaborata EI 60 | kom | 1
3 | Dobava in montaža kovinskih ognjevarnih vrat v odprtino 3,00/2,60 m
Izvedejo se dvokrilna izolirana vrata z svetlobnim ognjevarnim stekom v pasu višine cca 30 cm v zgornjem delu krila. Okvir se z razširitvenim profilom + 15 cm.
| skladno z zahtevami požarnega elaborata EI 60 | kom | 1
Skupaj: II. KLJUČAVNIČARSKA DELA
III. | SUHOMONTAŽNE STENE - STROPOVI in STAVBNO POHIŠTVO
Vsaka cena vsebuje:
~ ceno osnovnega izdelka skupaj s steklom,
~ stroške montaže.
1. Splošni pogoji:
Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v skladu z veljavnimi SIST standardi. Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni s pogodbo drugače določeno:
~ snemanje potrebnih izmer na objektu,
~ dobavo osnovnega materiala, pomožnega in okovja,
~ izdelava izdelkov in montaža na objektu - z dajatvami,
~ osnovna zaščita lesa in površinske obdelave,
~ zasteklitev 2, 3 in 4 mm steklom "B" kvalitete ali izolirnim steklom,
~ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in zavarovanjem,
~ čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in izročitev naročniku.
~ finalna zaščita lesa (končni oplesk).
~ sistemski ključ
3. Obračun izvršenih del:
~ okna in vrata standardnih mer se obračunavajo posamezno po kosih, okna, vrata in ostali izdelki nestandardnih mer pa od m2 izdelka, merjeno po zunanjem obodu izdelka,
~ senčila nestandardnih mer se obračunavajo od m2 modularne mere okna, povečanega za standardno višino omarice, lesena polkna od m2 okna, merjeno po zunanjem okvirju,
~ ostali izdelki in doplačila po dejansko izvršenih količinah po opisu v posamezni postavki del,
~ če je način obračuna sporen, veljajo določila SIST,
Cena za enoto izdelka zajema vse stroške, ki nastanejo v zvezi z aktivnostmi, naštetimi v splošnih pogojih pri obsegu kooperantske storitve v drugem odstavku.
OPOMBA:
Vsa vrata s kovinskim podbojem, tesnilno gumo, ojačana nasadila - panti - 3 nasadila.
Krila obdelana z laminitom po izboru projektanta, nadsvetlobe termopan zasteklitev 3+3/12/3+3 mm.
Zvočna izolativnost 35 dB oziroma 45 dB.
SPLOŠNO PREGRADNE STENE-STROPOVI CUBO
Sistem Knauf Cubo temelji na teleskopskih stojkah (Cubo), ki se v zgornjih točkah povezuje s profili tip UA, ki tvori "okostje" prostora v vertikani smri izvedeno kot pregradna stena in v horizontalni smeri kot stropna membrana. Svetli razpon stropa je 6,00 m. Vse izvdeno po zahtevah projektanta in tehnologiji dobavitelja.
Vstene se vgardijo demontirana okna iz šole.
Vgradi se nov vratni kovir in prenesejo obstoječa vratna krila iz šole.
1 | Montaža vertikalnih teleskopskih stojk CUBO na projektirana pozicije; pritrditev v tla s sistemskimi kotniki Cubo in ustrezni sidrni vijaki (določenimi glede na talno konstrukcijo). Montaža profilov UA 100 kot povezava vrhoiv stojk Cubo. Sistem Knauf Cubo osnova, vključen ves sistemski pritrdilni materijal
mavčne plošče DF (GKF) d= 2x12,5 mm
podkonstrukcija 1 iz profilov UW/CW 75mm (notranji del stene, v učilnici)
izolacija 1 : Knauf Insulation Decibel, d = 75 mm
mavčna plošča GKF d=12,5 mm
distanca 5 mm
podkonstrukcija 2 iz profilov UW/CW 75 mm (zunanji del stene, v hodniku)
izolacija 2 : Knauf Insulation Decibel, d = 75 mm
mavčna plošča df (GKF) d= 2x12,5 mm
Sistem Knauf W115W, d=217,5 mm, Rw enako ali manj kot 70 dB, EI 90
Stene je potrebno tako zasnovati tako, da je možna montaža oken v fukciji osvetlitve.
(stene med učilnicami in proti skupnemu delu (hodniku)
|  | m2 | 710
2 | Montaža vertikalnih teleskopskih stojk CUBO na projektirana pozicije; pritrditev v tla s sistemskimi kotniki Cubo in ustrezni sidrni vijaki (določenimi glede na talno konstrukcijo). Montaža profilov UA 100 kot povezava vrhoiv stojk Cubo. Sistem Knauf Cubo osnova, vključen ves sistemski pritrdilni materijal
mavčne plošče DFH21R (Diamant) d= 2x12,5 mm
podkonstrukcija iz profilov UW/CW 100 mm
izolacija Knauf Insulation Naturboard Venti d = 80 mm
mavčne plošče DFH21R (Diamant) d= 2x12,5 mm
Sistem Knauf W112W, Diamant, d=150 mm, Rw = 763 dB, EI 90
(pregradna stena proti fasadni steni)
|  | m2 | 160
3 | Montaža vertikalnih teleskopskih stojk CUBO na projektirana pozicije; pritrditev v tla s sistemskimi kotniki Cubo in ustrezni sidrni vijaki (določenimi glede na talno konstrukcijo). Montaža profilov UA 100 kot povezava vrhoiv stojk Cubo. Sistem Knauf Cubo osnova, vključen ves sistemski pritrdilni materijal
podkonstrukcija iz profilov UW/CW 100 mm
izolacija Knauf Insulation Naturboard Venti d = 80 mm
mavčne plošče DFH21R (Diamant) d= 2x12,5 mm
Sistem Knauf W626, Diamant, d=1250 mm
(stenska obloga proti masivni steni v učilnici 1)
|  | m2 | 62
4 | Na obstoječe vetikalne konstrukcije (stene ) sistema Cubo izvedba stropne konstrukcije Cobo : OSB plošča 20 mm, kot ležišče na profilih tesnilni trak 50 mm po vsej površini prirobnice UA profila, pritrjevanje v profile UA z vijaki XTB 3,9x55mm
Podkonstrukcija 1 iz dvojnih profilov UA 150, med seboj sovprežno privijačenih z vijaki M8 in podložkami v medsebojnem razmaku največ 750 mm
Izolacija Knauf Insulation Unifit 032, d=150 mm
Mavčne plošče DF (GKF) d= 2x12,5 mm
Podkonstrukcija 2 iz profilov UD/CD v medsebojnem razmaku 400 mm, pritrjena z dirktnimi akustičnimi obešali in vijaki FN 4,3x40 mm
Izolacija 2 Knauf Insulation Unifit 032, d=50 mm
Akustične mavčne plošče Cleaneo Akustik 8/18q, ob robu na stiku s stenami Cleaneo Tape širine 98 mm, finaliziran z maso Knauf F2F
Sistem Knauf D131/ua150+Knauf D127 Cleaneo Akustik
Priprava stropa za vgradnjo svetlobnih trakov.
|  | m2 | 910
5 | Notranja vrata
Dobava in montaža notranjega vratnega podboja svetla mera 0,85/2,00 m za predelne stene Cubo širine 23 cm, finaliziran kovinski podboj. Demontaža vratnega krila v stavbi šole ter montaža na nov podboj z nastavitvijo zapiranja in zaklepanja.
|  | kom | 16
6 | Okna
Demontaža obstoječih Al oken informativne dim. 1,05/1,80 m na stavbi šole ter prenos in montaža kot notranjega svetlobnega okna na predelni steni Cubo. Nastavitev odpiranja in zapiranja
|  | kom | 40
7 | Obloge spojev oken s profilirano pločevino širine do 20 cm v barvi kot okna
|  | m1 | 72
8 | Vrata
Demontaža obstoječih Al vhodnih vrat zidarska dim. 1,10/2,20 m na stavbi šole opremljenih z mehanizmom in drogom za evakuacijo, prenos in montaža kot vrat na nov glavni vhod sedanje prostore. Nastavitev odpiranja in zapiranja
|  | kom | 2
9 | Dobava in montaža segmentnega akrilnega svetlobega traka dim. 80/190 m dvoslojna fiksna izvedba z nastavnim vencem ( npr. Akripol)
|  | kom | 7
skupaj III. SUHOMONTAŽNE STENE - STROPOVI in STAVBNO POHIŠTVO
IV. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
1. Splošni pogoji:
Slikarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom SIST.
Za izvršitev slikarskih del se mora kooperant posluževati lastnih odrov ali lestev.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno:
~ donos vsega potrebnega materiala v neposredno bližino,
~ priprava in mešanje barv,
~ nanašanje osnovnih, zaščitnih ter končnih opleskov,
~ očiščenje onesnaženih delov objekta.
3. Obračun:
~ slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine,
~ venci, izpadi in poglobitve preko 15 cm se obračunavajo po razviti površini,
~ v prostorih, kjer je podstavek iz drugega materiala ali izveden v drugi tehniki barve, se višini slikarije doda 20 % višine podstavka,
~ slikanje v enem tonu pomeni, da je strop bel, vse stene pa ene barve. Slikanje v dveh tonih pa pomeni, da je strop bel, stene pa v dveh barvah,
~ odprtine do 3 m2 se ne odbijajo od izmerjene površine,
~ pri odprtinah večjih od 3 m2 se odbijajo površine nad 3 m2.
1 | Slikanje novih notranjih ometanih in betonskih površin s lateks barvo ter pripravo podlage:
~ dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 350
2 | Slikanje notranjih mavčnih sten in stropov s poldisperzijsko barvo :
~ dvakratno glajenje in dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 2300
Skupaj: IV.SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
V. | TLAKARSKA DELA
1. Splošni pogoji:
Polagalska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normatitov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje tlakov.
Potrebni materiali za ta dela morajo ustrezati določilom veljavnih SIST standardov.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
~ snemanje izmer na objektu,
~ pregled in čiščenje podloge,
~ nanos izravnalne mase,
~ vsa dela na objektu z dajatvami,
~ dobava osnovnega in pomožnega materiala,
~ prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve ter polaganje,
~ popravilo zidov oz. oblog sten, poškodovanih ob priliki polaganja tlakov,
~ odstranjevanje preostalega materiala, končno čiščenje in zavarovanje tlakov do predaje.
3. Opis zidarska pomoči:
~ zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni.
4. Obračun:
~ tlaki se obračunajo po m2 dejansko položene površine od ometa do ometa,
~ gumi, linolej, plastika - odbijajo se vse odprtine.
1 | Izdelava podesta v učilnici :
podkonstrukcija iz plohov na osni razmak 0,50 m, višine 15 cm
z zaščitnimi premazi.
Oblaganje z OSB ploščami deb. 22 mm kompletno pod in čelne ploskve
Dobava in montaža vogalnega AL profila min. 40/20 mm z gumo
|  | m2 | 12
Skupaj: V. TLAKARSKA DELA

## B. REKAPITULACIJA STROJNE
B. | REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE
I. | PREZRAČEVANJE | 0
II. | OGREVANJE, HLAJENJE | 0
III. | KOTLARNA SELITEV | 0
IV. | VODOINSTALACIJA | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE | 0

## I. Prezracevanje
I. PREZRAČEVANJE
1. | Klimat za zunanjo postavitev nad ravno streho v enotni ali deljeni izvedbi zaradi montaže, za prezračevanje začasnih razredov, ki se uredijo v športni dvorani. Predvideno - Klima naprava KN dvoetažna zunanje izvedbe, npr. IMP Klima OC tip CompAir CF10000 - posluževanje DESNO (popis velja skupaj z izračuni za posamezne enote, ki jih izdela dobavitelj klimata) Ponudnik lahko ponudi tudi rabljen servisiran klimat z enako kapaciteto prezračevanja, z rekuperacijo toplote in dogrevanjem, klimat mora brezhibno delovati vsaj 3 leta! Izvajalec nudi servis za nemoteno delovanje rabljenega klimata vsaj 3 leta, cenis servisiranja mora boiti vštet v ceno na enoto. Ponudnik mora ob ceni zapisati ali nudi nov ali rabljeni klimat. Klimat je sestavljen iz:
FK kasetni filter razreda F7 na dovodu s podtlačnimi vrati, regulacijsko žaluzijo z motornim pogonom in jadrovinastim priključkom - E-čelni
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F5 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom, atestiranim za uporabo v čistih prostorih. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
RPD protitočni ploščni rekuperator za vračanje toplote iz odpadnega zraka
Rekuperativna enota je sestavljena iz ploščnega rekuperatorja, sestavljenega iz vložkov iz ravnih aluminijastih lamel. Rekuperator je v ohišje enote vstavljen diagonalno. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi rekuperator v križnem toku. Enota je opremljena z obvodom (by-passom) zraka na strani svežega zraka. Obvod zraka je opremljen s povezanima, protismerno delujočima žaluzijama. Pogon žaluzij je vgrajen znotraj ohišja enote. Za odtok kondenzata sta v enoti na straneh dovodnega in odvodnega zraka nameščeni koriti iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm.
zimski režim: temp. zraka - sveži zrak: -4,00 °C; 90,0% izstop +15,80 °C; 10,0% temp. zraka - odpadni zrak: 20,00 °C; 40,0% Izstop °C; 100,0% izkoristek: temp 87,4%; 83,2/81,0% po EN13053/EN308 letni režim: temp. zraka - sveži zrak: 32,00 °C; 40,0% izstop +27,00 °C; 53,0% temp. zraka - odpadni zrak: 26,00 °C; 50,0% izstop +31,00 °C; 37,0% izkoristek: temp 83,2%; 83,2/83,3% po EN13053/EN308
VR dovodna ventilatorska enota - prostotekoči ventilator tip_________- s frekvenčno reguliranim elektromotorjem, z nadtlačnimi vrati ter podatki:
Zmax=8300 m3/h; Hz=350 Pa; Ht=__Pa; Pel,m=(3,3kW) moč določi dobavitelj
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss x. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. Sklop je po vodilih izvlačljiv iz ohišja enote.
tehnični podatki: eksterni padec tlaka: 350 Pa št. vrtljajev ventilatorja: ----- min-1 moč elektromotorja: 3,3 kW; 3x400V; EC-type razred izkoristka IE4; zaščita IP54; razred izolac-F nadtlačna vrata kontrolno okno frekvenčni pretvornik luč servisno stikalo; zaščita IP65
FK kasetni filter razreda M5 s podtlačnimi vrati, priključek E, jadrovinasti nastavek
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F5 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom, atestiranim za uporabo v čistih prostorih. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti. priključek: položaj E - čelni jadrovinasti nastavek - priključek E
VR odvodna ventilatorska enota - prostotekoči ventilator tip _______ s frekvenčno reguliranim elektromotorjem, z nadtlačnimi vrati ter podatki:
Zmax=8300 m3/h; Hz=350 Pa; Ht=__Pa; Pel,m=(3,3kW) moč določi dobavitelj
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss x. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. Sklop je po vodilih izvlačljiv iz ohišja enote. tehnični podatki: eksterni padec tlaka: 350 Pa št. vrtljajev ventilatorja: ___min-1 moč elektromotorja: 3,3 kW; 3x400V; razred izkoristka IE4; zaščita IP54; razred izolac-F nadtlačna vrata kontrolno okno frekvenčni pretvornik luč servisno stikalo; zaščita IP65
RPD protitočni ploščni rekuperator Tip REK+67-790-26 za vračanje toplote iz odpadnega zraka
komplet v ohišju iz Al-profilov in litih Al-vogalnikov ter dvostenskih pokrovov iz pocinkane pločevine zunaj, barvana pločevina notranja stena, inox 1.4391-dno, z vmesno negorljivo toplotno izolacijo A1 po DIN 4102 deb. 50mm, kontrolnimi vrati, elastičnimi priključki za kanale, podtlačnim sifonom za kondenz, diferenčnimi presostati za kontrolo delovanja ventilatorjev in čistosti. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi. Vsi spoji med okvirom in pokrovi, razen vrat, so z notranje strani zatesnjeni s trajno elastičnim kitom, atestiranim za uporabo v čistih prostorih.
Klimatska naprava ima pletum za zajem svežega in odvod odpadnega zraka ter jadrovinaste priključke za dovodni in odvodni kanal.
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
H klimatski napravi so priložene noge iz pocinkane pločevine, nastavljive po višini in opremljene z gumijastimi dušilci vibracij.
Smer posluževanja: DESNA (glede na smer zraka v dovodnem delu naprave)
z dobavo, transportom in dvigom ter montažo in zagonom in nastavitvijo naprave
| dobava in zagon | kpl. | 1
| dvig in montaža | kpl. | 1
2. | Kanalski toplovodni grelnik zraka dim. 1000 x 1000 mm za vgradnjo v kanal, s karakteristikami
Z=8300 m3/h Qg= min 26 kW; medij voda 70/50°C tv/ti=+15/+24°C
komplet z regulacijskim ventilom AB-QM DN25 z motornim pogonom in obtočno zaščitno črpalko Vv=1,7m3/h; H=40kPa, kanalskim temperaturnim tipalom in zaščitnim termostatom (povezava na klimat)
| dobava in zagon | kpl. | 1
| montaža | kpl. | 1
3. | DDC regulator ogrevanja klima naprave - IMP KLIMA OC oz. ustrezna - dobavljeno v kompletu s klimatom - točno specifikacijo poda dobavitelj - vodenje na temp. prostora preko kanalskega tipala in z omenitvijo na dovodu - daljinsko posluževanje - EKo v klimatu z dobavo, montažo, programiranjem in zagonom:
Električna povezava el. avtomatike z EKO - vključeno ožičenje in klemanje v okviru strojnice -
|  | kpl. | 1
4. | Kanalski senzor za signalizacijo dima in požara za priključitev na požarno centralo in posredno ustavitev klimatov, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
5. | Kanalski dušilec zvoka kot npr. proizvod IMP KLIMA oz. ustrezen za dušitev 23dB/250Hz, komplet s protiprirobnicami za vgradnjo v kanal, vijaki in tesnilnim materialom, naslednjih dimenzij:
| DZ 2-100 dim. 1000x1000 L=1500mm | kos | 2
6. | Vrtinčni stropni difuzor, za dovod zraka za vgradnjo v spuščen strop z usmerjevalnimi valjčki, komplet s priključno komoro z umirjevalno perforirano mrežo in z regulacijsko loputo, s stranskim priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo odgovarja npr. IMP Klima OC, oz. drugi z enakimi karakteristikami
..standardna barva RAL 9010
| tip OD 8/K vel. 600/24 | kos | 19
| tip OD 8/K vel. 400/16 | kos | 2
| tip OD 8/K vel. 300/8 | kos | 3
7. | Odvodna rešetka za odvod zraka, za vgradnjo v spuščen strop, komplet s priključno komoro in z regulacijsko loputo, s stranskim priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo odgovarja npr. IMP Klima OC, oz. druga z enakimi karakteristikami
..standardna barva RAL 9010
| tip AR 1F vel.325 x 225 | kos | 25
| tip AR 1F vel.325 x 125 | kos | 3
8. | Pločevinasti kanali izdelani iz pocinkane pločevine vključno s fazonskimi kosi in spojkami, nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 300
9. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe, izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s koleni, odcepi in fazonskimi kosi ter spojkami, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| … ø800 | m | 32
| … ø630 | m | 40
| … ø450 | m | 40
| … ø355 | m | 32
| … ø315 | m | 8
| … ø250 | m | 180
| … ø160 | m | 4
10. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kg | 350
11. | Fleksibilni izolirani kanal z dušenjem zvoka npr. SONODEC tip 25, komplet s spojnim materialom, dobavo in montažo
| s premerom ø250 | m | 70
| s premerom ø160 | m | 9
12. | Izolacija dovodnih kanalov v objektu s ploščno izolacijo ARMAFLEX debeline 10mm, pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, z dobavo in montažo, zajeto s popravilom obstoječe instalacije zaradi poškodb
|  | m2 | 210
13. | Izolacija zunanjih kanalov s ploščno izolacijo ARMAFLEX Check Silver debeline 80mm z ALU folijo in zaščitno PET UV folijo, pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, z dobavo in montažo
|  | m2 | 35
14. | Odvodni kanalski ventilator za odvod zraka iz učilnice kemija, tehnika z EC motorjem, kot npr. proizvod Systemair tip 150EC prio za vgradnjo v kanal, z brezstopenjsko regulacijo 0-10V, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, s stikalom in brezstopenjskim regulatorjem, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=100..600 m3/h
Hz=60 oz.200 Pa
Pel=76W; 230V
|  | kpl. | 1
15. | Pazljiva demontaža roke za odsesavanje v stari šoli in ponovna montaža na strop učilnice KEMIJA, TEHNIČNI POUK ter povezava na odvodni kanal se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, za predračun ocenjeno
|  | kpl. | 1
16. | Izrezi v spuščenem stropu za montažo dovodnih in odvodnih elementov ocenjeno glede na vrsto preboja:
(preveriti z gradbeno obrtniškimi deli)
|  | kpl. | 48
17. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
(preveriti z gradbeno obrtniškimi deli)
|  | kpl | 1
18. | Meritve prezračevanja in mikroklime, komplet z regulacijo nastavitvenih loput
|  | kpl | 1
19. | Pripravljalna in zaključna dela
|  | kpl | 1
20. | Splošni in transportni stroški
|  | kpl | 1
II. | SKUPAJ PREZRAČEVANJE

## II. OgrevanjeHlajenje
II. OGREVANJE, HLAJENJE
1. | Pazljiva demontaža obstoječih zunanjih in notranjih hladilnih enot iz stare osnovne šole, praznjenje hladilnega plina R410A ter začasno skladiščenje (v dogovoru z OŠ Škofije), predvideno za predračun
| (tudi za zadružni dom) | kpl | 14
2. | Ponovna montaža in povezava obstoječe inverter zunanje hladilne enote iz stare osnovne šole MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-HJ71VA polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom in ponovno montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo QhQg=7,1/8,1kW z delovanjem v razponu 25 do 130% COP=4,2 z el.močjo 2,21 kW; 230V
|  | kpl | 5
3. | Split notranja inverter hladilna enota stenske izvedbe, iz stare osnovne šole MITSUBISHI tip MSZ-HJ71VA za povezavo z zunanjo enoto, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem, ponovna montaža
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=7,1/8,1kW | kpl | 5
4. | Nova inverter zunanja hladilna enota MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-HJ71VA polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo QhQg=7,1/8,1kW z delovanjem v razponu 25 do 130% COP=4,2 z el.močjo 2,21 kW; 230V
|  | kpl | 3
5. | Nova split notranja inverter hladilna enota stenske izvedbe, MITSUBISHI tip MSZ-HJ71VA za povezavo z zunanjo enoto, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem, z dobavo in montažo
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=7,1/8,1kW | kpl | 3
6. | Ponovna montaža in povezava obstoječe inverter zunanje hladilne enote iz stare osnovne šole MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP71VHA polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom in ponovno montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo QhQg=7,1/7,6kW z delovanjem v razponu 25 do 130% COP=3,8 z el.močjo 2,21 kW; 230V
|  | kpl | 1
7. | Split notranja inverter hladilna enota stropne izvedbe, iz stare osnovne šole MITSUBISHI tip MSZ-PCA-RP71HAQ za povezavo z zunanjo enoto, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem,ponovna montaža
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=7,1/8,1kW | kpl | 1
8. | Ponovna montaža in povezava obstoječe inverter zunanje hladilne enote iz stare osnovne šole MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-HJ50VA polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom in ponovno montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo Qh/Qg=5,0/5,4kW z delovanjem v razponu 25 do 130% COP=4,2 z el.močjo 2,21 kW; 230V
|  | kpl | 2
9. | Split notranja inverter hladilna enota stenske izvedbe, iz stare osnovne šole MITSUBISHI tip MSZ-GF50VE3 za povezavo z zunanjo enoto, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem,ponovna montaža
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=5,0/5,4kW | kpl | 2
10. | Ponovna montaža in povezava obstoječe inverter zunanje hladilne enote iz stare osnovne šole MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-HJ25VA polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom in ponovno montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo Qh/Qg=2,5/3,1kW z delovanjem v razponu 25 do 130% COP=4,2 z el.močjo 0,80 kW; 230V
|  | kpl | 3
11. | Split notranja inverter hladilna enota stenske izvedbe, iz stare osnovne šole MITSUBISHI tip MSZ-GF25VA za povezavo z zunanjo enoto, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem,ponovna montaža
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=2,5/3,1kW | kpl | 3
12. | Nova inverter zunanja hladilna enota MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-HJ25VA polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo Qh/Qg=2,5/3,1kW z delovanjem v razponu 25 do 130% COP=4,2 z el.močjo 0,80 kW; 230V
|  | kpl | 1
13. | Nova split notranja inverter hladilna enota stenske izvedbe, MITSUBISHI tip MSZ-HJ25VA za povezavo z zunanjo enoto, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem, z dobavo in montažo
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=2,5/3,1kW | kpl | 1
14. | Bakrena cev za povezavo zunanje in notranjih hladilnih enot dobavljena v kolutu, izolirana s cevno toplotno in protikondenčno izolacijo, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| ø6,35 x 1 | m | 240
| ø9,52 x 1 | m | 240
15. | Pocinkano korito dim cca 100x60mm za vodenje priključnih cevi in kablov, z dobavo in montažo ter pritrdilnim materialom
|  | m | 80
16. | PVC korito dim. cca 100x60mm za vodenje priključnih cevi in kablov, komplet s prefabriciranimi koleni in razcepi, z dobavo in montažo ter pritrdilnim materialom
|  | m | 30
17. | Bakrena ravna cev za odvod kondenza v lotani izvedbi - trdi lot, komplet s fitingi, lotom, materialom za čiščenje, z dodatkom za razrez ter cevno izolacijo 6mm, z dobavo in montažo (novi del)
| DN20 (ø26 x 1) | m | 80
18. | Konzola za montažo zunanje enote na steno komplet s pritrdilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 15
19. | Vakumiranje in polnjenje sistema za hlajenje, tlačni preizkus in poskusno obratovanje
| ocenjeno | kpl. | 15
20. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
(preveriti z gradbeno obrtniškimi deli)
|  | kpl | 1
18. | Pripravljalna in zaključna dela
|  | kpl | 1
19. | Splošni in transportni stroški
|  | kpl | 1
II. | SKUPAJ OGREVANJE HLAJENJE

## III. Kotlarna selitev
III. KOTLARNA SELITEV
1. | Demontaža obstoječega toplovodnega kotla, praznjenje celotnega toplovodnega sistema, skladiščenje v ustreznem skladišču, ponovna montaža na novi lokaciji in ponovno polnjenje sistema se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, za predračun ocenjeno
|  | kpl. | 1
2. | Demontaža obstoječih razdelilcev za ogrevanje – predtočni in povratni, komplet z vsemi armaturami in črpalkami, skladiščenje v ustreznem skladišču, ponovna montaža na novi lokaciji in ponovno polnjenje sistema se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, za predračun ocenjeno
|  | kpl. | 1
3. | Demontaža obstoječih ekspanzijskih posod in varnostnega ventila za sistem ogrevanja, komplet s priključnimi armaturami, skladiščenje v ustreznem skladišču, ponovna montaža na novi lokaciji in ponovno polnjenje sistema se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, za predračun ocenjeno
|  | kpl. | 1
4. | Demontaža obstoječega gorilca za EL-KO olje, komplet s priključnimi armaturami, skladiščenje v ustreznem skladišču, ponovna montaža na novi lokaciji in priključitev se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, za predračun ocenjeno
|  | kpl. | 1
5. | Demontaža obstoječega troslojnega inox dimnika in priključne dimne cevi, komplet s priključki, čistilnimi vratci in strešno kapo ter zidnimi konzolami, skladiščenje v ustreznem skladišču, ponovna montaža na novi lokaciji in priključitev se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, za predračun ocenjeno
|  | kpl. | 1
6. | Demontaža obstoječih cistern za gorivo – predvidoma obstoječih 3x 3000 litrov, za postavitev v lovilni keson (dimenzij ŠxLxH = 760x3000x1800) komplet s priključki in povezavo v vezno posodo, skladiščenje v ustreznem skladišču, ponovna montaža na novi lokaciji in priključitev se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, za predračun ocenjeno
|  | kpl. | 1
Variantno enako, vendar z dobavo in montažo enakih dvoplaščnih cistern 3x 3000 litrov
|  | kpl. | 0
7. | Glavna obtočna prirobnična črpalka v kotlarni za cirkulacijo ogrevalne vode do glavnega razdelilca, z zvezno regulacijo vrtljajev, skupaj s toplotno izolacijo, s prirobničnimi priključki in s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
s podatki:
V=14,5 m3/h; H=55kPa
Ne= 25…490 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 65/1-6 EM DN65
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1
8. | Obtočna prirobnična črpalka za grelec klimata z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, z navojnimi priključki, holandci, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo (rezervna črpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 1,3 m3/h; H=45kPa
Ne= 9…80 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip STRATOS 25/1-6 EM DN1''
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1
9. | Varnostni ventil atestiran za tlak odpiranja p=3,0bar DN32, komplet s tesnilnim materialom in nastavkom za odvod vode, z dobavo in montažo
|  | kos | 1
10. | Kroglična prirobnična pipa s teflonskim tesnenjem, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 65 | kos | 6
11. | Kroglična navojna pipa s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 10 | kos | 4
| DN 15 | kos | 2
| DN 25 | kos | 4
| DN 32 | kos | 2
12. | Ročni navojni ventil za hidravlično uravnoteženje (nastavitev minimalnega pretoka med dovodnim in povratnim razdelilcem) z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 32 | kos | 1
13. | Nepovratna medeninasta loputa z vzmetjo z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 25 | kos | 1
14. | Polnilno izpraznjevalna pipica DN15 s čepom na verižici in kolčakom za navaritev, z dobavo in montažo
|  | kos | 6
15. | Bimetalni termometer območja do 120oC, komplet s kolčakom, tulko, z dobavo in montažo
|  | kos | 6
16. | Manometer območja do 5bar, komplet s kolčakom in zaporno pipico, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
17. | Odzračevalni lonček volumna V=1lit izdelan iz brezšivne cevi, z dobavo in montažo
|  | kos | 6
18. | Avtomatski odzračevalni lonček z dobavo in montažo
|  | kos | 6
19. | Srednjetežka črna navojna šivna cev po SIST EN10255 oz. brezšivna črna cev po SIST EN10220 iz materiala po SIST EN10216-1, komplet z varilnimi koleni in varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije, z dobavo in montažo ter barvanjem vidnih delov
| DN65 (ø76,3 x 3,65) | m | 150
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 45
20. | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore, z dobavo in montažo
Obračunano na meter vgrajenih cevi. Podan nazivni premer cevi.
| DN65 (ø76,3 x 3,65) | m | 150
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 45
21. | Razno profilno železo za pritrjevanje cevi - prefabricirani pocinkani profili, za izdelavo podpor in obešanje z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 210
22. | Miniziranje cevi in profilnega železa po temeljitem čiščenju - dvakratni premaz
|  | m2 | 45
23. | Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala - dvakratni premaz
|  | m2 | 10
24. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 32mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN65 (ø76,1 x 2,9) | m | 150
25. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 25mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 45
26. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
(preveriti z gradbeno obrtniškimi deli)
|  | kpl | 1
27. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus | kpl | 1
28. | Splošni in transportni stroški
|  | kpl | 1
III. | SKUPAJ KOTLARNA SELITEV

## IV. Voda
IV. VODOINSTALACIJA
1. | Predelava obstoječe instalacije za priključitev novih razvodov na obstoječo instalacijo pod tribunami : ..priključitev sanitarne HV, TV, na obstoječe razvode - 2 kpl ..priključitev na kanalizacijo v WC-ju v obstoječi oz. novi revizijski jašek – 1kpl se obračuna po dejanskih stroškov, za predračun ocenjeno
|  | kpl | 1
2. | Zamenjava obstoječe WC-školjke s trokaderom iz stare šole: ..demontaža WC ..predelava kotlička za trokadero ..dobava in montaža novih armatur za trokadero ..izvedba novega priključka hladne vode ..izvedba novega priključka tople vode komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1
3. | Vgradno korito za vgradnjo v šolski pult – učilnica 8 in 9 (model po izbiri arhitekta oz. investitorja kerok ali inox izvedba, proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 3
| montaža | kos | 3
4. | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (po izbiri arhitekta npr. HANSGROHE, GROHE) za trokadero, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| dobava | kos | 1
| montaža | kos | 1
5. | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (po izbiri arhitekta npr. ARMAL, GROHE) za montažo na pomivalno korito z dolgim iztokom, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, (montira po montaži opreme)
| dobava | kos | 3
| montaža | kos | 3
6. | Krogelni ventil s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki in ročico s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 4
7. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za hladno sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 6mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| DN15 | m | 24
8. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za toplo sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 10mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| DN15 | m | 24
9. | PVC odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
| DN50 | m | 20
| DN110 | m | 2
10. | Dezinfekcija omrežja s klornim šokom ter mikrobiološka analiza vode
|  | kpl | 1
11. | Tlačni preizkus, izdelava zapisnikov ter druga manjša nepredvidena dela
|  | kpl | 1
12. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
(preveriti z gradbeno obrtniškimi deli)
|  | kpl | 1
13. | Pripravljalna in zaključna dela
|  | kpl | 1
14. | Splošni in transportni stroški
|  | kpl | 1
IV. | SKUPAJ VODA

## C. REKAPITULACIJA ELEKTRO
C. | REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJE
I. | RAZSVETLJAVA
II. | VODOVODNI MATERIAL
III. | ELEKTRO RAZDELILNE OMARE
IV. | UNIVERZALNO OMREŽJE
V. | MULTIMEDIJA
VI. | OZVOČENJE, URNI SISTEM
VII. | JAVLJANJE POŽARA
VIII. | PROTIVLOMNI SISTEM
SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE

## I. Razsvetljava
I. | RAZSVETLJAVA
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
V kolikor pri svetilki ni posebej napisano, velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
svetilke so izdelane iz sivo obarvane pločevine po RAL barvi, ki jo določi arhitekt oz. iz sivo obarvane Al litine,
zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite,
vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz. v tla,
vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa s spodnje in z zgornje strani,
montažni pribor,
ustrezen pripadajoč napajalnik oz. predstikalna naprava,
brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529,
Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim obešalnim in pritrdilnim materialom
NOVE SVETILKE
1 | SV. npr.SATURNO LED "DISANO" 2888 120 LED CLD 108W koda 330744-00 + 993979-00 540 Gonnella | kos | 8
2 | SV. npr.SATURNO LED "DISANO" 2888 168 LED CLD 151W koda 330745-00 + 993979-00 540 Gonnella | kos | 3
3 | SV. npr.PASTILLA LED "FOSNOVA" 15 W 1328lm,3000K, IP66 | kos | 5
4 | SV. npr.PASTILLA LED "FOSNOVA" 24 W 2273lm,3000K, IP66 | kos | 3
5 | ZUN.ASIM.REFL. npr.RODIO LED , 79 W 8587lm,4000K, IP66 | kos | 3
6 | ZUN.REFL. npr.MINIRODIO LED , 54 W 5999lm,4000K, IP66 | kos | 3
7 | SV. npr.Sv. Npr.HYDRO LED "DISANO" 34W 4000K 5194 lm, IP-66 | kos | 5
8 | Z. SVET. VAR. 2X10W SE 3h 160lm IP42 PRIPRAVNI SPOJ | kos | 5
OBSTOJEČE - PRESTAVLJENE SVETILKE
Svetilke iz obstoječe šole, demontirane, očiščene, zamenjava cca 40 % f.c.
ponovno montirane v novih prostorih;
9 | STROPNA SV. (art.212MP 2XTL5-28W) -UČILNICE | kos | 90
10 | STROPNA SV. ASIM( 1XTL5-28W) -UČILNICE OSV.TABLE | kos | 18
11 | Beghelli Canes 09-013/228/CB 2x28 T5 EVG - nadgradna stropna svetilka | kos | 4
12 | Beghelli Canes 09-013/128/CB 1x28 T5 EVG nadgradna stropna svetilka | kos | 7
13 | Halla Elumi 13-200K-6021E 6x21W T5 EVG IP40 - zaprta nadgradna stropna svetilka | kos | 2
14 | Z. SVET. VAR. SELFIE 11W SE 3h 160lm IP42 PRIPRAVNI SPOJ (zamenjava cca 40% akom.) | kos | 25
15 | Pregled delovanja aktivne požarne zaščite - varnostna razsvetljava s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
I. | SKUPAJ RAZSVETLJAVA

## II. Vodovni
II. | VODOVODNI MATERIAL
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | Kabel NYY-J položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| -5x25 mm2 | m | 20
2. | Kabel NYM-J položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 3x6 mm2 | m | 120
| - 3x4 mm2 | m | 550
| - 3x2,5 mm2 | m | 1200
| - 3x1,5 mm2 | m | 1900
| - 2x1,5 mm2 | m | 200
3. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 36 mm | m | 10
| - f 23 mm | m | 50
| - f 16 mm | m | 130
| - f 13,5 mm | m | 90
4. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - 300 mm | m | 25
| - 200 mm | m | 110
| - 100 mm | m | 60
| - 50 mm | m | 40
5. | Kabelski PVC kanali,NIK s pokrovom, položeni n/o
| - 30x17 mm | m | 250
| - 17x10 mm | m | 200
6. | Stikalna kombinacija ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, 230V, 10A, z skupno dozo
| - navadno | kos | 28
| - izmenično | kos | 8
| - serijsko | kos | 19
7. | Stikalo, n/o
| - navadno | kos | 3
8. | Vtičnica ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, 230V, 16A, z skupno dozo, zaščita pred dvoj.vtiku
| - 1x vtičnica | kos | 28
9. | Vtičnica ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, 230V, 16A, z skupno dozo za parapetni kanal
| - 3x vtičnica | kos | 29
10. | Vtičnica n/o, IP55, 230V, 16A | kos | 6
11. | Stensko IR stikalo, mod. 10180, NA-DE, IP44, 180st, 1000/400W, 230V, nastavitev svetl. nivoja in časa vklopa 10 sek.-5 min. | kos | 9
12. | Fiksni priključek ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, z dozo | kos | 37
13. | ALU. parapetni kanal dim. 130/65 mm ( kot nap. TEM), s pregrado, pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 25
14. | plast. parapetni kanal dim. 110/55 mm dolž.1,0m ( kot nap. ELBA), s pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ter pritrdilnim materialom | kos | 9
15. | Gobasta tipka za "Izklop v sili", n/o, 230V, 10A | kos | 2
16. | Priklop klimata s pripadajočo krmilno omarico | kos | 1
17. | Priklop KLIME 1x zun. enota, 1x notranja kpl. | kos | 15
18. | Priklop raznih el. porabnikov, komplet z stikali in krmilnimi omaricami | kos | 20
19. | Požarna zatesnitev kabelskih tras na prehodih skozi meje požarnega sektorja z požarno malto, vrečkami ali podobno | kos | 1
20. | odklop ,odstranitev obstoj. Instalacije , PARAPETNEGA KANALA v rač.učilnici, ponovna montaža v novi rač. učilnici | kos | 1
20. | Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije | kos | 1
II. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL |  |  | 0

## III. El. razdelilne omare
III. | ELEKTRO RAZDELILNE OMARE
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | Razdelilnik R-1 je N/O tip 47CVX "GEWISS", dim. 700 x 1300 x 250 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kpl | 1
1x GL 100A, 3p
4x PROTEC C
1x ETIMAT 3F C/…
40x ETIMAT 1F C/25,16,10A
12x KZS68 1F 16A/Idif.30mA
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
3. | Razdelilnik R-KEM, R-FI BIO je p/o tip, dim. 400 x 500 x 150 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kpl | 2
1x GL 40A, 3p
4x PROTEC C
1x ETIMAT 3F C/16A
8x ETIMAT 1F C/16,10A
1x EFI-4/40A/30mA + PS-EFI/MD
1x R63-40
1x tipka 10A, NO, zelena
1x gobasta tipka 10A, NC, rdeča
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
III. | SKUPAJ RAZDELILNE OMARE

## IV. Univerzalno
IV. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
OBSTOJEČE - PRESTAVLJENO IZOBSTOJEČE ŠOLE (odklop, demontaža, ponovno priklop na novi lokaciji, preiskus delovanja kpl.)
1. | Komunikacijsko vozlišče KV Kovinska komunikacijska omara 19", ), s podstavkom, z steklenimi vrati opremljenimi s ključavnico, sestavljena iz: | kos | 1
2x distribucijski delilnik 24x UTP, kat. 6
2x distribucijski delilnik 24x UTP, kat. 6, sekundarni razvod
1x komplet povezovalnih (patch) kablov
2 | Brezžični usmerjevalnik "ROUTER"FortiAP-221E | kos | 11
2. | Vtičnica dvojna 2xRJ45-UTP (ktg. 6), z dozo za parapetni kanal, talno dozo, p/o in protiprašnim pokrovčkom | kos | 16
3. | Vtičnica enojna RJ45 (ktg. 6), p/o | kos | 14
4. | Kabel UTP ktg. 6, položen na kabelske police, v parapetne kanale, PN cev | m | 2730
5. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 16 mm | m | 70
| - f 13,5 mm | m | 145
6 | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - 200 mm | m | 10
| - 100 mm | m | 90
| - 50 mm | m | 40
7. | Plastična ojačana instalacijska cev RBC, z razvodnimi dozami, položena p/o v liti beton
| - f 23 mm | m | 15
| - f 16 mm | m | 30
| - f 13,5 mm | m | 70
8. | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 16 mm | m | 150
| - f 13,5 mm | m | 135
9. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - 100 mm | m | 70
| - 50 mm | m | 120
10. | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - 30x17 mm | m | 10
| - 17x10 mm | m | 15
11. | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča (P/F-Y 16 mm2), povezava na glavno ozemljitveno zbiralko GIP | kos | 1
12. | Kabel JY(St)Y položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi
| - 10x4x0,6 mm | m | 80
13. | odklop ,odstranitev obstoj. Instalacije , PARAPETNEGA KANALA v rač.učilnici, ponovna montaža v novi rač. učilnici | kos | 1
14 | Meritve šibkotočnih instalacij | kos | 1
IV. | SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE

## V. Multimedija
V. | MULTIMEDIJA
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC (za 9 učilnic,AVLA)
OBSTOJEČE - PRESTAVLJENO IZOBSTOJEČE ŠOLE (odklop, demontaža, ponovno priklop na novi lokaciji, preiskus delovanja kpl.)
- | Interaktivni videoprojektor HITACHI HAS WM-03 z nastavljivim stenskim nosilcem | kos | 10
- | MPD - zidna aktivna priključna in kontrolna doza MM opreme, priključki VGA, avdio, HDMI, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V. Kot npr.: SMM2020- SEA | kos | 10
- | Montažni material in kabli:
- | Specialni VGA kabel C258, | m | 90
- | PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 60
- | PPL 2 x 1,5mm2 - za zvočnike | m | 180
- | USB A-B extender 15m | kos | 10
- | HDMI kabel 10m - M/M, z ojačevalnikom | kos | 10
- | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 10
- | Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl | 10
- | Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 10
- | VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos | 10
- | Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos | 10
- | HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 5m | kos | 10
- | Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 70
- | Vgradna doza 100x150 | kos | 10
- | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze, zvočnikov, montaža table, zagon, nastavitve in dokumentacija . | kpl | 10
V | SKUPAJ MULTIMEDIJA

## VI. Ozvočenje,ure
VI. | OZVOČENJE, URNI SISTEM
a. | Ozvočenje
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | Centralna naprava splošnega ozvočenja šole v sestavi: | kpl | 1
| - SNO1112 mikser-ojačevalnik 200W/100V, vhodi za 2 mikrofona, 4 linijski vhodi za tuner, kas, CD,AUX, barva zvoka, LED-VU meter, vgradno ohišje 19", vgrajeni 3 kos regulatorji 100W/100V, | kos | 1
| - SNN2000 ojačevalnik 2X 150W/100V, LED-VU meter, vgradno ohišje 19", | kos | 1
| - SNN2030 ojačevalnik 2X 250W/100V, LED-VU meter, vgradno ohišje 19", | kos | 1
| - SGM1020 - digitalna enota za "zvonenje z glasbo", možnost predvajanja glasbenega inserta-proženje avtomatsko iz programskega avtomata po urniku šole, | kos | 1
| internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik, vgradni 19". Kot npr.: DNT400DAB | kos | 1
| - DV-320-k CD/mp-3 player, USB, vgradni, | kos | 1
| - SVA 1200 alarmni govorni modul za požarna sporočila, vklop ročno s ključema ali avtom, iz pož. centrale, | kos | 1
| - SPM 1200 kontrolna enota z zvočnikom in regulatorjem, | kos | 1
| - SPU1200/K Mrežna napajalna / distribucijska enota 230V 50Hz, z 2 x enoto za mehki zagon in komunikatorjem za povezavo z napravo ozvočenja v telovadnici (pošiljanje modulacije, zvonenje in daljinski vklop naprave v telovadnici) | kos | 1
| - 18HE/19" - vgradno ohišje 19", komplet ožičeno, črne barve, dimenzij 525 x 850 x 410mm, | kos | 1
| - SNO1330/A - namizni mikrofon za obvestila s tipko za vklop gonga/govora, 5m kabla in konektor-SEA, | kos | 2
| - PG-48 dinamični mikrofon s stikalom, na namiznem stojalu, 5m kabla in XLR konektor | kos | 1
2. | Vgradni zvočnik 5W/100V, 100 Hz-18 kHz, bele barve, max SPL 102dB | kos | 13
2. | nadgradni zvočnik 5W/100V, 100 Hz-18 kHz, bele barve, max | kos | 9
3. | Regulator glasnosti SNA1040 0-35W/100V za dozo fi 60 mm | kos | 9
4. | Kabel položen deloma na kabelsko polico in deloma uvlečen v zaščitno cev:
| PPL 2x1.5 mm2 | m | 190
| PPL 3x1.5 mm2 | m | 530
5. | Priklop na obstoječo inštalacijo ozvočenja | kpl | 1
a. skupaj
OBSTOJEČE - PRESTAVLJENO IZ OBSTOJEČE ŠOLE
(odklop, demontaža, ponovno priklop na novi lokaciji, preiskus delovanja kpl.)
b. | Urni sistem
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | Enostranska minutna ura Fi 300 VM-3, "Iskra Mehanizmi" | kos | 2
2. | Kabel položen deloma na kabelsko polico in deloma uvlečen v zaščitno cev:
| PPL 2x1.5 mm2 | m | 50
3. | Priklop na inštalacijo urnega sistema | kpl | 1
4. | Prestavitev obstoječe avtomatike urnega sistema iz obstoječega tajništva v novo tajništvo. | kpl | 1
b. skupaj
VI. | SKUPAJ OZVOČENJE, URNI SISTEM

## VII. Požar
VII. | JAVLJANJE POŽARA
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | "Požarna centrala;NJP-401A/1 "ZARJA" analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 2A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Možno dodajanje en LIMO-Ap adresni modul, do treh LIMO-Ko konvencionalni moduli ali VIMO vhodno-izhodni moduli, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov."Modem; za prenos dogodkov na VNC, preko analogne telefonske linije z Contact ID protokolom | kos | 1
2. | Akumulator 12V/15Ah | kos | 2
3. | Napajalnik 24V 5Ah v svojem lastnem ohišju | kos | 1
4. | Adresni ročni javljalnik požara; adresni ročni javljalnik požara z izolatorjem in pleksi zaščito Apollo, RJ Soteria | kos | 7
5. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | kos | 67
6. | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | kos | 67
7. | Notranja sirena; alarmna notranja elektronska sirena, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 12V DC - 24V DC, 240mA (24V), 120dB, IP42 | kos | 6
8. | Kabel JJY(St)Y 1x2x0,8 BMK (RDEČ), položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, s priklopom | m | 1200
9. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| PN- f 16 mm | m | 200
10. | Komplet oprema za prenos na nadzorni center preko telefonske linije PSTN | kos | 1
11. | Napisne ploščice za javljalnik, module,… | kos | 67
12. | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 7
13. | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 6
14. | Označevanje in programiranje elementov | kos | 80
15. | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kos | 1
16. | Sodelovanje pri tehničnem pregledu s strani pooblaščene osebe | kos | 1
17. | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje | kos | 1
VII. | SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA

## VIII. Protivlom
VIII. | PROTIVLOMNI SISTEM
OBSTOJEČE - PRESTAVLJENO IZ OBSTOJEČE ŠOLE
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | Protivlomna alarmna centrala | kos | 1
2 | Kodirna tipkovnica za upravljenje z centralo, LCD displey, osvetlitev tipk, MAX 16 na sistem | kos | 1
3 | Javljalnik IM-A13, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija IR | kos | 7
4 | Zunanja sirena samonapajalna s bliskavico , zaščita IP 43/IK 08 | kos | 1
5 | Notranja sirena HP12, 12V, n/o montaža, 110dB/1m, 2770 Hz | kos | 1
6 | Kabel LIYCY položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi
| - 2x0,75+4x0,22 mm2 | m | 250
7 | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 16 mm | m | 150
8 | Prestavitev protivlomne centrale kpl. | kos | 1
9 | Programiranje centrale | kos | 1
10 | Spuščanje v pogon sistema in šolanje kadra | kos | 1
VII. | SKUPAJ PROTIVLOMNI SISTEM