## Skupna rekap.
NAROČNIK:
MESTNA OBČINA KOPER
VERDIJEVA 10
6000 KOPER
OBJEKT:
PRIZIDEK OSNOVNE ŠOLE DUŠANA BORDONA, KOPER
P O P I S D E L
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
III. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
IV. | STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
V. | NEPREDVIDENA DELA 10% (od I. do IV.) |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| popust | % | 0 | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
O S N O V N A G R A D N J A
| RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| KROVSKA DELA |  |  |  | 0
| FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| ZUNANJA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela in transporti rušitvenih materialov se obračunajo po prostornini v stanju pred rušenjem - v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- pazljivo lociranje dela predvidenega za rušenje, prebijanje, …
- izvedba rušitvenih del po opisu v posameznih postavkah
- pregled konstrukcije vsak dan pred pričetkom,
- začasno podpiranje konstrukcij pred izvajanjem rušitvenih del
1 | Zarez obstoječega afalta na mestih stikov z novim asfaltom ter na mestih poteka kanalizacije.
|  | m1 | 28
2 | Rušenje predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
|  | m1 | 20
3 | Izdelava prebojev v obstoječih AB konstrukcijah - zidovih za okna in vrata z začasnim podpiranjem konstrukcije.
|  | m3 | 3.67
4 | Rušenje obstoječih raznih tlakov.
~ AB plošča nad rezervoarjem za plinsko olje, zidovi, razni tlaki.
|  | m3 | 6.8
5 | Ročno rušenje obstoječih armiranobetonskih zidov, širine 20 cm.
|  | m3 | 6.9
6 | Rušenje obstoječega afalta debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem ter odvozom v mestno deponijo.
|  | m2 | 228
7 | Rušenje obstoječega tlaka iz betonskih ali kulir plošč komplet z betonsko podlago do d = 12 cm in betonskimi robniki.
|  | m2 | 140
8 | Demontaža obstoječih kleparskih izdelkov.
|  | m1 | 11
9 | Odstranitev obstoječe demit fasade, d = 16 cm.
|  | m2 | 49.9
10 | Posek dreves ter izkop drevesnih panjev premera 30 do 60 cm v terenu III. ktg do IV. ktg..
|  | kos | 5
11 | Demontaža ograje višine 200 cm izdelane iz kovinskih stebrov in polnil, komplet z izkopom temelja ograje ter odvozom na predpisano deponijo.
|  | m1 | 29
12 | Pazljiva demontaža kovinskih dvokrilnih dvoriščnih vrat širine 340 cm in višine 200 cm ter prenos na gradbiščno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo.
|  | kos | 1
13 | Pazljiva demontaža kovinske nadstrešnice vključno z bočnimi kovinskimi zaporami in vrati ter prenos na gradbiščno deponijo za kasnejšo ponovno vgradnjo. Dimenzije nadstrešnice 500 x 300 x 300 cm
|  | kos | 1
14 | Strojno nakladanje in prevoz rušitvenega materiala z vsemi deli na deponiji.
(Obračun po količinah v obstoječem stanju brez faktorja).
~ prevoz na gradbiščno deponijo
~ prevoz viška materiala na mestno deponijo
|  | m3 | 141
| Skupaj: RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom,
zlasti po deževnem vremenu
- črpanje vode iz gradbene jame oz. izviri
- odstranitev rastlin, zakoličenje objektov, dovoz materiala,
demontaža in odvoz strojev, naprav itd.
1 | Široki izkop zemlje z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozo sredstvo.
~ izkop v terenu IV. ktg.
|  | m3 | 678.8
2 | Izkop jarkov za pasovne temelje in kanalizacijo z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozo sredstvo.
~ izkop v terenu IV. ktg.
|  | m3 | 385
3 | Planiranje tal po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm.
~ dno izkopa pasovnih temeljev.
~ prostori med temelji in podobno.
|  | m2 | 320
4 | Izdelava tamponske podloge iz gramoznega materiala z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm - v utesnjenih obzidanih objektih v deb. do 20 cm.
|  | m3 | 119.6
5 | Zasipanje za zidovi z nakladanjem in dovozom materiala III.-IV.ktg. z deponije na gradbišču ter nabijanjem
~ v plasteh po 20 cm.
|  | m3 | 204.6
6 | Strojno nakladanje in prevoz izukopnega materiala z vsemi deli na deponiji.
(Obračun po količinah v obstoječem stanju brez faktorja).
~ prevoz viška materiala na mestno deponijo
|  | m3 | 859.2
| Skupaj: ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter
projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- vsi betoni ostanejo vidni in obdelani samo s premazom,
zato je vgrajevati ustrezno granulacijo betona
- vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura
popolnoma pripravljena
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora
biti gost brez gnezd
- armatura mora biti na svojem mestu in mora biti
obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem
betona
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil
za betonska dela in po opisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta
vgraditve
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki
se lušči, podstavljanje podložk in začasno vezanje
armature k opažu
- vsa pomožna dela
- prenosi armature do mesta vgraditve
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
GA
~ premera do 12 mm.
|  | kg | 250
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
RA 400/500-2; S 400 Bst 500S;
~ premera do 12 mm.
|  | kg | 5000
3 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
RA 400/500-2; S 400 Bst 500S;
~ premera 14 mm in več.
|  | kg | 10800
4 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež MA 500/560;B500A;
ne glede na težo mreže.
|  | kg | 16000
5 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m;
podložni beton MB 15; C12/15;.
|  | m3 | 9.95
6 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve -
beton MB 30; C25/30;.
|  | m3 | 94.2
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve -
beton MB 30; C25/30;.
|  | m3 | 244.5
8 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve -
Beton MB 30; C25/30;.
|  | m3 | 21.45
| Skupaj: BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala
po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti
in prenosi
- vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati
določilom veljavnih tehničnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
1 | Zidanje zidov iz opečnih votlakov v apnenocementni malti 1:3:9.
~ Zid iz opečnih votlakov
|  | m3 | 215.5
2 | Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apnenocementni malti 1:3:9 -
stene iz votle opeke, debeline 12 cm.
|  | m2 | 109.7
3 | Grobi in fini omet zidov s predhodnim obrizgom z redko cem.malto.
~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na
Omet skupne debeline do 3,0 cm.
|  | m2 | 1579.5
4 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ osnovni hladni premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino
~ bitumenski varilni trak (kot na primer IZOTEKT V4); polimer bitumenska, enoslojna po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 250
5 | Kompletna izvedba hidroizolacije v mokrih prostorih na izdelan armiranocementni estrih z elastomernim trajnoelastičnim tesnilnim dilatacijskim trakom (kot na primer. mapelastik) na poliestrski tkanini širine od 120 mm s sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elastičen, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic in mokrih prostorov, s sistemom vodotesnih mas.
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 27.7
6 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ osnovni hladni premaz na betonsko površino
~ bitumenski varilni trak 2 x debeline 1,0 cm.
- toplotna izolacija ESP (kot na primer Ffragmat XPS) debeline 18 cm
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.
|  | m2 | 119
7 | Izdelava plavajočega poda T1 v sestavi:
~ Toplotna izolacija d = 14 cm:
kot npr. URSA XPS N-III
~ ločilni sloj:
PE folija 0,15 mm,
~ plavajoči mikroarmiran estrih MB 30, deb. 10,0 cm.
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.
|  | m2 | 167
8 | Izdelava plavajočega poda T2 v sestavi:
- mikroarmirani cementni estrih (5 - 9 cm), pobprečne deb. 7,0 cm
~ PE folija
~ Toplotna izolacija d = 14 cm:
kot npr. URSA XPS N-III
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.
|  | m2 | 44
9 | Izdelava plavajočega poda T3, T4 in T5 v sestavi:
~ Toplotna izolacija d = 2 cm:
kot npr. Knauf TPS
~ ločilni sloj:
PE folija 0,15 mm,
~ plavajoči mikroarmiran estrih MB 30, deb. 7,0 cm.
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.
|  | m2 | 328.7
10 | Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem.malti 1:2.
~ zaglajena na sveži betona (pod hidroizolacijo)
POD HORIZONTALNO HIDROIZOLACIJO.
|  | m2 | 250
11 | Izdelava - obdelava zunanje vertikalne fasadne dilatacij z montažnimi dilatacijami MIGUA ali enakovredno.
- vertikalna zunanja fasadna dilatacija
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m | 18
12 | Vzidava oziroma pomoč pri montaži vrat in oken kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom
~ vrata vel. do 2 m2.
|  | kos | 12
13 | Vzidava oziroma pomoč pri montaži vrat in oken kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom
~ vrata vel.nad 2 m2.
|  | kos | 54
14 | Vzidava oziroma pomoč pri montaži manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | kos | 20
15 | Obdelava zunanjih betonskih površin opornih zidov in podobno z izpiranjem, nanosom impregnacije za zagotavljanje stika z novimi nanosi, nanosom lepilne malte, vtapanje armirne PVC mrežice, izravnava z lepilno malto ter izvedba zaključnega sloja iz akrilnega glajenega ali zaribanega ometa v beli barvi debeline 1,5 mm preko celotne površine.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 87
Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu.
Znesek nepredvidenih del je razviden v rekapitulaciji.
| Skupaj: ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in
prenosi
- izdelava, montaža, demontaža in amortizacija opažev in
odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje
- za stene in stebre ter druga dela je upoštevati izdelavo
opažev za vidni beton
- opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z
vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo
obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi
brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev
samih
- vsa pomožna dela
- naprava poda za risanje profilov na podu
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v
posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta
vgraditve
1 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ dvostranski opaž.
|  | m2 | 164
2 | Opaž zidov in temeljev z opaženje, razopaženje in čiščenje
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine.
|  | m2 | 281.5
3 | Opaž ravnih pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba s podporami do 6.00 m višine; opažanje, razopažanje in čiščenje
~ za konstrukcije obsega do 1.00 m vidna betonska površina.
|  | m2 | 61.7
4 | Opaž ravnih pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba s podporami do 6.00 m višine; opažanje, razopažanje in čiščenje
~ za konstrukcije obsega 1,00 do 2.00 m vidna betonska površina.
|  | m2 | 59.5
5 | Opaž čela plošč, višine do 30 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje
- vidna bet. površina
|  | m2 | 60.4
6 | Opaž čela plošč, višine do 20 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje
- vidna bet. površina
|  | m2 | 12.3
7 | Opaž ravnih arm.bet. plošč deb. 15 - 40 cm s podporami do 6.00 m višine; opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ opaž ravnih betonskih plošč.
- vidna bet. površina
|  | m2 | 550.5
8 | Opaž armirano betonskih vertikalnih vezi; opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ opaž vezi 15 - 35 cm; vidna bet.površina
|  | m2 | 208
9 | Opaž armirano betonskih horizontalnih vezi; opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ opaž vezi višine 15-25 cm; vidna bet.površina
- robovi ab plošč
|  | m | 231
10 | Opaž ravnih stopniščnih ram in podestov vključno z opažem čela stopnic in zrcalnih ploskev; opaženje, razopaženje in čiščenje.
~ opaž s podpiranjem višine do 6 m za vidno betonsko površino.
|  | m2 | 51.9
11 | Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa.
|  | m2 | 10
12 | Naprava lahkih zidarskih odrov na stolicah do višine 2,00 m (obračun enkratne površine objekta).
|  | m2 | 616
13 | Dobava, postavitev in odstranitev cevnih fasadnih odrov.
|  | m2 | 945
| Skupaj: TESARSKA DELA |  |  |  | 0
KANALIZACIJA
Tam kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovredni. Naročnik v nobenem primeru ne pogojuje dobave določene znamke ali tipa opreme, ki sta kot vzorčni model navedena v popisu.
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi trase
|  | m1 | 118
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni
|  | kos | 12
3 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 3 cm
|  | m1 | 118
4 | Izdelava posteljice iz peska debeline min 10 cm in obsip cevi s peskom min 15 cm nad temenom.
|  | m3 | 3.6
5 | Dobava in izvedba podložnega betona v debelini minimalno 10 cm , obbetoniranje cevi min 10 iznad temena.
|  | m3 | 29.4
6 | Nabava, dobava in polaganje drenaže z gibljivimi plastičnimi cevmi premera Ø 100 mm komplet s pripravo betonske podlage ter polaganjem v projektiranem padcu.
|  | m1 | 39
7 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. DN 50 mm.
|  | m1 | 26
8 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. DN 75 mm.
|  | m1 | 11
9 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. DN 110 mm.
|  | m1 | 7.1
10 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. DN 140 mm.
|  | m1 | 44.5
11 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz trdostenskega PVC, SN4 skladno z EN1610, vključno s spojnimi elementi in dobavo ter priključitvijo na jaške. DN 200mm.
|  | m1 | 199
12 | Izvedba jaškov iz BC Ø 60 cm skupaj z izdelavo betonske plošče debeline 20 cm. Globina do 0,5 m, komplet z obdelavo priključkov in odtoka ter vgradnjo fiksnega plinotesnega pokrova dimenzij 60 x 60 cm, ter obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. Komplet z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in obdelavami.
|  | kos | 4
13 | Izvedba jaškov iz BC Ø 80 cm skupaj z izdelavo betonske plošče debeline 20 cm. Globina do 1,0 m, komplet z obdelavo priključkov in odtoka ter LTŽ pokrova nosilnost 250 KN, obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. Komplet z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in obdelavami.
|  | kos | 4
14 | Izvedba jaškov iz BC Ø 100 cm skupaj z izdelavo betonske plošče debeline 20 cm. Globina do 1,0 m, komplet z obdelavo priključkov in odtoka ter LTŽ pokrova nosilnost 250 KN, obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. Komplet z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in obdelavami.
|  | kos | 2
15 | Izvedba jaškov iz BC Ø 100 cm skupaj z izdelavo betonske plošče debeline 20 cm. Globina do 1,5 m, komplet z obdelavo priključkov in odtoka ter LTŽ pokrova nosilnost 250 KN, obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. Komplet z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in obdelavami.
|  | kos | 9
16 | Izvedba jaškov iz BC Ø 100 cm skupaj z izdelavo betonske plošče debeline 20 cm. Globina od 1,5 do 2,5 m, komplet z obdelavo priključkov in odtoka ter LTŽ pokrova nosilnost 250 KN, obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. Komplet z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in obdelavami.
|  | kos | 6
17 | Izdelava betonskega peskolova višine 100 cm, skupaj z izdelavo AB temelja in obbetoniranja BC Ø 40 cm z betonom MB 20, izdelavo AB okvirja, montažo LTŽ pokrova Ø 400 mm, nosilnosti 125 kN, SIST EN 124 (art.610 ali enakovreden pokrov) in izdelavo priključka PVC ter obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. Komplet z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in obdelavami.
|  | kos | 7
18 | Izdelava betonskega peskolova - talnega požiralnika, skupaj z izdelavo AB temelja in obbetoniranja BC premera 40 cm z betonom MB 20, izdelavo AB okvirja, montažo LTŽ rešetke 400 x 400 mm, nosilnosti 125 kN, SIST EN 124 (art.610 ali enakovreden pokrov) in izdelavo priključka PVC ter obdelavo sten in dna s FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. Komplet z vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in obdelavami.
|  | kos | 1
19 | Dobava in montaža maščobolovilca (kot na primer Zagožen, tip AQUAoil NS 15 S«P-GR), izdelavo betonske osnove za polaganje dimenzij 190 x 190 cm.
|  | kos | 1
| Skupaj: KANALIZACIJA |  |  |  | 0
KROVSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo in pogoje proizvajalca kritine.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- krovci morajo biti med delom na strehi zavarovani po
veljavnih predpisih iz varstva pri delu
- vgraditev vsega osnovnega in pomožnega materiala
- vsi prenosi in prevozi
- snemanje potrebnih izmer na mestu samem
- nosilna konstrukcija, lesena podloga oziroma letve
morajo biti predhodno popolnoma pripravljene
- naklon strehe mora ustrezati veljavnim predpisom za
posamezne vrste strešnikov
1 | Dobava in izvedba ravne strehe (RS4) v naslednjih slojih; - Okrogli prod 16/32, d = 6,0 cm - Zaščitni sloj folija kot npr. Sikaplan U18 z zaključkom Sikaplan plastificirana pločevina - Toplotna izolacija kot npr. Fragmat EPS 150, d = 28,0 cm - Parna zapora kot npr. Sarnavap 2000E
|  | m2 | 8.5
2 | Dobava in izvedba ravne strehe (RS3) v naslednjih slojih; - Mikro armirani cementni estrih MB30, d = 7,0 cm - Ločilni sloj PE folija - Hidroizolacija kot nppr. IZOELAST P4 plus, polno navarjen, pod njim zaključni odkapni profil na zunanjem robu - Hidroizolacija kot npr. IZOSELF P3, samolepilni trak - Toplotna izolacija kot npr. Fragmat EPS 150, d = 28,0 cm - Parna zapora kot npr. Sarnavap 2000E
|  | m2 | 41.5
3 | Dobava in izvedba ravne strehe (RS1 in RS2) v naslednjih slojih; - Mikro armirani cementni estrih MB30, d = 7,0 cm - Ločilni sloj PE folija - Hidroizolacija kot nppr. IZOELAST P4 plus, polno navarjen, pod njim zaključni odkapni profil na zunanjem robu - Hidroizolacija kot npr. IZOSELF P3, samolepilni trak - Toplotna izolacija kot npr. Fragmat EPS 150 v naklonu 2% , d = 2,00 – 12,00 cm - Toplotna izolacija kot npr. Fragmat EPS 150, d = 25,0 cm - Parna zapora kot npr. Sarnavap 2000E
|  | m2 | 35.2
4 | Dobava in izvedba ravne strehe (MG - ZELENA STREHA) v naslednjih slojih; - Ekstenzivna ozelenitev kot npr. MG Standard. - Ekstenzivni substrat kot npr. MG E - Zaščitni zadrževalni sloj kot npr. MG PF 300 - Proti koreninska hidroizolacija kot npr. MG E-PF 5pk - Proti koreninska samolepilna hidroizolacija kot npr. MG E-PF 4 sl pk - Toplotna izolacija kot naprimer Fragmat EPS 150 v dveh slojih skupne minimalne debeline 25 cm. - Samolepilna parna zapora kot npr. MG ALSL - Bitumenski predpremaz kot npr. MG BP Postavka zajema izvedbo kompletne strehe in mora poleg navedenih slojev vključevati najmanj naslednje; - dobavo, montažo in finalno obdelavo strešnih vtočnikov pripravljeno za navezavo na zunanje odtočne cevi - izdelavo varnostnih prelivov iz RF cevi Ø 75 mm - dobava in montaža sistemskih pritrdil (glede na izbrani tip strešne membrane) za strelovodno zaščito (brez žice, dolžina skladno s projektom strelovoda) - obloganje notranje vertikalne površine fasade 40 cm in vertikalne ter horizontalne površine atik (50 cm) z XPS 10 cm in z membrano. - zatesnitev in obdelavo prebojev za strojne instalacije - preverjanje vodotesnosti in ustrezne odvodnje strehe.
|  | m2 | 160
| Skupaj: KROVSKA DELA |  |  |  | 0
FASADERSKA DELA
OPOMBA:
~ enostavne gladke fasade: : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je do 25% celotne površine.
~ srednje razčlenjene fasade : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je do 35% celotne površine.
~ razčlenjene fasade : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine.
Obračun:
~ vse odprtine se v celoti odbijajo od izmerjene površine in špalete se ne obračunavajo posebej.
1 | Obloga fasadnega zidu s fasadno v sestavi kot na primer sistem Baumit:
Zaključni sloj kot Baumit obdelan v treh različnih tonih po barvni študiji projektanta, komplet z dekorativnimi poslikavami, debelina zrna zaključnega sloja je 2 mm
Baumit Universal Grund
Baumit Haft Mortel
Baumit Textilglas Gitter, kos 2
/armirno mrežico iz steklenih vlaken se polaga 2x!/
Baumit Haft Mortel
Lamelne fasadne plošče kot FPPL, d = 18,0 cm
|  | m2 | 711.8
2 | Obloga zunanjih stropov s fasadno v sestavi kot na primer sistem Baumit:
Zaključni sloj kot Baumit obdelan v treh različnih tonih po barvni študiji projektanta, komplet z dekorativnimi poslikavami, debelina zrna zaključnega sloja je 2 mm
Baumit Universal Grund
Baumit Haft Mortel
Baumit Textilglas Gitter, kos 2
/armirno mrežico iz steklenih vlaken se polaga 2x!/
Baumit Haft Mortel
Lamelne fasadne plošče kot FPPL, d = 18,0 cm
|  | m2 | 42
3 | Doplačilo za Izdelavo obloge podstavka fasade - cokla v sledeči sestavi:
Kulir omet deb. 2,0 cm
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
podstavek fasade - cokl, do viš. 40 cm
|  | m2 | 21
| Skupaj: FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
ZUNANJA DELA
1 | Humuziranje s transportom humusa z gradbiščne deponije in razstiranjem v plasteh do 20 cm.
~ dovoz humusa do 100 m daleč.
|  | m3 | 250
2 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev (ZT1), oblika in barva tlakovcev po izboru naročnika oziroma projektanta (kot naprimer Podlesnik, kombinacija dveh likov; kocka in osmerokotnik, v dveh barv). V enotno ceno všteto polaganje v sloj peska, d = 10 cm na pripravljeno podlago vključno z nosilno in drenažno folijo (kot na primer Typar Pro).
|  | m2 | 140
3 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti AC11surf, debeline 4 cm
|  | m2 | 230
4 | Dobava in vgrajevanje vezane spodnje nosilne plsasti AC22 BASE, debeline 8 cm
|  | m2 | 230
5 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
|  | m1 | 25
6 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.10 - 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve -
beton MB 30; C25/30;.
|  | m3 | 1.3
7 | Opaž zidov z opaženje, razopaženje in čiščenje
~ dvostranski opaž za vidne betonske površine.
|  | m2 | 8.8
8 | Dobava in vgradnja kovinskih robnikov iz "L", ločnica med zelenico in prodcem.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m1 | 22
9 | Dobava in izvedba rzunanjega tlaka (ZT2) v naslednjih slojih; - Okrogli prod 16/32, d = 5,0 cm, - sloj peska 4 - 8 mm, d = 10 cm, - nosilna in drenažna folija (kot na primer Typar Pro).
|  | m2 | 32
Nabava drevesa in transport do mesta vsaditve, izkop in priprava sadilnih jam skladno s pogoji za posamezno vrsto drevesa in sajenje. V postavki vključiti: - izkop sadilne jame velikosti min. 1,5 x premer bale - vstavitev koreninske zaščite - pognojitev z namenskimi gnojili prilagojenimi izbranimi vrsti - vsaditev drevesa vključno z zemeljsko balo - nabava in vgrajevanje rodovitne zemlje za dodajanje v sadilne jame dreves - zalivanje - odvoz odvečnega materiala in planiranjem po končanih delih - zaščito dreves tekom gradnje - pritrjevanje dreves na količke V ceni zajeti izvedbo fiksiranja z lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole višine 2,5-3 m na drevo) in ostalimi pomožnimi deli. Razporeditev dreves po površinskem saditvenem načrtu. Ponuja se drevesa z obsegom debla na višini 1m kot je razvidno iz popisa. Pri velikosti oz kakovosti dreves se upošteva obseg debla, četudi višina ni enaka napisani! Višine dreves so mišljene kot nabavne višine. Upoštevati vse zahteve relevantnih standardov DIN 18915,18916,18917,18918,18919
10 | Sterilne murve, črne, brez plodov, obseg 18 - 20 cm,
|  | kos | 5
11 | Likvidambar oziroma ameriški ambovec, obseg 12 - 14 cm,
|  | kos | 5
12 | Oljka vrste Istrska Belica, obseg 12 - 14 cm,
|  | kos | 5
| Skupaj: ZUNANJA DELA |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
Št. | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
OBRTNIŠKA DELA
| KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO in SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA in MAVČNE PREDELNE STENE |  |  |  | 0
| TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
KLEPARSKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA ZA OBRTNIŠKA DELA
A/ Zaključna obrtniška dela morajo biti izvršena po določilih tehničnih predpisov in v soglasju z veljavnimi standardi (SIST)
B/ vgrajeni materiali za vse vrste del morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom (SIST)
C/ opisi za ovrtniška dela zajemajo vsa potrebna dela in dobave za določen izdelek ter:
- nabava glavnih in pomožnih materialov,
- zunanji transport (od dobavitelja do gradbiščne deponije - cca 12 km),
- notranji transporti (od gradbiščne deponije do mesta vgraditve)
- najemnina mehanizacije z dovozom in odvozom,
- snemanje potrebnih izmer na objektu,
- v enotni ceni zajeti vse potrebne odre
- ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu,
- čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršitvi opisanega dela.
1. Splošni pogoji:
Kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih SIST.
Podloge za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih investicijsko-tehnične dokumentacije. Naprava podloge se obračunava posebej.
Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo kleparskih del potrebni posebni odri, se ti obračunavajo posebej.
2. Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno:
~ snemanje potrebnih izmer na gradbišču,
~ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela,
~ dobavo in položitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte ali betona,
~ dobavo osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala,
~ delo v delavnici in na montaži z dajatvami,
~ cinkanje oz. miniziranje vseh železnih delov, ki so v neposrednem stiku s pločevino,
~ prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve,
~ čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno.
- v enotni ceni zajeti vse potrebne odre
3. Opis zidarske pomoči:
Zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del.
4. Obračun:
~ čelne obrobe in police po m1, merjeno po odkapniku;
~ zidne in druge obrobe po m1, merjeno po sredini obrobe;
~ obrobe dimnikov po m1, merjeno po obodu obrobe;
~ žlebovi po m1, merjeno po zunanjem robu žleba;
~ odtočne cevi po m1 merjeno po osi cevi tako, da se za vsak prelom dodaja 0,50 m1 cevi.
1 | Izdelava in montaža skritega žleba iz pocinkane in barvane pločevine 0,60 mm.
~ žlebovi razvite širine do 60 cm.
V ceni zajeti vse priključke ter kotličke.
Vse po projektu.
|  | m | 16.5
2 | Izdelava in montaža opolkrožnih žlebov iz pocinkane in barvane pločevine 0,60 mm.
~ žlebovi razvite širine do 50 cm
V ceni zajeti vse priključke ter kotličke.
Vse po projektu.
|  | m | 3.2
3 | Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz pocinkane in barvane pločevine 0,60 mm.
~ cevi razvite širine 50 cm (fi 15 cm)
V ceni zajeti vsa kolena in priključke ter kotličke.
Vse po projektu.
|  | m | 53.5
4 | Izdelava in montaža pokrivne pločevine atike izdelane iz pocinkane in barvane pločevine 0,60 mm. V enotno ceno všteta tudi primarna pločevina ter osnova iz OSB plošč.
~ pločevina razvite širine do 120 cm.
|  | m | 57.6
| Skupaj: KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
STAVBNO POHIŠTVO in SPUŠČENI STROPOVI
SPLOŠNI POGOJI
Vsa pripravljalna in zaključna dela, preizkusi, manipulativni in transportni stroški, stroški skladiščenja, ipd. so vkalkulirani v enotnih cenah.
Montaža vsega stavbnega pohištva po sistemu RAL montaže.
Alu VRATA, OKNA in STENE
Dobava in montaža aluminijastih oken, balkonskih vrat in vhodnih vrat iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, ki so suhomontažni in sicer višjega ceenovnega razreda (kot na primer Schuco AWS 75.SI za okenske sisteme in Schuco ADS 75.SI za vratne sisteme), prašno lakirana, površinsko obdelana v barvi po izbiri projektanta, oziroma enaka obstoječemu stavbnemu pohištvu (RAL 5024 mat). Zasteklitev prej navedenih izdelkov je naslednja:
- troslojno izolacijsko steklo termopan 3+3/9/3/9/3+3 mm s toplotno prehodnostjo U okna 0,6 W/m2 K
skupaj s primernim tesnenjem
polnjena s plinom;
Izdekava je po naročilu in sicer po detajlih proizvajalca,
velikost se prilagaja zahtevam projekta.
- Ognjevarna stekla kot naprimer JENSEN
za zunanje površine troslojni termopan 4/14/4/14/4 mm,
vse ostalo kot zgoraj.
za notranje deb. 8 mm
- Okovje - v višjem kakovostnem razredu (kot na primer Schuco) z brezhibnim delovanjem. Pri oknih in balkonskih vratih se eno od kril vedno odpira okoli obeh osi.
- Roto okovje je po shemi in vse v skladu z njimi.
- Okenske police so z notranje strani PVC šir. do 30 cm (kot na primer M SORA s čelnim zaključkom, bela barva, art. 7525W in art. 7530W), zajete v ceni posameznih postavk stavbnega pohištva. Zunanje police so aluminijaste in so prav tako vračunane v ceni okna, prav tako tudi vse vertilane in horizontalne morebitne zaključne letve stika s konstrukcijo.
- Izolativnost kompletnega izdelka mora doseči - morajo doseči minimalno Ug=0.9W/m2K ter vrata Ug=1.1W/m2K.U okna 1,1 W/m2 K.
- Senčenje oken z zunanjimi žaluzijami T80 na elekltromotorni pogon in vetrnico. Omarica zunanjih žaluzij vtopljena v fasado in toplotno izolirana, izdelana po detalju projektanta ter notranja zatemnitveni rolo na elekltromotorni pogon, Joker metal light, zatemnitev 100%, teža 260g/m2, debelina 0.24mm, (na primer proizvajalca Senčila Bled d.o.o.), barva RAL 5024 mat.
~ Dobavljeni motorji senčil morajo vsebovati relejne preklope oziroma imeti vgrajen ločilni rele.
~ sistemski ključ
1 | Izdelava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa v učilnicah v beli barvi. Zgrajen iz eno nivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15 mm kot npr. Prelude 15 TL GW, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m ter v konstrukcijo vložene snemljive laminirane mineralne plošče kot npr. Perla OP 0,95 Microlook dim. 1200 x 600 x 15 mm, bele global white barve GW, gladka površina s poglobljenim robom Microlook. Plošče morajo biti pritjene na podkostrukcijo s tipsko sponko proti dvigovanju. Odboj svetlobe plošč v skladu z EN ISO 7724-2/3 (kot opisan v EN 13964:2014) naj bo visok, vendar ne presega 85%. Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,95. Plošče imajo vsaj 42% delež reciklata po EN ISO 14021:2004 in imajo C2C certifikat, razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1). Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5. Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije naj ima vsaj 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu /glej elaborat akustike!/.
Vse po izbiri in navodilu projektanta. SS1 vključno s parno zaporo in izolacijo iz mioneralne volne debeline 5 cm.
V strop so vgrajene luči in razne instalacije.
|  | m2 | 251.2
2 | Izdelava, dobava in montaža akustičnega spuščeni strop v hodnikih v beli barvi. Zgrajen iz eno nivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih nosilcev širine 15 mm kot npr. Prelude 15 TL GW, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m ter v konstrukcijo vložene snemljive laminirane mineralne plošče kot npr. Sierra OP 0,90 Microlook dim. 1200 x 600 x 15 mm, bele global white barve GW, gladka površina z poglobljenim robom . Odboj svetlobe plošč v skladu z EN ISO 7724-2/3 (kot opisan v EN 13964:2014) naj bo visok, vendar ne presega 84%. Koeficient absorbcije zvoka po EN ISO 354/11654 1: 0,90. Plošče imajo do 79 % delež reciklata po EN ISO 14021:2004, razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1). Razred čistosti površine stropa po EN ISO 16444-1: razred ISO5. Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije naj ima vsaj 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu /glej elaborat akustike!/.
Vse po izbiri in navodilu projektanta. SS2 vključno s parno zaporo in izolacijo iz mioneralne volne debeline 5 cm.
V strop so vgrajene luči in razne instalacije.
|  | m2 | 84.9
3 | Izdelava, dobava in montaža obešenega stropa KNAUF tip D112 f30, d = 2 x 12.5mm, iz mavčnokartonskih plošč. Upoštevati nosilno konstrukcijo višine do 50 cm, pritrdilni material in zaključke.V enotno ceno všteta tudi dobava in montaža Axiom prehodnega profila iz ekstrudiranega aluminija BPT 3215 G (board robni detail) med rasterskim stropom Armstrong in mavčnokartonskim stropom v beli barvi. Izvedeneno po detajlu DS8. Profil je visok 50 mm in kompletne širine 40 mm s . Pritrjevalje profila z obešali na strop preko obešalne sponke ravna/ukrivljena. Profili se povezujejo s tipsko ploščico BPA338 G/BPA 340G.
Namen in raba stropnih sistemov mora biti v skladu s standardom SIST EN 13964 in skladno s standardiziranimi opisi in normativi Sekcije gradbincev, Odbora izvajalcev suhomontažnih del pri OZS.
Vse po izbiri in navodilu projektanta. Vključno s parno zaporo in izolacijo iz mioneralne volne debeline 5 cm.
V strop so vgrajene luči in razne instalacije.
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje stikov in glajenje celotne površine (Q2).
|  | m2 | 148.5
4 | Izdelava, dobava in montaža obešenega stropa KNAUF tip D112 f30, d = 2 x 12.5mm, iz vodoodpornih mavčnokartonskih plošč. Upoštevati nosilno konstrukcijo višine do 50 cm, pritrdilni material in zaključke.V enotno ceno všteta tudi dobava in montaža Axiom prehodnega profila iz ekstrudiranega aluminija BPT 3215 G (board robni detail) med rasterskim stropom Armstrong in mavčnokartonskim stropom v beli barvi. Izvedeneno po detajlu DS8. Profil je visok 50 mm in kompletne širine 40 mm s . Pritrjevalje profila z obešali na strop preko obešalne sponke ravna/ukrivljena. Profili se povezujejo s tipsko ploščico BPA338 G/BPA 340G.
Namen in raba stropnih sistemov mora biti v skladu s standardom SIST EN 13964 in skladno s standardiziranimi opisi in normativi Sekcije gradbincev, Odbora izvajalcev suhomontažnih del pri OZS.
Vse po izbiri in navodilu projektanta. Vključno s parno zaporo in izolacijo iz mioneralne volne debeline 5 cm.
V strop so vgrajene luči in razne instalacije.
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje stikov in glajenje celotne površine (Q2).
|  | m2 | 7.2
5 | Izdelava, dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z absorbcijo zvoka, razred C, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče z vodoodbojno površino KCS Armstrong Bioguard Acoustic dim. 600 x 1200 x 17 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni L profil 19/24 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w= 36 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na mokro čiščenje ter dezinfekcijska stedstva (kot na primer KCS Armstrong Bioguard Acoustic, Sistem C, board ali enakovredno).
Vse po izbiri in navodilu projektanta. SS3 vključno s parno zaporo in izolacijo iz mioneralne volne debeline 5 cm.
V strop so vgrajene luči in razne instalacije.
|  | m2 | 18.7
6 | Izdelava, dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z absorbcijo zvoka, razred C, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče z vodoodbojno površino KCS Armstrong Bioguard Acoustic dim. 600 x 600 x 17 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni L profil 19/24 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w= 36 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na mokro čiščenje ter dezinfekcijska stedstva (kot na primer KCS Armstrong Bioguard Acoustic, Sistem C, board ali enakovredno).
Vse po izbiri in navodilu projektanta. SS3 vključno s parno zaporo in izolacijo iz mioneralne volne debeline 5 cm.
V strop so vgrajene luči in razne instalacije.
|  | m2 | 6.4
7 | O 1 - Enokrilno Al okno vel. 120 x 100 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Odpiranje krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 4
8 | O 2 - Trodelno Al fiksno okno vel. 360 x 100 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Fiksna zasteklitev
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 1
9 | O 3 - Dvodelno Al okno vel. 240 x 60 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Odpiranje vsakega krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 1
10 | O 4 - Enokrilno Al okno vel. 80 x 100 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Odpiranje krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 4
11 | O 5 - Enokrilno Al okno vel. 120 x 180 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Odpiranje krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 10
12 | O 6 - Dvodelno Al okno vel. 240 x 180 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Odpiranje vsakega krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 2
13 | O 7 - Dvodelna Al stena vel. 240 x 280 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Fiksna zasteklitev
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 1
14 | O 8 - Štiridelna Al stena vel. 360 x 280 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Stena sestavljena iz dveh fiksnih delov in enokrilnih vrat (vel. 120 x 220 cm) s fiksno nadsvetlobo.
Ojačana nasadila, ploščati inoks vratni ročja po izboru projektanta
Odpiranje krilno
Samozapiralo.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 1
15 | O 9 - Trodelno Al okno vel. 360 x 180 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Stena sestavljena iz treh delov, enega fiksnega dela in dveh kril z odpiranjem krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 4
16 | O 10 - Petdelno Al okno vel. 600 x 180 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Stena sestavljena iz petih delov, dveh fiksnih delov in treh kril z odpiranjem krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 1
17 | O 11 - Dvodelno Al okno vel. 120 x 280 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Okno sestavljeno iz fiksnega parapeta in okna z odpiranjem krila okoli vertikalne in horizontalne osi.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
V ceni zajeti tudi zunanjo kovinsko ograjo pred oknom dimenzij 120 x 110 cm.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 3
18 | O 12 - Trdelna Al stena vel. 120 x 230 + 240 x 180 cm.
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Stena sestavljena iz okna in balkonskih vrat z odpiranjem kril okoli vertikalne in horizontalne osi in enega fiksnega dela.
Senčila:
- z zunanjimi žaluzijami na elekltromotorni pogon in vetrnico, barva po izboru projektanta,
odpiranje: el. in ročno
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
V ceni zajeti zunanjo Alu okensko polico ter notranjo PVC polico.
Vse po splošnih pogojih.
|  | kos | 1
19 | PV 1 in PV 4 - Enokrilna Al vrata vel. 110 x 220 cm, požarna odpornost EI30.
Zasteklitev jensen 4 jensen
Ojačana nasadila, anti panik kljuka, opremljena z magnetom, vrata vezana na požarno centralao.
Odpiranje vrat tudi z gumbom
Samozapiralo.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 2
20 | PV 2 - Stena sestavljena iz enokrilnih Al vrata in bočnega fiksnega dela vel. 220 x 220 cm, požarna odpornost EI30.
Zasteklitev jensen 4 jensen
Ojačana nasadila, anti panik kljuka, na zunanji strani bunka.
Odpiranje krilno
Samozapiralo.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 1
21 | PV 3 - Stena sestavljena iz enokrilnih Al vrat in bočnega fiksnega dela vel. 220 x 220 cm, požarna odpornost EI30.
Zasteklitev jensen 4 jensen
Ojačana nasadila, anti panik kljuka, opremljena z magnetom, vrata vezana na požarno centralao.
Odpiranje vrat tudi z gumbom
Samozapiralo.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 2
22 | PV 5 - Enokrilna lesena polna vrata s kovinskim podbojem vel. 110 x 220 cm, požarna odpornost EI30.
Polnilo obdelano z laminatom.
Ojačana nasadila, anti panik kljuka, na zunanji strani bunka.
Odpiranje krilno
Samozapiralo.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 1
23 | ALU 1, ALU 2 in ALU 4 - Enokrilna Al vrata vel. 110 x 220 cm
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Ojačana nasadila, anti panik kljuka
Odpiranje krilno
Samozapiralo.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 6
24 | ALU 3 - Stena sestavljena iz enokrilnih Al vrat in bočnega fiksnega dela vel. 180 x 220 cm
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Ojačana nasadila, anti panik kljuka
Odpiranje krilno
Samozapiralo.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 1
25 | ALU 4 - Enokrilna Al vrata vel. 110 x 220 cm
Zasteklitev troslojni termopan 3+3/9/3/9/3+3
Ojačana nasadila
Odpiranje krilno
Samozapiralo.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 2
| Skupaj: STAVBNO POHIŠTVO in SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji vsaj z enim temeljnim premazom.
Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
1. Splošni pogoji:
Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih SIST.
Za izvršitev ključavničarskih del se uporabijo obstoječi odri na objektu.
2. Opis storitve kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
~ snemanje potrebnih izmer na gradbišču ali po projektu
~ dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter standardnega okovja,
~ delo v delavnici in na montaži,
~ čiščenje železnih izdelkov in enkratno miniziranje oz.cinkanje teh,
~ prevoz izdelkov na objekt do 12 km; pri izdelkih, ki so v komadih in so tipski proizvod, je cena fco proizvajalec naloženo na kamion.
~ izdelava delavniških načrtov
3. Opis zidarske pomoči:
Zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in v ceni ni zajeta.
1 | Izdelava in montaža kovinske ograje izdelane po detajlu. Obračun po kosu ograja iz jeklenih profilov, dimenzije okvirja 20 x 50 mm, polnilo valovita mreža, velikost oken dim. 50 x 50 mm, debeline minimalno 3,8 mm, v barvi kot osnovni okvir. Zvari so kotni spoji, specialne S kvalitete /očiščeni in brušeni/.
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje v barvi RAL 5024 mat.
dimenzije ograje 3,36/0,39 x 2,93/1,04 cm (knjižnica)
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 2
2 | Izdelava in montaža kovinske poševne ograje izdelane po detajlu. Obračun po m1- ograja iz jeklenih profilov. Kovinska ograja privarjena na ploščato železo. Ograja: ročaj ploščato železo širine 40 mm, vertikale ploščato železo širine 40 mm, osni razmak vertikal 120 mm /glej shemo stopnic, list št. 39/. Zvari so kotni spoji, specialne S kvalitete /očiščeni in brušeni/.
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje v barvi RAL 5024 mat.
notranje stopnišče
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m1 | 15.8
3 | Izdelava in montaža kovinskih zaključnih bočnih elementov stopnišča izdelanih ploščatega železa minimalne dimenzije 80 mm, po detajlu, profil montiran tako, da sega 10 mm nad nastopno ploskev stopnice. Obračun po kosu stopnice dimenzij - 18 x 29 cm. Zvari so kotni spoji, specialne S kvalitete /očiščeni in brušeni/.
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje v barvi RAL 5024 mat.
notranje stopnišče
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 33
4 | Dobava in montaža zidnega držala za roke izdelanega po detajlu, kompletno z vsemi deli.
~ ročaj iz iz jeklenih nosilcev in lesenega finalno lakiranega profila Ø 40 mm
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje v barvi RAL 5024 mat.
|  | m | 25.5
5 | Izdelava in montaža pripir kot letvica za prekrivanje dilatacije iz INOX profila, L oblike. V stavbi in na vhodih ne sme biti pragov oz. najvišja višina le tega je 1,5 cm.
~ trak 30 x 3 mm s sidri
|  | m | 9.5
6 | Izdelava dobava in montaža jeklene konstrukcije zunanjega stopnišča, okroglo, premer 240 cm, kovinska ograja h = 120 cm z vertikalnimi prečkami, zaključena s ploščatim železom širine 40 cm. Na višini 90 cm se izvede dodatni okrogli ročaj Ø 40 mm. Stopnišče je vroče cinkano in prašno barvano v barvi in obliki po izboru projektanta. Predlagana barva RAL 5024 mat. Nastopne ploskve stopnic in podesta stopniščne rešetke, vroče cinkane in barvane (dimenzije stopnic 24 x 18,33 cm). v enotno ceno vštet tudi zaključni podest enake obdelave kot stopnice (dimenzije podesta 120 x 190 cm), višina stopnišča 440 cm.
Izdelava po satičnem izračunu in predhodno potrjenih delavniških načrtih.
|  | kos | 1
7 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije nadstreškov izdelane iz kovinskih profilov, obešanje iz jeklenih nerjavečih vrvi, zasteklitev z varnostnim kaljenim steklom float kaljeno - 4 - Pvb - 4 - float kaljeno. V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Delavniške načrte si mora izvajalec izdelati sam. Vse delovne odre in event. lovilne odre postavi izvajalec montažerskih del in jih mora vračunati v enotne cene. Dimenzije 120 x 210 cm
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 1
8 | Izdelava in montaža kovinske ravne ograje izdelane po detajlu. Obračun po m1- ograja iz jeklenih profilov. Kovinska ograja bočno pritrjena na atiko ravne strehe. Ograja: ročaj in spodnji nosilni profil okroglo železo Ø 50 mm, vertikale okroglo železo Ø 15 mm, osni razmak vertikal 120 mm. Zvari so kotni spoji, specialne S kvalitete /očiščeni in brušeni/.
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje v barvi RAL 5024 mat.
ograja atike, višina konstrukcije ograje 150 cm
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m1 | 89.1
9 | Izdelava, dobava in montaža ravne ograje višine 2,00 m. Ograja poljubnega proizvajalca kot na primer sistem Axis C komplet s stebri in paneli (paneli izdelani iz vroče cinkane in barvane palic ø 8 mm horizontale in ø 6 mm vertikale. Ojačitev ograje z dvojno horizontalno žico, dimenzije oken mreže 50 x 200 mm) Pritrditev ograje na točkovne temelje oziroma v betonske konstrukcije. Vsa gradbena dela zajeta v enoti ceni postavke ograje. V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Obračuna se po m1 ograje.
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m1 | 9
10 | Izdelava, dobava in montaža dvoriščnih dvokrilnih vrat robustne izvedbe, dimenzij 400 cm x 210 cm. Vrata poljubnega proizvajalca izdelana iz pohištvenih cevi komplet z nosilnim vratnim okvirjem - stebri in vratno ključavnico. Vse izdelano iz vroče cinkanih in barvanih profilov. V enotno ceno všteti potrebni temelji in pritrditev vrat na točkovne temelje. Vsa gradbena dela zajeta v enoti ceni postavke vrat.
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje.
V ceni zajeti vso finalno obdelavo - pleskanje.
|  | kos | 1
11 | Dobava in namestitev predpražnika (kot npr. EMCO Bau 522 R), komplet z okvirjem, barva antracit siva, dim. 120 x 100 cm. Predpražnik mora biti odporen na obremenitve, npr. do 2000 prehodov na dan, povozen za invalidski voziček, otroški voziček in transportni voziček. Nosilni profil izdelan iz močnega AL s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Protizdrsne varnosti R11 po DIN 51130
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 1
12 | Ponovna montaža kovinske nadstrešnice vključno z bočnimi kovinskimi zaporami in vrati ter prenos iz gradbiščne deponije. Dimenzije nadstrešnice 500 x 300 x 300 cm
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | kos | 1
| Skupaj: KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
MIZARSKA DELA
Vsaka cena vsebuje:
~ ceno osnovnega izdelka skupaj s steklom,
~ stroške montaže.
1. Splošni pogoji:
Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v skladu z veljavnimi SIST standardi. Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni s pogodbo drugače določeno:
~ snemanje potrebnih izmer na objektu,
~ dobavo osnovnega materiala, pomožnega in okovja,
~ izdelava izdelkov in montaža na objektu - z dajatvami,
~ osnovna zaščita lesa in površinske obdelave,
~ zasteklitev 2, 3 in 4 mm steklom "B" kvalitete ali izolirnim steklom,
~ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in zavarovanjem,
~ čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in izročitev naročniku.
~ finalna zaščita lesa (končni oplesk).
~ sistemski ključ
3. Opis zidarske pomoči:
Zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni.
4. Obračun izvršenih del:
~ okna in vrata standardnih mer se obračunavajo posamezno po kosih, okna, vrata in ostali izdelki nestandardnih mer pa od m2 izdelka, merjeno po zunanjem obodu izdelka,
~ senčila nestandardnih mer se obračunavajo od m2 modularne mere okna, povečanega za standardno višino omarice, lesena polkna od m2 okna, merjeno po zunanjem okvirju,
~ ostali izdelki in doplačila po dejansko izvršenih količinah po opisu v posamezni postavki del,
~ vsi izdelki v katere se vgrajuje prezračevalne rešetke se le te vgradijo po opisu v strojnih inštalacijah,
~ če je način obračuna sporen, veljajo določila SIST,
Cena za enoto izdelka zajema vse stroške, ki nastanejo v zvezi z aktivnostmi, naštetimi v splošnih pogojih pri obsegu kooperantske storitve v drugem odstavku.
OPOMBA:
Vsa vrata s kovinskim podbojem, tesnilno gumo, ojačana nasadila - panti - 3 nasadila.
Krila obdelana z laminitom po izboru projektanta.
Zvočna izolativnost 35 dB.
1 | LV 1 - notranja enokrilna vrata vel. 110 x 220 - zidarske mere
Kljuke po izboru projektanta
Kovinski podboj, ojačana nasadila.
Krilo polno obdelano z laminatom - barva po izbiri projektanta, zvočna izolacija 35 dB, kljuke, cilindrična ključavnica, generalni ključ, ojačani panti - 3 nasadila.
Svetla mera obvezni minimum.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta in splošnih pogojih.
|  | kos | 3
2 | LV 2 - notranja enokrilna vrata vel. 100 x 220 - zidarske mere
Kljuke po izboru projektanta
Kovinski podboj, ojačana nasadila.
Krilo polno obdelano z laminatom - barva po izbiri projektanta, zvočna izolacija 35 dB, kljuke, cilindrična ključavnica, generalni ključ, ojačani panti - 3 nasadila.
Svetla mera obvezni minimum.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta in splošnih pogojih.
|  | kos | 1
3 | SLV 1 - notranja enokrilna zložljiva vrata vel. 90 x 220 - zidarske mere
Kljuke po izboru projektanta
Kovinski podboj, ojačana nasadila, vgrajena prezračevalna rešetka.
Krilo polno obdelano z laminatom - barva po izbiri projektanta, zvočna izolacija 35 dB, kljuke, cilindrična ključavnica, generalni ključ, ojačani panti - 3 nasadila.
Svetla mera obvezni minimum.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta in splošnih pogojih.
|  | kos | 3
4 | LV 3 - notranja enokrilna vrata vel. 100 x 220 - zidarske mere
Kljuke po izboru projektanta in vodoravnim ročajem na notranji strani vrat (invalidi)
Kovinski podboj, ojačana nasadila, vgrajena prezračevalna rešetka.
Krilo polno obdelano z laminatom - barva po izbiri projektanta, zvočna izolacija 35 dB, kljuke, cilindrična ključavnica, generalni ključ, ojačani panti - 3 nasadila.
Svetla mera obvezni minimum.
V enotno ceno vštetab tudi vgradnja prezračevalne rešetke.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta in splošnih pogojih.
|  | kos | 3
5 | LV 4 - notranja enokrilna vrata vel. 110 x 220 - zidarske mere
Kljuke po izboru projektanta in vodoravnim ročajem na notranji strani vrat (invalidi)
Kovinski podboj, ojačana nasadila, vgrajena prezračevalna rešetka.
Krilo polno obdelano z laminatom - barva po izbiri projektanta, zvočna izolacija 35 dB, kljuke, cilindrična ključavnica, generalni ključ, ojačani panti - 3 nasadila.
Svetla mera obvezni minimum.
V enotno ceno vštetab tudi vgradnja prezračevalne rešetke.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta in splošnih pogojih.
|  | kos | 1
6 | LV 5 - notranja enokrilna vrata vel. 100 x 220 - zidarske mere
Kljuke po izboru projektanta in vodoravnim ročajem na notranji strani vrat (invalidi)
Kovinski podboj, ojačana nasadila, vgrajena prezračevalna rešetka.
Krilo polno obdelano z laminatom - barva po izbiri projektanta, zvočna izolacija 35 dB, kljuke, cilindrična ključavnica, generalni ključ, ojačani panti - 3 nasadila.
Svetla mera obvezni minimum.
Vse izdelano po shemah, izbiri in navodilu projektanta in splošnih pogojih.
|  | kos | 4
7 | DLV 1 - notranja drsna enokrilna vrata vel. 100 x 220 - zidarske mere
Kljuke po izboru projektanta
Podboj - zidna odprtina eneke obdelave kot krilo, maska vodila.
Krilo polno obdelano z laminatom - barva po izbiri projektanta, cilindrična ključavnica, generalni ključ.
|  | kos | 1
Dobava in vgrajevanje sanitarnih kabin iz visokotlačne laminatne plošče v barvi po izboru projektanta (kot npr. Trespa ali Max Compact) Debeline 13 mm, na rnerjaveči podkonstrukciji, 10 cm od tal, višina plošče 195 cm, okovje PBA iz nerjavečega jekla. V kompletu z mehanizmom za zaklepanje (metuljček) in vsemi potrebnimi ojačitvami za zagotavljanje stabilnosti kabine v RF izvedbi.
8 | Pregrade dimenzij 125 x 205 cm, v steni vgrajena vrata 70 x 205, oznake KOM 1 | kos | 1
9 | Pregrade dimenzij 391 x 205 cm, v steni vgrajena vrata 4 x 70 x 205, oznake KOM 2 | kos | 1
10 | Pregrade dimenzij 187 x 205 cm, v steni vgrajena vrata 2 x 70 x 205, oznake KOM 2 | kos | 1
| Skupaj: MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
KERAMIČARSKA DELA
1. Splošni pogoji:
Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi veljavnimi standardi za ta dela. Vgrajeni materiali morajo prav tako ustrezati določilom veljavnih SIST standardov.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno:
~ dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala z napravo malt,
~ delo v delavnici in na objektu z dajatvami,
~ prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
~ čiščenje izdelkov po izvršenem delu.
3. Opis zidarske pomoči:
~ zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni,
~ prskanje zidu s cementnim mlekom pri vseh zidnih oblogah (obrizg)
1 | Obloga tal zunanjih površin z GRANITOGRES ploščicami vključno s stičenjem (T1).
~ obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago s predhodnim premazom za mapelastom.
Ploščice z nedrsno površino deb. 1,0 cm, primerne za zunanje površine.
~ višina obloge je 10 cm (1 vrsta) na lepilu na pripravljeni podlagi
Keramilčne ploščice višjega cenovnega razreda, vrsta, velikost ploščic in tekstura po izbiri arhitekta.
Nizkostenska obloga vkalkulirana v ceni in se ne obračunava posebej.
|  | m2 | 117.4
2 | Obloga tal notranjih površin z GRANITOGRES ploščicami vključno s stičenjem (T5).
~ obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago s predhodnim premazom za mapelastom.
Ploščice z nedrsno površino (protizdrsni razred R 10) debeline 1,0 cm
~ višina obloge je 10 cm (1 vrsta) na lepilu na pripravljeni podlagi
Keramilčne ploščice višjega cenovnega razreda, vrsta, velikost ploščic 30 x 30 cm in tekstura po izbiri arhitekta.
Nizkostenska obloga in zaokrožnica vkalkulirana v ceni in se ne obračunava posebej.
|  | m2 | 27.7
3 | Obloga sten s stenskimi keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem.
~ obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago s predhodnim premazom.
Ploščice debeline 1,0 cm, primerne za sanitarije šol.
~ višina obloge je 120 cm
Keramilčne ploščice višjega cenovnega razreda, vrsta, velikost ploščic dimenzij 30 x 60 cm ali večji format in tekstura po izbiri arhitekta.
|  | m2 | 84.8
4 | Obloga sten s stenskimi keramičnimi ploščicami vključno s stičenjem.
~ obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago s predhodnim premazom.
Ploščice debeline 1,0 cm.
~ na površini 1,00 m x 1,10 m in bočno pas stenske zaščite 50 cm,
višine h=1.45 m od tal
Keramilčne ploščice višjega cenovnega razreda, vrsta, velikost mozaiki (kot na primer Atolli Moorea Uni), barva bela in tekstura po izbiri arhitekta.
|  | m2 | 6.4
| Skupaj: KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
1. Splošni pogoji:
Slikarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom SIST.
Za izvršitev slikarskih del se mora kooperant posluževati lastnih odrov ali lestev.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno:
~ donos vsega potrebnega materiala v neposredno bližino,
~ priprava in mešanje barv,
~ nanašanje osnovnih, zaščitnih ter končnih opleskov,
~ očiščenje onesnaženih delov objekta.
3. Opis zidarske pomoči:
~ zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni.
4. Obračun:
~ slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine,
~ venci, izpadi in poglobitve preko 15 cm se obračunavajo po razviti površini,
~ v prostorih, kjer je podstavek iz drugega materiala ali izveden v drugi tehniki barve, se višini slikarije doda 20 % višine podstavka,
~ slikanje v enem tonu pomeni, da je strop bel, vse stene pa ene barve. Slikanje v dveh tonih pa pomeni, da je strop bel, stene pa v dveh barvah,
~ odprtine do 3 m2 se ne odbijajo od izmerjene površine,
~ pri odprtinah večjih od 3 m2 se odbijajo površine nad 3 m2.
1 | Izdelava, dobava in montaža mavčnih pregradnih sten med učilnicami in hodnikom ter stopniščem knjižnice in učilnico/NO3 • Mavčne plošče DF (GKF) d = 2 x 12,5 mm • Podkonstrukcija 1 iz profilov UW/CW 75 mm (notranji del stene, v učilnici) • Izolacija 1: Knauf Insulation Decibel, d = 75 mm /minimalna debelina!/ • Mavčna plošča GKF d = 12,5 mm • Distanca 5 mm • Podkonstrukcija 2 iz profilov UW/CW 75 mm (zunanji del stene, v hodniku) • Izolacija 2: Knauf Insulation Decibel, d = 75 mm /minimalna debelina!/ • Mavčne plošče DF (GKF) d = 2x 12,5 mm
Vse po izbiri in navodilu projektanta.oziroma dobavitelja sistema
Sistem kot npr. Knauf W115W medstanovanjska stena, d = 217,5 mm, Rw ≥ 70 dB, EI 90
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje stikov in glajenje celotne površine (Q2).
|  | m2 | 42.5
2 | Izdelava, dobava in montaža mavčnih sten /instalacijska stena/NO4 • Mavčne požarno odporne plošče FB d = 2x 12,5 mm • Podkonstrukcija iz profilov UW/CW 75 mm (notranji del stene) • Izolacija: Knauf Insulation Decibel, d = 75 mm /minimalna debelina!/ • Mavčna plošča GKF d = 12,5 mm
Vse po izbiri in navodilu projektanta.oziroma dobavitelja sistema
Sistem kot npr. Knauf K751, posebna mavčna plošča za požarno zaščito, d = 100 mm, EI 60
V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov, bandažiranje stikov in glajenje celotne površine (Q2).
|  | m2 | 12.5
3 | Slikanje novih notranjih ometanih in betonskih površin s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage:
~ dvakratno glajenje in dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 1137
4 | Slikanje mavčnokartonskih površin s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage:
~ slikopleskarsko popravilo že izvedenega glajenja in dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 148.5
5 | Slikanje površin z lateks barvo ter pripravo podlage:
~ slikopleskarsko popravilo že izvedenega glajenja in dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 222.6
6 | Slikanje površin s higiensko barvo oziroma z lateks barvo ter pripravo podlage:
~ slikopleskarsko popravilo že izvedenega glajenja in dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta - ordinacija.
|  | m2 | 155
7 | Pleskanje raznih kovinskih elementov 2 x temeljno barvo in 2 x končni oplesk po RAL ter pripravo podlage.
Barva po izbiri in navodilu projektanta.
|  | kg | 200
8 | Slikanje ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage:
~ glajenje in dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 69
| Skupaj: SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
TLAKARSKA DELA
1. Splošni pogoji:
Polagalska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normatitov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje tlakov.
Potrebni materiali za ta dela morajo ustrezati določilom veljavnih SIST standardov.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
~ snemanje izmer na objektu,
~ pregled in čiščenje podloge,
~ nanos izravnalne mase,
~ vsa dela na objektu z dajatvami,
~ dobava osnovnega in pomožnega materiala,
~ prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve ter polaganje,
~ popravilo zidov oz. oblog sten, poškodovanih ob priliki polaganja tlakov,
~ odstranjevanje preostalega materiala, končno čiščenje in zavarovanje tlakov do predaje.
3. Opis zidarska pomoči:
~ zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in ni zajeta v ceni.
4. Obračun:
~ tlaki se obračunajo po m2 dejansko položene površine od ometa do ometa,
~ gumi, linolej, plastika - odbijajo se vse odprtine.
1 | Dobava in polaganje poda iz gume s polaganjem izravnalne mase.
~ visokokvalitetne heterogene PVC talna obloga, kot npr. GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT (FORUM, BRAZILIJA ali INDIANA), d = 2 mm. PVC talna obloga se zaključi s PVC talnim trakom.
Tlak primeren za šole.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 494
2 | Dobava in polaganje poda - STOPNIŠČE
~ visokokvalitetne heterogene PVC talna obloga, kot npr. GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT (FORUM, BRAZILIJA ali INDIANA), d = 2 mm. PVC talna obloga se zaključi s PVC talnim trakom.
~ protizdrsni razred R10
Tlak primeren za šole.
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
Nizkostenska obloga vkalkulirana v ceni in se ne obračunava posebej.
V ceni na enoto je vkalkulirana nastopna ploskev globine 30 cm in čelo višine 14 - 17 cm.
|  | m2 | 25
3 | Dobava in izdelava zaključnega tlaka stopnišča
~ Izvede se AB stopnišče, konstrukcija vidni beton. Nastopne ploskve štokan beton, v enotni ceni kalkulirati nabavo, dobavo in izvedbo ter izdelavo vzorca velikosti vsaj 1 x 1 m, vzorec potrdi projektant..
Vse po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 5.1
| Skupaj: TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## ELEKTRO Rek.
Načrt: Električne inštalacije in električna oprema
Objekt: Osnovna šola Dušana Bordona, Koper
POPIS MATERIALA IN STROŠKOVNA OCENA
Splošno: V cenah mora biti zajeta dobava in montaža materiala in opreme s pomožnimi deli, drobnim materialom, stroški meritev, preizkusa in zagona. Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške. Izvajalec je dolžan v PZI načrt sproti vnašati in dokumentirani vse med gradnjo nastale spremembe in odstopanja od PZI načrta ter kopijo le tega predati investitorju oziroma izdelovalcu PID načrta. Tam, kjer je v popisu opreme določeni kos opisan kot določeni tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovreden. Naročnik ne pogojuje dobave določene znamke ali tipa opreme, ki sta kot vzorčni model navedena v popisu. Vse vgradne finalne izdelke, vso opremo in vse detajle izvedbe vidne instalacije morata pred vgradnjo potrditi projektant in investitor.
Električni kabli - odziv na ogenj: Električni kabli po objektu, razen v zaščitenih hodnikih in požarnem stopnišču, morajo biti minimalnega odziva na ogenj Cca S1 d2 a1. Električni kabli na požarnem stopnišču in zaščitenih hodnikih morajo biti minimalnega odziva na ogenj B2ca s1 d1 a1.
Rekapitulacija
| 1. Razsvetljava | 0
| 2. Vodovni material | 0
| 3. Elektro razdelilne omare | 0
| 4. Univerzalno ožičenje | 0
| 5. Multimedija | 0
| 6. Ozvočenje, urni sistem | 0
| 7. Javljanje požara | 0
| 8. Protivlomni sistem | 0
| 9. Videofonija | 0
| 10. Strelovod in ozemljitve | 0
| 11. Elektro NN priključek | 0
| Skupaj € brez DDV: | 0

## Razsvetljava
1. Razsvetljava
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
V kolikor pri svetilki ni posebej napisano, velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
| - | svetilke so izdelane iz sivo obarvane pločevine po RAL barvi, ki jo določi arhitekt oz. iz sivo obarvane Al litine,
| - | zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite,
| - | vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz. v tla,
| - | vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa s spodnje in z zgornje strani,
| - | montažni pribor,
| - | ustrezen pripadajoč napajalnik oz. predstikalna naprava,
| - | brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529,
| - | za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen modul varnostne razsvetljave velja še naslednje: prigrajeni modul omogoča da svetilka služi kot zasilna razsvetljava z avtonomijo 3h. Montaža modula je predvidena v svetilko, poleg svetilke ali na svetilko. Indikator polnjenja pa se montira na vidno mesto na ohišju svetilke.
| - | Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim obešalnim in pritrdilnim materialom
| S1 | Vgradna rastrska LED svetilka tip 841 UGR<16 4000K 300x1200 - bele barve, cca 4000lm, vgrajen DALI modul za regulacijo svetlobnega toka. Kot npr. VGR. SVETILKA MINICOMFORT 841 160 LED 4093lm-4000K-CRI>80, DALI NAPAJALNIK LED DALI PRO ZA MINICIMFORT 841. | kos | 28
| S1.1 | Vgradna rastrska LED svetilka tip 841 UGR<16 4000K 300x1200 - bele barve, cca 4000lm. Kot npr. VGR. SVETILKA MINICOMFORT 841 160 LED 4093lm-4000K-CRI>80 | kos | 7
| S2 | S11 Nadgradna LED vodotesna svetilka dimenzij cca. 120x1250x100mm (ŠxDxV), 4000K, CRI>80, 230V, cca. 3000lm, IP66, polikarbonat hišje in zaščitni pokrov, komplet z obešalnim in montažnim priborom. Kot npr. HYDRO LED 960, 18W, 2950lm 4000K, IP66. | kos | 3
| S3 | S3 Nadgradna svetilka okrogle oblike z ravno stranico (cca fi=380mm, h=130mm), LED 4000K - bele barve, CRI>80, cca 3200lm, vgrajen DALI modul za regulacijo svetlobnega toka. Kot npr. DALI MOON P D380 30W 4000K 3185lm 120° DALI BELE B. | kos | 10
| S4 | S4 Nadgradna svetilka okrogle oblike z ravno stranico (cca fi=600mm, h=130mm), LED 4000K - bele barve, CRI>80, cca 6400lm, vgrajen DALI modul za regulacijo svetlobnega toka. Kot npr. DALI SVET. MOON P D600 60W 4000K 6390lm 120° DALI BELE B. | kos | 7
| S5 | S5 Nadgradna svetilka okrogle oblike z ravno stranico (cca fi=900mm, h=130mm), LED 4000K - bele barve, CRI>80, cca 13500lm, vgrajen DALI modul za regulacijo svetlobnega toka. Kot npr. DALI SVET. MOON P D900 110W 4000K 13660lm 120° DALI BELE B. | kos | 4
| S6 | S6 Spuščena LED svetilka, asimetrična porazdelitev svetlobnega toka za osvetlitev šolskih tabel, dimenzije cca. 90x1200x60mm (ŠxDxV), Alu ohišje prašno barvano v beli barvi, 230V, IP40, cca. 5100lm neto, komplet z obešalnim priborom. Kot npr. LAB5 STROPNA BELA 1158mm, LEČA ASIM. CRI>80, bruto 7057lm, 49W, obešalni pribor. | kos | 9
| S7.A | Vgradna linijska LED svetilka širine cca. 50mm, višina cca. 35mm, skupna dolžina cca. 5.2m, cca 2200lm/m, 230V, aluminijasto ohišje prašno barvano v beli barvi, IP40 zaščita, 4000K. Kot npr. LAB.3 R LP 4000K bele barve, LAB.3 LINIJA cca. 5.2m 4000K LOW POWER. | kpl | 2
| S7.B | Vgradna linijska LED svetilka širine cca. 50mm, višina cca. 35mm, skupna dolžina cca. 3.8m, cca 2200lm/m, 230V, aluminijasto ohišje prašno barvano v beli barvi, IP40 zaščita, 4000K. Kot npr. LAB.3 R LP 4000K bele barve, LAB.3 LINIJA cca. 3.8m 4000K LOW POWER. | kpl | 1
| S7.C | Vgradna linijska LED svetilka širine cca. 50mm, višina cca. 35mm, skupna dolžina cca. 2.5m, cca 2200lm/m, 230V, aluminijasto ohišje prašno barvano v beli barvi, IP40 zaščita, 4000K. Kot npr. LAB.3 R LP 4000K bele barve, LAB.3 LINIJA cca. 2.5m 4000K LOW POWER. | kpl | 1
| S7.D | Vgradna linijska LED svetilka širine cca. 50mm, višina cca. 35mm, skupna dolžina cca. 12.5m, cca 2200lm/m, 230V, aluminijasto ohišje prašno barvano v beli barvi, IP40 zaščita, 4000K. Kot npr. LAB.3 R LP 4000K bele barve, LAB.3 LINIJA cca. 12.5m 4000K LOW POWER. | kpl | 1
| S7.E | Vgradna linijska LED svetilka širine cca. 50mm, višina cca. 35mm, skupna dolžina cca. 2.7x1.95m, cca 2200lm/m, 230V, aluminijasto ohišje prašno barvano v beli barvi, IP40 zaščita, 4000K. Kot npr. LAB.3 R LP 4000K bele barve, LAB.3 LINIJA 90° cca. 2.7x1.95m 4000K LOW POWER. | kpl | 1
| S7.F | Vgradna linijska LED svetilka širine cca. 50mm, višina cca. 35mm, skupna dolžina cca. 3.8x6.3m, cca 2200lm/m, 230V, aluminijasto ohišje prašno barvano v beli barvi, IP40 zaščita, 4000K. Kot npr. LAB.3 R LP 4000K bele barve, LAB.3 LINIJA 90° cca. 3.8x6.3m 4000K LOW POWER. | kpl | 1
| S8 | S8 Nadgradna LED svetilka okrogle oblike z ravnim robom dimenzij cca fi=330mm, h=60mm, cca 1700lm, IP66. Kot npr. ROSS 330 4000K PLAFONJERA ROSS 330 LED 2500lm 4000K BELA IP66 | kos | 6
| S9 | S9 Vgradna stropna LED svetilka okrogle oblike, premer cca 9cm, cca 950lm, 4000K, IP54, bele barve. Kot npr. SWAP M 5W 4000K IP54 BELE B. | kos | 17
| S10 | S10 Nagradna stenska LED svetilka, Alu ohišje pravokotne oblike (cca 220x120x80mm), antracit sive barve, IP66, 4000K, cca 1200lm. Kot npr. TREND 220 IP66 4000K. | kos | 16
| S20 | Vgradna rastrska LED svetilka UGR<16, 600x600mm, 4000K, CRI 90, za DALI modulom za regulacijo, bele barve, cca 2900 lm, vgrajen DALI modul za regulacijo svetlobnega toka. Kot npr.: 841 Minicomfort LED x3 - UGR<16, LED 2925lm, 4000K-CRI 90, DALI | kos | 6
| S21 | Vgradna LED svetilka, okrogle oblike fi=14cm, Alu ohišje, z difuzerjem svetlobe, 11W, 4000K, cca 1300lm. Kot npr. 882 Compact CRI95, CLD CELL LED, 4000K, 1279lm, fi 140mm | kos | 6
| S22 | Viseča svetilka za posebne zobozdravniške aplikacije, 5400K, UGR<18, cca 14200 lm. Pred dobavo uskladiti z naročnikom! Kot npr. De Marco Lucie 6 DE, 5400K (z aku. modulom zas. razsv., avtonomija 1h) 6x58W. | kos | 1
| Z1 | Vgradna LED svetilka varnostne razsvetljave, 11W, avtonomija ak. baterije 3h, 160lm, IP42, komplet s kitom za signalizacijo in piktogramom, v pripravnem spoju, komplet. Kot npr. SELFIE 11W, SE 3h, 160lm, IP42, pripravni spoj, kit za signalizacjio selfie, piktogram za SELFIE. | kos | 36
| Z2 | Stenska LED svetilka varnostne razsvetljave, 11W, avtonomija ak. baterije 3h, 160lm, IP42, komplet s podnožjem, v pripravnem spoju, komplet. Kot npr. SELFIE 11W SE 3h, 160lm, IP42, pripravni spoj, podnožje-stenska montaža, piktogram za SELFIE. | kos | 5
2 | . | DALI sistem krmiljenja razsvetljave:
| - | DALI regulacija svetilk tipa S2 in S2, komplet s kontrolno enoto DALI, napajalnikom DALI, vhodnim modulom DALI za 4 tipke, DALI multisenzorjem svetlobe in prisotnosti, programiranje in zagon DALI sistema, šolanje uporabnika. Kot npr. RoomSet Standard z 331 Advanced Multisensor, 407 Compact DALI Power Supply, 444 Mini input unit, programiranje in zagon DALI sistema, šolanje uporabnika. | kpl | 5
| - | Dodatni senzor 331 Advanced Multisensor za RoomSet Standard | kos | 5
| - | Komplet programiranje z nastavitvami in zagonom DALI sistema razsvetljave, šolanje uporabnika | kpl | 1
3 | . | Pregled delovanja aktivne požarne zaščite - varnostna razsvetljava s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
|  | SKUPAJ 1. Razsvetljava (€) |  |  |  | 0

## Vodovni
2. Vodovni material
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Kabel NYY-J, Eca, položen delno na kabelske lestve in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom. Vsi kabli so brez halogenski - halogen free z odzivom na ogenj enakim ali boljšim od Eca
| - | NYY-J Eca 4x150 mm2 | m | 150
2 | . | Kabel NHXMH-J položen delno na kabelske lestve in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom. Vsi kabli so brez halogenski - halogen free z odzivom na ogenj enakim ali boljšim od Cca S1 d2 a1
| - | 5x25 mm2 | m | 25
| - | 5x10 mm2 | m | 30
| - | 5x6 mm2 | m | 30
|  | 5x4 mm2 | m | 30
|  | 5x2,5 mm2 | m | 30
|  | 3x4 mm2 | m | 10
|  | 3x2,5 mm2 | m | 2200
|  | 3x1,5 mm2 | m | 2860
|  | 2x1,5 mm2 | m | 400
3 | . | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - | f 36 mm | m | 20
| - | f 23 mm | m | 130
| - | f 16 mm | m | 220
| - | f 13,5 mm | m | 90
4 | . | Plastična ojačana instalacijska cev RBC, z razvodnimi dozami, položena p/o v liti beton
|  | f 48 mm | m | 15
|  | f 23 mm | m | 28
|  | f 16 mm | m | 350
|  | f 13,5 mm | m | 20
5 | . | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - | f 36 mm | m | 30
| - | f 23 mm | m | 150
| - | f 16 mm | m | 160
| - | f 13,5 mm | m | 150
6 | . | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - | 200 mm | m | 50
| - | 100 mm | m | 125
| - | 50 mm | m | 100
7 | . | Pregibna PVC cev (euroflex), položena n/o, z uvodnicami
| - | f 20 mm | m | 50
| - | f 16 mm | m | 30
8 | . | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - | 30x17 mm | m | 20
| - | 17x10 mm | m | 15
9 | . | Doza EC za dodatno izenačevanje potencialov, podometna, komplet s sponkami | kos | 4
10 | . | Doza p/o, f60 mm | kos | 220
11 | . | Doza p/o, 100x 100x70 mm, komplet s pokrovom | kos | 26
12 | . | Stikalna kombinacija, p/o, 230V, 10A, s skupno dozo. Kot npr.: Vimar tip IDEA RONDA
| - | navadno | kos | 17
| - | tipkalo (zvonec) | kos | 1
| - | tipkalo (el. vrata) | kos | 1
| - | tipkalo (luč) | kos | 9
| - | tipkalo gor/dol (proj. platno, senčila, okna) | kos | 18
13 | . | Stikalo, p/o, IP65, 230V, 10A, s skupno dozo.
| - | navadno | kos | 1
14 | . | Vtičnica, p/o, 230V, 16A, več vtičnic na istem mestu se vgradi v skupno dozo. Kot npr.: Vimar tip IDEA RONDA | kos | 90
15 | . | Vtičnica n/o, IP55, 230V, 16A Kot npr.: Vimar | kos | 5
16 | . | Vtičnica p/o, IP55, ohišje iz silumina, 230V, 16A (pult učilnice gospodinjstva) | kos | 8
17 | . | Stensko IR stikalo, IP54, 180st, 1000W, 230V, nastavitev svetl. nivoja in časa vklopa 10 sek.-5 min.
| - | n/o IP54 | kos | 11
18 | . | Stropno IR stikalo "trio sensor" 360st, 1000W, 230V, občutlj. 6-30m, nastavitev svetl. nivoja in časa vklopa 10 sek.-5 min.
| - | vgradno IP44 | kos | 13
| - | vgradno IP54 | kos | 8
19 | . | Fiksni priključek, 16A, 400V, n/o, z dozo Kot npr.: Vimar tip IDEA RONDA | kos | 4
20 | . | Fiksni priključek, 16A, 230V, p/o, z dozo Kot npr.: Vimar tip IDEA RONDA | kos | 4
21 | . | Fiksni priključek, 20A, 230V, p/o, z dozo Kot npr.: Vimar tip IDEA RONDA | kos | 3
22 | . | Kovinski parapetni kanal dim. TAS 170/72 mm ( kot nap. Thorsman), s kovinsko pregrado za ločitev šibkotočnih instalacij, pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom. Kot npr.: Thorsman | m | 34
| - | Vtičnica 230V, 16A, za parapetni kanal | kos | 90
| - | Vtičnica enojna RJ45-UTP (kat. 6a), z dozo za parapetni kanal, p/o in protiprašnim pokrovčkom | kos | 24
23 | . | Vgradna doza iz aluminja za vgradnjo v mizo, izskočni zaščitni pokrov z odpiranjem/zapiranjem s pritiskom na pokrov. Kot npr.: Legrand 54013 POP-UP 2x4M aluminij | kos | 16
| - | Vtičnica 230V, 16A, za vgradnjo v zgoraj navedeno vgradno dozo | kos | 48
| - | Vtičnica enojna RJ45-UTP (kat. 6a), s protiprašnim pokrovčkom, za vgradnjo v zgoraj navedeno vgradno dozo | kos | 16
24 | . | Stebriček za vgradnjo v tla, h=cca 70cm, dvostranski, aluminij, Kot npr.: LEGRAND MINI obojestranski 680mm 45mm Al | kos | 2
| - | Vtičnica 230V, 16A, za vgradnjo v zgoraj navedeni stebriček | kos | 16
| - | Vtičnica enojna RJ45-UTP (kat. 6a), s protiprašnim pokrovčkom, za vgradnjo v zgoraj navedeni stebriček | kos | 8
25 | . | Gobasta tipka za "Izklop v sili", n/o, 230V, 10A | kos | 1
26 | . | Priklop el. porabnikov, komplet s stikali in krmilnimi omaricami | kos | 95
27 | . | Požarna zatesnitev kabelskih tras na prehodih skozi meje požarnega sektorja z požarno malto, vrečkami ali podobno | kg | 15
28 | . | Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije | kpl | 1
|  | SKUPAJ 2. Vodovni material (€) |  |  |  | 0

## El. razdelilne omare
3. Elektro razdelilne omare
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Prenova obstoječe glavne elektro razdelilne kovinske omare SB-G, komplet z vsem potrebnim materialom: | kpl | 1
| - | 1 kpl odklop, označevanje in zaščita obstoječih kablov, demontaža in odstranitev odslužene in dotrajane opreme v omari
| - | 1 kos glavno stikalo 250A/3p 400 VAC
| - | 10 kpl varovalčni ločilnik, tripolni velikost NV000, 100A, 60mm sistem
| - | 2 kpl varovalčni ločilnik, tripolni velikost NV00, 160A, 60mm sistem
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik, tripolni velikost NV00, 250A, 60mm sistem
| - | 3 kos varovalke NV 35A
| - | 9 kos varovalke NV 50A
| - | 9 kos varovalke NV 63A
| - | 9 kos varovalke NV 80A
| - | 9 kos varovalke NV 100A
| - | 3 kos prenapetostni odvodnik tip B (15kA, 10/350us)
| - | 1 kpl GIP glavna izenačitev potenciala
| - | 1 kpl prevezava obstoječih tokokrogov, komplet
| - | 1 kpl električne meritve
| - | 8 ur sodelovanje elektro distributerja pri odklopih in priklopih omrežja
| - | 1 kpl zbiralke, nosilci, napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, prekritja, drobni in vezni material
2 | . | Elektro razdelilna omara RV, komplet z opremo: | kpl | 1
| - | 1 kpl kovinska podometna omara dimenzij 600x900x250mm (širina x višina x globina), v RAL barvi po izbiri arhitekta, z vrati, ključavnico.
| - | 1 kos glavno stikalo 250A/3p 400 VAC
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik, tripolni velikost NV000, 100A, 60mm sistem
| - | 5 kpl varovalčni ločilnik, tripolni velikost NV00, 160A, 60mm sistem
| - | 6 kos varovalke NV 35A
| - | 6 kos varovalke NV 50A
| - | 9 kos varovalke NV 100A
| - | 3 kos prenapetostni odvodnik tip B (15kA, 10/350us)
| - | 1 kpl GIP glavna izenačitev potenciala
| - | 1 kpl zbiralke, nosilci, napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, prekritja, drobni in vezni material
3 | . | Elektro razdelilna omara RP, komplet z opremo: | kpl | 1
| - | 1 kpl tipska kovinska vgradna elektro omara za cca 96 DIN modulov (4 x 24), dimenzij cca 800x600x150mm (V x Š x G), s polnimi vrati in ključavnico, zbiralkami, napisnimi ploščicami z ustreznimi napisi, drobnim in veznim materialom.
| - | 1 kos FID Zaščitno stikalo 63A/4p, 30mA, TIP A, selektivni-zakasnitev 10ms
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p z varovalkami 100A
| - | 3 kos PROTEC C
| - | 1 kos avtomatski odklopnik 3f C/16A
| - | 30 kos avtomatski odklopnik 1f C/25,16,10A
| - | 1 kos komb. zaščitno stikalo na dif. tok, KZS 10A/30mA/2p, tip A
| - | 1 kos elektronska digitalna stikalna ASTRO ura (timer)
| - | 2 kos instalacijski kontaktor 230V/16A
| - | 1 kpl samo vgradnja napajalnika videofona
| - | 2 kpl samo vgradnja DALI 407 Compact DALI Power Supply
| - | 1 kpl zbiralke, nosilci, napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, prekritja, drobni in vezni material
4 | . | Elektro razdelilna omara R1N, komplet z opremo: | kpl | 1
| - | 1 kpl tipska kovinska vgradna elektro omara za cca 56 DIN modulov (4 x 14), dimenzij cca 600x500x150mm (V x Š x G), s polnimi vrati in ključavnico, zbiralkami, napisnimi ploščicami z ustreznimi napisi, drobnim in veznim materialom.
| - | 1 kos FID Zaščitno stikalo 63A/4p, 30mA, TIP A, selektivni-zakasnitev 10ms
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p z varovalkami 100A
| - | 3 kos PROTEC C
| - | 20 kos avtomatski odklopnik 1f C/25,16,10A
| - | 1 kos komb. zaščitno stikalo na dif. tok, KZS 16A/30mA/2p, tip A
| - | 1 kpl samo vgradnja DALI 407 Compact DALI Power Supply
| - | 1 kpl zbiralke, nosilci, napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, prekritja, drobni in vezni material
5 | . | Elektro razdelilna omara R2N, komplet z opremo: | kpl | 1
| - | 1 kpl tipska kovinska vgradna elektro omara za cca 56 DIN modulov (4 x 14), dimenzij cca 600x500x150mm (V x Š x G), s polnimi vrati in ključavnico, zbiralkami, napisnimi ploščicami z ustreznimi napisi, drobnim in veznim materialom.
| - | 1 kos FID Zaščitno stikalo 63A/4p, 30mA, TIP A, selektivni-zakasnitev 10ms
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p z varovalkami 100A
| - | 3 kos PROTEC C
| - | 3 kos avtomatski odklopnik 3f C/25,16A
| - | 20 kos avtomatski odklopnik 1f C/25,16,10A
| - | 2 kpl samo vgradnja DALI 407 Compact DALI Power Supply
| - | 1 kpl zbiralke, nosilci, napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, prekritja, drobni in vezni material
6 | . | Elektro razdelilna omara R-GOS, komplet z opremo: | kpl | 1
| - | 1 kpl tipska kovinska vgradna elektro omara za cca 38 DIN modulov (4 x 12), dimenzij cca 600x500x100mm (V x Š x G), s polnimi vrati in ključavnico, zbiralkami, napisnimi ploščicami z ustreznimi napisi, drobnim in veznim materialom.
| - | 1 kos FID Zaščitno stikalo 40A/4p, 30mA, TIP A
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p z varovalkami 100A
| - | 3 kos PROTEC C
| - | 10 kos avtomatski odklopnik 1f C/25,16,10A
| - | 1 kos instalacijski kontaktor 230V/16A
| - | 1 kos tipka 10A, NO, zelena
| - | 1 kos gobasta tipka 10A, NC, rdeča
| - | 1 kpl zbiralke, nosilci, napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, prekritja, drobni in vezni material
7 | . | Elektro razdelilna omara RO, komplet z opremo: | kpl | 1
| - | 1 kpl tipska kovinska vgradna elektro omara za cca 96 DIN modulov (4 x 24), dimenzij cca 800x600x150mm (V x Š x G), s polnimi vrati in ključavnico, zbiralkami, napisnimi ploščicami z ustreznimi napisi, drobnim in veznim materialom.
| - | 1 kos števec porabe elektične energije, 40A, 3-fazni direktni priklop, za montažo na DIN letev,
| - | 1 kos FID Zaščitno stikalo 40A/4p, 30mA, TIP A, selektivni-zakasnitev 10ms
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p z varovalkami 100A
| - | 3 kos PROTEC C
| - | 1 kos avtomatski odklopnik 3f C/16A
| - | 20 kos avtomatski odklopnik 1f C/25,16,10A
| - | 2 kos komb. zaščitno stikalo na dif. tok, KZS 16A/30mA/2p, tip A
| - | 1 kpl samo vgradnja napajalnika videofona
| - | 1 kpl zbiralke, nosilci, napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, prekritja, drobni in vezni material
|  | SKUPAJ 3. Elektro razdelilne omare (€) |  |  |  | 0

## Univerzalno
4. Univerzalno ožičenje
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Kovinska komunikacijska omara 19", dim. 1730 x 600 x 600 mm (33U), s podstavkom, z steklenimi vrati opremljenimi s ključavnico, sestavljena iz: | kos | 1
| - | 1x optični panel, 6xLC, OM3, komplet
| - | 1x optični panel, 6xLC, OM3 - vgradnja v obst. server omaro šole
| - | 4x distribucijski delilnik 24x UTP, kat. 6a
| - | 8x organizator ožičenja
| - | 1x razdelilec 6x230V, s prenapetostno zaščito
| - | 2x polica
| - | 1x komplet povezovalnih (patch) kablov
2 | . | Vtičnica enojna RJ45 (ktg. 6a), p/o | kos | 21
3 | . | Kabel UTP ktg. 6a, položen na kabelske police, v parapetne kanale, PN cev. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1. | m | 2850
3 | . | Optični kabel SM 12 vlaken. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1. | m | 115
4 | . | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - | f 16 mm | m | 80
| - | f 13,5 mm | m | 130
5 | . | Plastična ojačana instalacijska cev RBC, z razvodnimi dozami, položena p/o v liti beton
| - | f 23 mm | m | 15
| - | f 16 mm | m | 35
| - | f 13,5 mm | m | 60
6 | . | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - | f 16 mm | m | 50
| - | f 13,5 mm | m | 70
7 | . | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - | 100 mm | m | 125
| - | 50 mm | m | 100
8 | . | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - | 30x17 mm | m | 15
| - | 17x10 mm | m | 15
9 | . | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča (P/F-Y 16 mm2), povezava na glavno ozemljitveno zbiralko GIP. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1. | m | 15
10 | . | Kabel JH(St)H položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1.
| - | 10x4x0,6 mm | m | 100
11 | . | Meritve šibkotočnih instalacij | kos | 1
|  | SKUPAJ 4. Univerzalno ožičenje (€) |  |  |  | 0

## Multimedija
5. Multimedija
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC
| - | Interaktivni videoprojektor z nastavljivim stenskim nosilcem, osnovna ločljivost 1280x800 WXGA, svetilnost 3000 ANSI lumnov, vhodi 2x RGB, 2x stereo avdio, 3,5 jack in/out, composit video, 1x HDMI,S-video, component video (RCA), optični in digitalni zoom, digitalna korekcija kota projekcije, IR daljinski upravljalec, RS-232 upravljanje, RJ-45 za mrežno upravljanje, življenjska doba žarnice 3000 ur, 4,1 kg, 34 dB hrupa, kontrast 10.000:1. Program za interaktivnost v slovenskem jeziku. Kot npr.: CP-TW 3005 | kos | 5
| - | MPD - zidna aktivna priključna in kontrolna doza MM opreme, priključki VGA, avdio, HDMI, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V. Kot npr.: SMM2020- SEA | kos | 5
| - | nadometni Hi-Fi zvočnik 20W/8 Ohm, beli, komplet s stensko konzolo. Kot npr.: PB720W | kos | 10
| - | Montažni material in kabli. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1:
| - | Specialni VGA kabel C258, | m | 60
| - | PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 60
| - | PPL 2 x 1,5mm2 - za zvočnike | m | 120
| - | USB A-B extender 15m | kos | 5
| - | HDMI kabel 10m - M/M, z ojačevalnikom | kos | 5
| - | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 5
| - | Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl | 5
| - | Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 5
| - | VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos | 5
| - | Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos | 5
| - | HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 5m | kos | 5
| - | Rebrasta vgradna cev fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 60
| - | Vgradna doza 100x150 | kos | 5
| - | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze, zvočnikov, montaža table, zagon, nastavitve in dokumentacija . | kpl | 6
|  | SKUPAJ 5. Multimedija (€) |  |  |  | 0

## Ozvočenje,ure
6. Ozvočenje, urni sistem
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
6.1 Ozvočenje
1 | . | Oprema vgrajena v obstoječo avdio centralno enoto "Vrankar":
| - | Končna ojačevalna stopnja MO200, 200W, za vgradnjo v obstoječo avdio centralno enoto (Vrankar). | kos | 1
| - | Stikalno polje SW 24C (Vrankar). | kos | 1
| - | Nastavitve sistema ozvočenja | kos | 1
2 | . | Vgradni zvočnik 10W/100V, 100 Hz-18 kHz, bele barve, max SPL 102dB | kos | 12
2 | . | Stenski zvočnik 10W/100V, 100 Hz-18 kHz, bele barve, max SPL 102dB | kos | 4
3 | . | Regulator glasnosti SNA1040 0-35W/100V za dozo fi 60 mm | kos | 6
4 | . | Kabel položen deloma na kabelsko polico in deloma uvlečen v zaščitno cev. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1:
| - | mehkožilni PPL 2x1.5 mm2 | m | 190
| - | mehkožilni PPL 3x1.5 mm2 | m | 560
4 | . | Razvodna doza 80x80 mm + 4 x sponka 4 mm2 | kos | 12
5 | . | Priklop linij (montiranih, zvezanih zvočnikov in regulatorjev) na stikalno polje s prioriteto (instalacija linij pripeljana na lokacijo obstoječega šolskega ozvočenja), priklop ojačevalne naprave na obstoječe šolsko 100V ozvočenje | kpl | 1
|  | SKUPAJ 6.1 |  |  |  | 0
6.2 Urni sistem
1 | . | Enostranska minutna ura fi=300mm, VM-3, "Iskra Mehanizmi" | kos | 9
2 | . | Kabel položen deloma na kabelsko polico in deloma uvlečen v zaščitno cev. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1:
| - | mehkožilni PPL 2x1.5 mm2 | m | 250
3 | . | Priklop (montiranih in zvezanih) relejnih ur na obstoječo matično uro s sinhronizacijo (linija prizidka pripeljana na mesto obstoječe matične ure). | kpl | 1
|  | SKUPAJ 6.2 |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ 6. Ozvočenje, urni sistem (€) |  |  |  | 0

## Požar
7. Javljanje požara
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Razširitev obstoječe požarne centrale NJP-400A telovadnice OŠ Dušana Bordona:
| - | Linijski modul Apollo LIMO-Ap-400 (funkcijski modul). Modul za krmiljenje do 126 adresnih enot v eni zanki. Podprta sta protokola Apollo S-90/XP-95. Komplet z vgradnjo, programiranjem in vsemi nastavitvami. | kpl | 1
3 | . | Napajalnik 24V 5Ah v svojem ohišju, z akumulatorsko baterijo za napajanje v primeru izpada el. omrežja. | kos | 1
4 | . | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem, komplet s podnožjem Kot npr.: Apollo, OPT Soteria | kos | 19
5 | . | Adresni termični javljalnik požara; z izolatorjem, termomaksimalni prag aktiviranja od 57°C do 90°C, programska nastavitev temperature, komplet s podnožjem Kot npr.: Apollo, TER Soteria | kos | 1
6 | . | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le-teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria in podnožjem Kot npr.: Zarja, VK-08/SOTERIA OPT | kos | 1
7 | . | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito Kot npr.: Apollo, RJ XP-95/Soteria | kos | 7
8 | . | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo Kot npr.: Zarja, AV-618 | kos | 7
9 | . | Elektromagnet za držanje odprtih vrat v normalnem stanju in sprostitev v primeru požara preko signala iz požarne centrale, s tipko za deblokado 24V/100mA, za vrata do 100kg - pred dobavo preveriti in uskladiti tip magneta z dejansko dobavljenimi vrati in samozapirali vrat. Kot npr.: MV 1345-CSA | kos | 4
10 | . | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 1x2x1,0 mm, rdeč, položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, s priklopom. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1: | m | 450
11 | . | Kabel (N)HXH-J FE180/E90, negorljivi, položen na ognjevarne kabelske police, ognjevarne kab. objemke, instalacijske cevi. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1:
| - | 2x1,5 mm2 | m | 180
12 | . | Ognjevarna kabelska objemka, E30/90 (razmak montaže ≤ 0,8m) | kos | 800
13 | . | Ognjevarna razvodna doza, n/o, E30/90 | kos | 20
14 | . | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami
| - | fi 16 mm | m | 150
| - | fi 13,5 mm | m | 50
15 | . | Sirena notranja, napajanje 24V iz centrale ali modula | kos | 7
17 | . | Napisne ploščice za javljalnik, module,… | kos | 40
18 | . | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 7
19 | . | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 7
20 | . | Označevanje elementov | kpl | 1
21 | . | Montaža in vezava elementov; (podnožja, javljalniki, vmesniki, sirene, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, izdelava programa za požarni sistem - NJP-400A; | kpl | 1
21 | . | Povezava in parametriranje sistema javljanja požara s sistemi tehničnega varovanja objekta. Sodelovanje pri priklopu krmiljenje strojnih komponent v objektu (klima naprave, požarne lopute, vrata, EMV, itd..), test delovanja. Priklop in izvedba prenosa signalov na stalno dežurno intervencijsko mesto službe za varovanje. | kpl | 1
22 | . | Sodelovanje pri tehničnem pregledu s strani pooblaščene osebe | kos | 1
23 | . | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje | kos | 1
|  | SKUPAJ 7. Javljanje požara (€) |  |  |  | 0

## Protivlom
8. Protivlomni sistem
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Razširitveni modul za 8 con za razširitev obstoječe centrale RISCO, komplet z vgradnjo in nastavitvami centrale. | kos | 2
2 | . | Kodirna tipkovnica za upravljenje s centralo, LCD displey, osvetlitev tipk. Obvezna kompatibilnost z obstoječim sistemom RISCO. | kos | 1
3 | . | Napajalnik 12V (24V) DC, 3A Power Supply, z ohišjem za baterijo (napajalnik omogoča brezprekinjeno napajanje za 2 uri) in ak. baterijo. Obvezna kompatibilnost z obstoječim sistemom RISCO. | kos | 1
4 | . | Javljalnik PIR, dvojna tehnologija, 108° pokritost. Obvezna kompatibilnost z obstoječim sistemom RISCO. | kos | 23
5 | . | Nosilec za javljalnik , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno | kos | 23
6 | . | Zunanja sirena samonapajalna z bliskavico, zaščita IP43/IK08. Obvezna kompatibilnost z obstoječim sistemom RISCO. | kos | 1
7 | . | Baterija 12V 1,5Ah za montažo v sireno | kos | 1
8 | . | Notranja sirena n/o montaža, 110dB/1m. Obvezna kompatibilnost z obstoječim sistemom RISCO. | kos | 4
9 | . | Kabel LiHCH položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi. Min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1:
| - | 2x0,75+4x0,22 mm2 | m | 1240
10 | . | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - | f 16 mm | m | 350
| - | f 13,5 mm | m | 220
11 | . | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - | f 16 mm | m | 20
| - | f 13,5 mm | m | 15
12 | . | Priklop na obstoječo inštalacijo protivlomnega varovanja | kpl | 1
13 | . | Programiranje protivlomne centrale | kos | 1
14 | . | Spuščanje v pogon sistema in šolanje kadra | kos | 1
|  | SKUPAJ 8. Protivlomni sistem (€) |  |  |  | 0

## Videofonija
9. Videofonija
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Videofon knjižnice, komplet z napajalnikom za vgradnjo na DIN letev, pripadajočim ožičenjem (do 50m) in elementi: | kpl | 1
| - | kos 1: video zunanja enota z video kamero 1/4" CCD, občutljivost 0.8 lux, kot 90°-120°, mikrofonom, zvočnikom, 2x pozivno tipko, izhod za el. ključavnico, z integriranim biometričnim čitalcem prstnih odtisov
| - | kos 1: notranja enota z barvnim 4,3" monitorjem z zvočnikom in slušalko, 2 tipkami za odpiranje vrat, stenska montaža
| - | kpl 1: napajalnik sistema, komplet s pripadajočim kabli za ožičenje sistema (vgradnja v RP)
| - | kom 1: tipka za odpiranje z notranje strani vrat
| - | kpl 1: konfiguriranje, zagon in preizkus sistema
2 | . | Videofon ordinacije, komplet z napajalnikom za vgradnjo na DIN letev, pripadajočim ožičenjem (do 50m) in elementi: | kpl | 1
| - | kos 1: video zunanja enota z video kamero 1/4" CCD, občutljivost 0.8 lux, kot 90°-120°, mikrofonom, zvočnikom, 2x pozivno tipko, izhod za el. ključavnico, z integriranim biometričnim čitalcem prstnih odtisov
| - | kos 1: notranja enota z barvnim 4,3" monitorjem z zvočnikom in slušalko, 2 tipkami za odpiranje vrat, stenska montaža
| - | kpl 1: napajalnik sistema, komplet s pripadajočim kabli za ožičenje sistema (vgradnja v RO)
| - | kom 1: tipka za odpiranje z notranje strani vrat
| - | kpl 1: konfiguriranje, zagon in preizkus sistema
3 | . | Kabli, min. odziv na ogenj Cca S1 d2 a1:
| - | UTP CAT6A 4x2x0,6mm | m | 25
| - | LiYCY 4x2x0,75 | m | 20
| - | PP/L 2x1,5mm2 | m | 30
4 | . | Meritve šibkotočnih instalacij | kos | 1
|  | SKUPAJ 9. Videofonija (€) |  |  |  | 0

## Strelovod
10. Strelovod in ozemljitve
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Doza DIP za izenačevanje potencialov PS49 skupaj s povezavo H07V-K 6 mm2 in H07V-K 4 mm2 | kos | 3
2 | . | Vodnik Cu za ozemljitev večjih kovinskih mas, odziv na ogenj Cca S1 d2 a1
| - | 16 mm2 | m | 15
| - | 10 mm2 | m | 170
| - | 6 mm2 | m | 200
3 | . | Ozemljitev razne kovinske opreme kot npr. podboji vrat, okna, kuhinjska oprema, klimat, ograje… | kos | 60
4 | . | Lovilec vodnik Al-AH1 f8 mm, položen na strešne podpore in zidne podpore | m | 150
5 | . | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm | m | 120
6 | . | Zidni nosilec za stene | kos | 36
7 | . | Strešni nosilci | kos | 55
7 | . | Strešni betonski podstavek-nosilec za Al fi 8 mm | kos | 10
8 | . | Cevne objemke raznih dimezij | kos | 10
9 | . | Merilna podometna omarica za preizkusni spoj, INOX, komplet z merilno sponko | kos | 4
10 | . | Križne sponke ali varjeni spoji | kos | 22
11 | . | Meritve | kos | 1
|  | SKUPAJ 10. Strelovod in ozemljitve (€) |  |  |  | 0

## El NN priključek
11. Elektro NN priključek
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Cevi kabelske kanalizacije, položena v pripravljen izkop:
| - | ST fi 160mm | m | 150
2 | . | Valjanec Fe/Zn 4x25 položen v kabelski kanalizaciji, komplet s spojnimi elementi | m | 160
3 | . | Opozorilni trak v kab. kanalizaciji | m | 75
4 | . | Kabel uvlečen v cevi kabelske kanalizacije komplet s priklopom in uvodom v TP in PMO ter kabelskimi čevlji ustreznih dimenzij:
| - | NA2XY-J 4x240 mm2 | m | 135
5 | . | Elektro razdelilna omara PMO, dim. 1200 x 1200 x 300 mm, vgradna, IP54, INOX ohišje, z oknom za branje števca, dvovratna opremljena z dvojno ključavnico in sledečimi elementi: | kpl | 1
| - | 1x tokovni transformator 3x TT200/5A
| - | 1x polindirektni trifazni števec s 15-minutno registracijo delovne energije kl. 1 in jalove energije kl. 2, 230/400V, 5A
| - | 1x komunikacijski vmesnik
| - | 2x varovalčni ločilnik 400A 3P za NV/NH talilne vložke 1x NV/3x160A, komplet s talilnimi vložki 3x160A
| - | 3x prenapetostni odvodnik PROTEC BS(R)25/320 V
| - | 1x 3-polni podstavek za NV/NH talilne vložke 1x NV/3x100A, komplet s talilnimi vložki
| - | vrstne sponke, sponke za 2 izvoda 4x150mm2, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
6 | . | Glavna ozemljitvena zbiralka GIP, komplet s podometno dozo s pokrovom | kpl | 1
7 | . | Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije | kos | 1
|  | SKUPAJ 11. Elektro NN priključek (€) |  |  |  | 0

## STROJNE splošno
SPLOŠNI OPIS:
Vsi elementi vodovoda in vertikalne kanalizacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standar
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen po
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusa mora sistem obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v omrežju sanitarne kot hidrantne vode.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisan
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z nam
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdel
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da j
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatn
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature

## STROJNE Rek.
REKAPITULACIJA
A. OGREVANJE/HLAJENJE |  |  | 0
B. PREZRAČEVANJE |  |  | 0
C. INTERNA VODOINSTALACIJA |  |  | 0
D. GRADBENA DELA ZA POVEZAVO Z OBST.KOTLARNO |  |  | 0
| SKUPAJ (A do F): | € | 0

## OgrevHlajenje
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
A. OGREVANJE/HLAJENJE
1. | Priključitev v obstoječi kotlarni:
..praznjenje in ponovno polnjenje sistema po zaključku del ..predelava razdelilca za nov odcep komplet z armaturami (2x DN50) in ponovno izolacijo ..povezovalne cevi v kotlarni DN50 cca 30m ..obtočna črpalka kot npr WILO Yonos Maxo 50/0,5-8 DN50; Vv=4,5m3/h; H=60kPa ..3xDN50krog.ventil,LN50 .. ..2x termometer, 1x manometer, 2x odzračevalni lonec, 2x izpustna pipica DN15
|  | kpl | 1
2. | Odstranitev obstoječe cisterne za gorivo (ki je na lokaciji novega prizidka) :
..praznjenje in odvoz goriva, ki je še ostalo ..zaplinjanje cisterne z inertnim plinom (s strani pooblaščenega izvajalca) .. izkop cisterne in odvoz komplet z dokumentacijo in potrdilom o odstranitvi nevarnih odpadkov
|  | kpl | 1
3. | Montaža nove dvoplaščne cisterne za gorivo (ki se postavi v obstoječi kotlarni) :
..dobava in montaža nove dvoplaščne cisterne za EL-KO olje volumna 2,5m3 (za postavitev v prostor) ..priključek goriva na cisterno, s sesalnim košem, hitrozapornim ventilom ..filter in priključni set za gorilec ..cevi za gorivo komplet z dokumentacijo in atesti
|  | kpl | 1
4. | Predizolirane PE-Xa cevi za transport tople vode do 95°C pri NP6 bar, izdelane po standardu DIN16892, s samokompenzacijo temperaturnega raztezka, kot npr. Brugg Casaflex UNO, Uponor, .. (DN50 – PE Xa 60/162) v kolutu z : ..izolacijski material - PUR poliuretanska trda pena ..zunanja zaščitna cev iz polietilena PEHD ø162 ..komplet s spojkami in prehodnimi kosi za spajanje na kovinsko cev z dobavo in montažo (postavitev v gradbeni kanal na posteljico in zasuto s peskom granulacije 0 do 4mm, kompletno z razvijanjem koluta in polaganjem na poravnano posteljico brez pregibov v konstantnem padcu (ob ustreznih temperaturnih pogojih)
| (dovodna in povratna cev) | m | 130
5. | Zaključna kapa ø162
|  | kos | 4
6. | Digitalni regulator za regulacijo ogrevanja npr. SELTRON PROMATIC tip WDC 20 za vremensko vodeno regulacijo temperature dovoda ogrevalnega sistema z drsečo omejitvijo temperature povratka in kompenzacijo vetra, z naslednjimi izhodi ter tipali:
.. zunanje temperaturno tipalo .. temperaturno potopno tipalo - predtok .. izhod na motorni pogon regul. ventila .. izhod na obtočno črpalko .. tedensko programsko uro ..podnožjem za montažo regulatorja na zid .. LC displayem za obdelavo podprogramov, spreminjanje željenih vrednosti, preklopnih časov, in ure; prikazovanje dejanskih, željenih vrednosti, s celotno krmilno-regulacijsko opremo za vodenje krogov
za stensko montažo, v celoti ožičena, skablirane vse v napravo vgrajene krmilne, regulacijske in pogonske komponente. V elektrokomandni omari sponke za glavno napajanje, krmilni vodi, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov z dobavo, montažo, nastavitvijo in poskusnim zagonom
|  | kpl | 1
7. | Obtočna navojna črpalka radiatorji z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, z navojnimi priključki, holandci, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo
s podatki:
V= 2,5 m3/h; H=55kPa
Ne= 5…120 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip Yonos Maxo 30/0,5-7 EM DN5/4''
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1
8. | Tripotni mešalni ventil (pipa) za radiatosko ogrevanje z navojnimi priključki, komplet z motornim pogonom 5 Nm, komplet s holandskimi priključki, z dobavo in montažo ustreza npr. SELTRON tip MV-3P 25/10 DN 25 z motornim pogonom AVC 05
|  | kpl. | 1
9. | Obtočna navojna črpalka ogrevanje klimat_zaščitna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, kpl.z modulom za priključitev na CNS, skupaj s toplotno izolacijo, z navojnimi priključki, holandci, tesnili in vijaki, ožičenjem, z dobavo in montažo
s podatki:
V= 0,8 m3/h; H=40kPa
Ne= 3…40 W; U=230V/1/50 Hz
projektna rešitev:
kot npr. WILO tip Yonos Pico 25/1-6 130 DN1''
ali enakovredna druga z enakimi karakteristikami
|  | kos | 1
10. | Kroglična dvopotna preklopna pipa s teflonskim tesnenjem npr. "FIRŠT" tip 110 820 DN25 z motornim pogonom za ogrevanje tople sanitarne vode s toplovodnim kotlom z navojnimi priključki, komplet s holandci in s tesnilnim materialom ter potopnim termostatom za nastavitev odpiranja in zapiranja ventila, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1
11. | Predtočni razdelilec izdelan iz jeklene brezšivne cevi ø108x3,6, dolžine L=1,0m, s priključki:
1 x DN 50
1 x R 5/4"
2 x R 1"
2 x R ¾"
2 x R 1/2"
komplet s kolčaki, protiprirobnicami, z dobavo in montažo vijaki in pritrdilnimi konzolami
|  | kos | 1
12. | Povratni razdelilec izdelan iz jeklene brezšivne cevi ø108x3,6, dolžine L=1,0m, s priključki:
1 x DN 50
1 x R 5/4"
2 x R 1"
2 x R ¾"
2 x R 1/2"
komplet s kolčaki, protiprirobnicami, z dobavo in montažo vijaki in pritrdilnimi konzolami
|  | kos | 1
13. | Ročni navojni ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo med razdelilci za nastavitev minimalnega pretoka, npr. DANFOS MSV-BD 20, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1
14. | Prekotlačni - izravnalni ventil za nastavitev pretoka v končni liniji veje konvektorskega in talnega ogrevanja za nastavitev minimalnega pretoka, npr. DANFOS, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| tip AB-QM 10LM DN 10 | kos | 3
15. | Tlačno neodvisni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom za regulacijo grelnika klimata, npr. DANFOS, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| tip AB-QM DN 25 z mot.pogonom AME 120/24V NL | kpl | 1
16. | Kroglična prirobnična pipa s teflonskim tesnenjem, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 50 | kos | 4
17. | Kroglična navojna pipa s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 10 | kos | 10
| DN 15 | kos | 4
| DN 20 | kos | 2
| DN 25 | kos | 13
| DN 32 | kos | 3
18. | Nepovratna medeninasta loputa z vzmetjo, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 50 | kos | 1
19. | Nepovratna medeninasta loputa z vzmetjo z navojnimi priključki, s tesnili, z dobavo in montažo
| DN 32 | kos | 1
20. | Lovilec nesnage, komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, z dobavo in montažo
| DN 50 | kos | 2
21. | Polnilno izpraznjevalna pipica DN15 s čepom na verižici in kolčakom za navaritev, z dobavo in montažo
|  | kos | 10
22. | Bimetalni termometer območja do 120oC, komplet s kolčakom, tulko, z dobavo in montažo
|  | kos | 10
23. | Manometer območja do 5bar, komplet s kolčakom in zaporno pipico, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
24. | Odzračevalni lonček volumna V=1lit izdelan iz brezšivne cevi, z dobavo in montažo
|  | kos | 10
25. | Avtomatski odzračevalni lonček z dobavo in montažo
|  | kos | 10
26. | Jekleni ploščati ventilski radiator V&N npr. VONOVA iz hladno valjane jeklene pločevine z ventilskim priključkom in ventilom za dvocevni sistem s priključkom iz stene, komplet s spojkami za cev ø16x2 ter vgradnim ventilom na zgornjem priključku, elektrostatično prašno lakiran, RAL 9010, opremljen s priključki, zaščiten s folijo in ojačitvami, odzračevalnim ventilom, čepi, stranskima in zgornjim zaključnim pokrovom, z VN-Vonomat zidnimi konzolami ustrezne višine, z dobavo in montažo ustreza: VOGEL&NOOT tip VONOVA ali ustrezni drugi
| 11KV/500 – 400 | kos | 1
| 22KV/500 – 520 | kos | 1
| 22KV/500 – 600 | kos | 3
| 22KV/500 – 1000 | kos | 1
| 22KV/600 – 400 | kos | 3
| 22KV/600 – 600 | kos | 1
| 22KV/600 – 800 | kos | 11
| 22KV/600 – 1200 | kos | 1
| 22KV/600 – 1320 | kos | 3
| 22KV/900 – 400 | kos | 1
| 22KV/900 – 600 | kos | 1
| 22KV/900 – 720 | kos | 2
| 22KV/900 – 800 | kos | 1
| 22KV/900 – 1000 | kos | 1
| 33KV/600 – 800 | kos | 1
| 33KV/600 – 1320 | kos | 4
36
27. | Konzola za pritrditev radiatorja VOGEL&NOOT na steno npr. tip BH komplet z vijačnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| Višine 500 mm | kos | 12
| Višine 600 mm | kos | 56
| višine 900 mm | kos | 13
28. | Montaža, demontaža in ponovna montaža radiatorjev
|  | kos | 36
29. | Termostatska glava s plinskim polnjenjem npr. DANFOSS tip RA 2920 za javne prostore robustne izvedbe, komplet s spojko - montaža z inbus vijakom in ključem (zavarovanje pred demontažo) in zatiči za omejitev nastavitve območja temperature, z dobavo in montažo
|  | kos | 36
30. | Odzračevalni radiatorski ventilček DN8 z dobavo in montažo
|  | kos | 9
31. | Ravna sistemska cev GEBERIT Mapress iz ogljikovega jekla zunaj pocinkana dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami s spojkami in razcepi, z dodatkom za razrez, proizvod priznanega proizvajalca, z dobavo in montažo (izvajalec mora predložiti certifikat za material cevi, spojnega materiala in opreme ter spričevalo o usposobljenosti za izvajanje instalacij)
| DN10 (ø12 x 1,0) | m | 10
| DN15 (ø18 x 1,2) | m | 20
| DN20 (ø22 x 1,2) | m | 35
| DN25 (ø28 x 1,5) | m | 90
| DN32 (ø35 x 1,5) | m | 30
| DN50 (ø54 x 1,5) | m | 36
32. | Srednjetežka črna navojna šivna cev po SIST EN10255 oz. brezšivna črna cev po SIST EN10220 iz materiala po SIST EN10216-1, komplet z varilnimi koleni in varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije, z dobavo in montažo
| DN50 (ø60,3 x 3,25) | m | 12
33. | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore, z dobavo in montažo
Obračunano na meter vgrajenih cevi. Podan nazivni premer cevi.
| DN10 (ø12 x 1,0) | m | 10
| DN15 (ø18 x 1,2) | m | 20
| DN20 (ø22 x 1,2) | m | 35
| DN25 (ø28 x 1,5) | m | 90
| DN32 (ø35 x 1,5) | m | 30
| DN50 (ø54 x 1,5) | m | 36
| DN50 (ø60,3 x 3,25) | m | 12
34. | Razno profilno železo za pritrjevanje cevi - prefabricirani pocinkani profili, za izdelavo podpor in obešanje z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 450
35. | Miniziranje cevi in profilnega železa po temeljitem čiščenju - dvakratni premaz
|  | m2 | 68
36. | Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala - dvakratni premaz
|  | m2 | 10
37. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 13mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN15 (ø21,3 x 2,65) | m | 20
| DN20 (ø26,9 x 2,65) | m | 35
38. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 25mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN25 (ø33,7 x 3,25) | m | 90
| DN32 (ø42,4 x 3,25) | m | 30
39. | Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC debeline 32mm, z dobavo in montažo za cev:
| DN50 (ø54 x 1,5) | m | 36
| DN50 (ø60,3 x 3,25) | m | 12
40. | Bakrena oplaščena cev ali večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s predizolacijo - zaščitno rebrasto cevjo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami (npr. sistem TITAN-UNIPIPE, HEMCO), komplet s spojkami za pritrjevanje, z dodatkom za razrez, z dobavo in montažo (Monterji s potrdilom dobavitelja cevi o opravljenim usposabljanju in z originalnim orodjem!)
| Cuø12 x 1 (Pex/Al ø16 x 2) | m | 660
| Cuø26 x 1 (Pex/Al ø26 x 2) | m | 50
41. | Cevne dvojne rozete z dobavo in montažo | kos | 36
42. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( odstranitev gradbenega materiala, ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
| - skozi beton (manj kot ø100) | kos | 30
| - skozi zid | kos | 20
43. | Cevne manšete za tesnenje kovinskih cevi pri prehodu skozi steno požarnega sektorja raznih dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z dobavo in montažo
|  | kpl | 8
44. | Visoko učinkovita mini VRF enota za ogrevanje ali hlajenje, katero je mogoče priključiti na notranje enoto kot npr. Panasonic ECOi.
Območje delovanja: - v načinu hlajenja od Tv = -10 ° C do + 46 ° C st, - v načinu ogrevanja od Tv = -20 ° C do + 18 ° Cvt. Enote so zasnovane za delovanje od 50% do 130% obremenitve.
Vodoodporno ohišja iz jeklene pločevine s trdnim okvirjem, odpornim na korozijo. Visoko učinkovit izmenjevalnik toplote iz bakrenih cevi z mehansko vezanimi aluminijastimi lamelami. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN. Eden od direktno osnih ventilatorjev, statično in dinamično uravnotežen za izjemno delo z vgrajeno termično zaščito motorja. Elektronsko krmiljenje hitrosti ventilatorja omogoča delovanje pri -10 ° C v načinu hlajenja. Kompresor z regulacijo frekvence in antivibracijsko opremo za zelo tiho delovanje in varčevanje z energijo. Ekspanzijski ventil, ki med delovanjem upravlja ustrezno količino hladilnega sredstva. Hladilni krog je tovarniško napolnjen z ustreznim hladilnim sredstvom R410A za 50 m cevi.
Hladilni krog optimiziran za hladilno sredstvo R410A, sestavljeno iz naslednjih glavnih sestavnih delov: kompresor, elektronski ekspanzijski ventil, uparjalnik, kondenzator, sprejemnik tekočin, filter, separator olja, štirismerni ventil in ustrezna krmilna in varnostna oprema, sesalni in zaporni ventili,priključki in Schrader ventili. Krog hladilnega sredstva je odzračen ter napolnjen z začetno količino hladilnega sredstva.
Zraven optimiziranega popolnega in delnega nadzora obremenitve med hlajenjem in ogrevanjem, mikroprocesor opravlja tudi naslednje funkcije: - Samodejno zaznavanje in naslavljanje notranjih enot med zagonom sistema - Samodiagnostika vseh priključenih notranjih in zunanjih enot - Nadzor prezasedenosti - Preveri nivo hladilne tekočine v sprejemniku za tekočino - Kompresorski pretvornik, odvisno od potreb, z generiranjem optimiziranega, gladkega sinusnega kontrolnega signala - Nadzor elektronskega ekspanzijskega ventila - Regulacija ventilatorja za optimalen tlak v izmenjevalniku toplote - Izbor avtomatskega preklopa med ogrevanjem in hlajenjem - Nastavljiva nastavitev tlaka sistema (33 - 38 bar) za uporabo z obnovitvenim kompletom VRF, tj. Za pretvorbo iz hladilnega sredstva R22 v R410A - Servisno funkcijo lahko izberete s standardnim daljinskim upravljalnikom CZ-RTC4 - Varnostne funkcije za zaščito VRF
Možnost tihega nočnega način delovanja z zmanjšano zmogljivostjo, zmanjšanje zvočnega tlaka -1,5 dB (A) v prvi stopnji in -3 dB (A) v drugi stopnji, -5 dB (A) v tretji stopnji in -7 dB (A) v četrti stopnji. Odsek ventilatorja enote z zunanjim statičnim tlakom 35 Pa, ki omogoča vgradnjo znotraj polodprtega prostora. "
Električno napajanje: 380 V in 50Hz
Tehnične lastnosti so podane pri nominalnih pogojih: Hlajenje Tv = 35 ° C st, Tv = 24 ° C vt, Tp = 27 ° C st, Tp = 19 ° Cvt Ogrevanje Tv = 7 ° C st, Tv = 6 ° C vt, Tp = 20 ° C st "
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 180 m
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: +50 m / -40 m
Dovoljena višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m
Enota omogoča priključitev do 30 notranjih enot.
Moč hlajenja: 33,5 kW
Moč ogrevanje: 37,5 kW
Priključna moč hlajenja: 8,47 kW
EER v nominalnih pogojih (100% obremenitev): 3,96
Priključna moč ogrevanja: 7,92 kW
COP pri nominalnih pogojih (100% obremenitev): 4,73
Cevne povezave:
Priključek za plin. faza: 25,40 mm
Priključek za tekočo fazo: 12,70 mm
Priključek za uravnoteženje: 6,35 mm
Raven zvočnega tlaka:
Običajni način delovanja hlajenje/ogrevanje: 59/58 dB(A)
Tihi način delovanja (Mode 1/2/3): 59/58/56 dB(A)
Dimenzije VxŠxG: 1842x770x1000 mm
Neto teža: 270 kg
Napajanje: 380V, 50 Hz
Odgovarja zunanja enota kot npr. Panasonic ECOi tip U-12LE1E8
ali naprava drugega proizvajalca z enakimi oz. boljšimi karakterisikami in kvaliteto, za povezavo več notranjih enot po sistemu VRF, kompaktne izvedbe, s kompletno regulacijo, podstavkom in s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, vključno z avtodvigalom za dvig na nivo 2N ter zagonom s strani pooblaščenega serviserja in šolanjem
|  | kpl | 1
45. | Split notranja inverter hladilna enota kasetne stropne izvedbe s štiristranskim izpihom tipa Y2, za vgradnjo v raster strop 600x600, za povezavo v VRF ECOi sistem, kot npr. PANASONIC tip S36 MY2E5B z masko kasetne enote CZ-KPY3AW dimenzij 700x700 v sodobni mat beli barvi.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod Panasonic S-36MY2E5B
Nominalna moč hlajenja: 3,6 kW
Nominalna moč ogrevanja: 4,2 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 40/35 W
Pretok zraka hlajenje: 360-522-582 m3/h
Pretok zraka ogrevanje: 360-546-594 m3/h
Raven zvočnega tlaka: 26/32/36 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 288 x 583 x 583 mm
Teža: 20.4 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
Napajanje 220 V
komplet z dobavo in montažo
|  | kpl | 2
46. | Split notranja inverter hladilna enota kasetne stropne izvedbe s štiristranskim izpihom tipa Y2, za vgradnjo v raster strop 600x600, za povezavo v VRF ECOi sistem, kot npr. PANASONIC tip S28MY2E5B z masko kasetne enote CZ-KPY3AW dimenzij 700x700 v sodobni mat beli barvi.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod Panasonic S-28MY2E5B
Nominalna moč hlajenja: 2,8 kW
Nominalna moč ogrevanja: 3,2 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
Pretok zraka hlajenje: 336/492/558 m³/h
Pretok zraka ogrevanje: 336-522-576 m3/h
Raven zvočnega tlaka: 25/31/35 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 288 x 583 x 583 mm
Teža: 20.4 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
Napajanje 220 V
komplet z dobavo in montažo
|  | kpl | 5
47. | Split notranja inverter hladilna enota kasetne stropne izvedbe s štiristranskim izpihom tipa Y2, za vgradnjo v raster strop 600x600, za povezavo v VRF ECOi sistem, kot npr. PANASONIC tip S22 MY2E5B z masko kasetne enote CZ-KPY3AW dimenzij 700x700 v sodobni mat beli barvi.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod Panasonic S-22MY2E5B
Nominalna moč hlajenja: 2,2 kW
Nominalna moč ogrevanja: 2,5 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
Pretok zraka hlajenje: 336/492/546 m³/h
Pretok zraka ogrevanje: 336/504/558 m³/h
Raven zvočnega tlaka: 25/31/35 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 288 x 583 x 583 mm
Teža: 20.4 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
Napajanje 220 V
komplet z dobavo in montažo
|  | kpl | 3
48. | Split notranja inverter hladilna enota kasetne stropne izvedbe s štiristranskim izpihom tipa Y2, za vgradnjo v raster strop 600x600, za povezavo v VRF ECOi sistem, kot npr. PANASONIC tip S15 MY2E5B z masko kasetne enote CZ-KPY3AW dimenzij 700x700 v sodobni mat beli barvi.
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
Proizvod Panasonic S-15MY2E5B
Nominalna moč hlajenja: 1,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 1,7 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 35/30 W
Pretok zraka hlajenje: 336/492/534 m³/h
Pretok zraka ogrevanje: 336/504/546 m³/h
Raven zvočnega tlaka: 25/31/34 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 288 x 583 x 583 mm
Teža: 20.4 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
Napajanje 220 V
komplet z dobavo in montažo
|  | kpl | 5
49. | Žični daljinski upravljalnik CONEX s tehnologijo Bluetooth® z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema Panasonic PACi ali ECOi. Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s popolnoma ploskim in črnim zaslonom LCD, ter kompaktnim ohišjem velikosti samo 86 x 86 mm.
Proizvod Panasonic tip CZ-RTC6BL
Funkcije:
¤ vgrajen Bluetooth® za upravljanje in vzdrževanje sistema, lokalno ali na daljavo, z uporabo vzdrževalne aplikacije Panasonic H&C Control & Diagnostics App
¤ vklop/izklop
¤ sprememba načina delovanja (hlajenje, gretje)
¤ nastavitev temperature
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
¤ možnost upravljanje ECONAVI in datanavi funkcije
komplet z dobavo in montažo
|  | kpl | 10
50. | Razdelilec za spajanje cevi, komplet s prefabricirano izolacijo tip CZ-P680BK2BM - do 68,0kW, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1
51. | Razdelilec za spajanje cevi, komplet s prefabricirano izolacijo tip CZ-P224BK2BM - do 22,4kW, z dobavo in montažo
|  | kpl | 13
52. | Inverter zunanja hladilna enota za priključitev dveh notranjih enot za ordinacijo, s toplotno črpalko npr. PANASONIC CU-3Z52-TBE polnjena z R32 (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo Qh=5,2(1,8..7,3)kW, Qg=6,8(1,6..8,3)kW, razpon delovanja 25 do 130% SEER = 6,3; SCOP = 4,0 z el.močjo max 2,18kW; 230V
|  | kpl | 1
53. | Split notranja inverter hladilna enota kasetne stropne izvedbe s štiristranskim izpihom z masko kasetne enote CZ-BT20EW dimenzij 700x700, za vgradnjo v raster strop 600x600, polnjena z R32 (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) kot npr. PANASONIC tip CS-MZ35UB4EAW, komplet s pritrdilnim materialom in daljincem, z dobavo in montažo
s hlad/grelno močjo Qh/Qg=3,3/4,3(max 3,5/4,5)kW
|  | kpl | 1
54. | Split notranja inverter hladilna enota kasetne stropne izvedbe s štiristranskim izpihom z masko kasetne enote CZ-BT20EW dimenzij 700x700, za vgradnjo v raster strop 600x600, polnjena z R32 (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) kot npr. PANASONIC tip CS-MZ20UB4EA, komplet s pritrdilnim materialom in daljincem, z dobavo in montažo
s hlad/grelno močjo Qh/Qg=1,9/2,4(max 2,0/2,5)kW
|  | kpl | 1
55. | Daljinski brezžični upravljalec za notranjo stropno enoto, z dobavo in montažo
|  | kpl | 2
56. | Bakrena predizolirana cev po VDI 2035, DIN 18380 za povezavo zunanje in notranjih hladilnih enot dobavljena v kolutu, izolirana s cevno toplotno in protikondenčno izolacijo AC 9mm, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter priklopom enot
| ø6,4 x 1 | m | 75
| ø9,5 x 1 | m | 75
| ø12,7 x 1 | m | 95
| ø15,9 x 1 | m | 36
| ø28,6 x 1 | m | 16
57. | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami – 3x1,5mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo, z dobavo, montažo in priklopom
|  | m | 210
58. | Polnjenje instalacije s hladilnim plinom R410A za VRF sistem po predhodnem vakumiranju, komplet z dobavo plina
|  | kg | 21.44
59. | PVC korito dim. cca 60x60mm za vodenje priključnih cevi in kablov, komplet s prefabriciranimi koleni in razcepi, z dobavo in montažo ter pritrdilnim materialom
|  | m | 15
60. | PVC korito dim. cca 100x60mm za vodenje priključnih cevi in kablov, komplet s prefabriciranimi koleni in razcepi, z dobavo in montažo ter pritrdilnim materialom
|  | m | 120
61. | PVC ali PE odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
| DN30 | m | 110
62. | Podometni PE sifon s kroglico za povezavo odtoka kondenza na kanalizacijo, komplet s priključki, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo (opcija)
|  | kpl | 4
63. | Konzola za montažo zunanje enote na steno komplet s pritrdilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 2
64. | Podstavek za postavitev zunanje enote VRF napodest, komplet s pritrdilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1
65. | Vakumiranje in polnjenje sistema za hlajenje, tlačni preizkus in poskusno obratovanje
| ocenjeno | kpl. | 3
66. | Atestna dokumentacija, navodila za obratovanje, poskusni zagoni in meritve | kpl | 1
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Prezracevanje
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
B. PREZRAČEVANJE
1. | Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov iz inox pločevine v prostorih obstoječega objekta: (demontirajo se odvodni kanal iz kuhinje in oprema split enote obstoječe šole)
..skupne dolžine kanalov cca 15m ..obstoječa zunanja split enota komplet z demontažo ter skladiščenjem za nadaljno montažo oz.odvozom neuporabnih elementov na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin
| skupne teže 250 kg | kpl | 1
2. | Kompaktna klimatska naprava za šolo ZUNANJE IZVEDBE za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju z vgrajenim križnim protitočnim ploščnim rekuperatorjem in s podatki :
horizontalna kompaktna izvedba s čelnimi priključki, stran posluževanja LEVA
energetsko učinkoviti, direktno gnani ventilatorji z EC motorji s konstantno nastavitvijo pretoka CAV
odgovarja ErP 2018
dovod filter ePM1 60%(F7)
odvod filter ePM10 60%(M5)
zapiralna loputa za dovedeni zrak
zapiralna loputa za odvedeni zrak
vrata za posluževanje s sprednje strani
ploščni križni protitočni rekuperator z visokim izkoristkom
izkoristek rekuperatorja toplote je temperaturni 83%; tv/ti= -4/14,7°C
Energijski razred Eurovent A+
Raven zvočne moči (LwA=57 dB(A)
max. dimenzije klimatske naprave: globina 1055 mm, dolžina 2741mm, višina 1696mm priključki 4x 700x400 (zajem svežega zraka kapa z mrežico; odpadni zrak plenom z zaščitno mrežico)
Ventilator dovod:
Qdov = 4330 m3/h
Pext = 320 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 2203W
Naziven tok ventilatorja:3x10 A / 3x400 V
Ventilator odvod:
Qodv = 3870 m3/h
Pext = 320 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 2203W
Naziven tok ventilatorja:3x10 A / 3x400 V
teža 523kg
Krmilna omarica Access vgrajena v klimatu, daljinsko posluževanje v objektu
Klimat je v dobavi z zaščitno strehico za zunanjo postavitev
Ustreza klimatska naprava npr. Systemair:
TOPVEX SC60-L- B (162621) oz. druga z enakimi karakteristikami
Posebne regulacijske zahteve:
• nastavitev pretoka
• regulacija temperature vpiha glede na temperaturo zraka v odvodnem kanalu
Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala, pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), z izvedbo in povezavo ter ožičenjem komplet z dobavo in montažo ter zagonom, dvig z avtodvigalom
|  | kpl. | 1
3. | Kanalski senzor za signalizacijo dima in požara za priključitev na požarno centralo in posredno ustavitev klimatov, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
4. | Kanalski grelnik - vodna enota dobavljen skupaj s klimatom kot npr. TPS IMP d.o.o. HV 12 3329V3.2 15T800 2R 2C15X1 CuAl V1 15Cu 3050Fz120 35.11.12 DSH-00-N.Cu s kapilarnim termostatom FR za protizmrzovalno zaščito in regulacijskim tropotnim ventilom DN20 z motornim pogonom
Qg= 13,57 kW; tv/ti=+14,7/24ºC; 60/40ºC
Vodni (glikolni) grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni grelnik je v enoti postavljen na vodila iz nerjaveče pločevine 1.4301, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata lotan priključek.
komlet s povezavo na kanal ter ožičenjem na krmilno omarico klimata, z dobavo in montažo ter zagonom.
|  | kpl | 1
5. | Kompaktna stenska klimatska naprava za ordinacijo za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju z vgrajenim križnim protitočnim ploščnim rekuperatorjem in zgornjimi priključki, s podatki :
stenska kompaktna izvedba z gornjimi priključki
energetsko učinkoviti, direktno gnani ventilatorji z EC motorji s konstantno nastavitvijo pretoka CAV
odgovarja ErP 2018
ploščni križni protitočni rekuperator z visokim izkoristkom
dovod filter ePM1 60%
odvod filter ePM10 60%
zapiralna loputa za dovedeni zrak
zapiralna loputa za odvedeni zrak
vrata za posluževanje s sprednje strani
izkoristek rotacijskega regeneratorja toplote je temperaturni 84%; tv/ti=-4/18°C
max. dimenzije klimatske naprave: globina 615 mm, širina 880mm, višina 880mm
Ventilator dovod:
Qdov = 400 m3/h
Pext = 150 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 85W
Naziven tok ventilatorja:1x10 A / 230 V
Ventilator odvod:
Qodv = 380 m3/h
Pext = 140 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 85W
Naziven tok ventilatorja:1x10 A / 230 V
teža 72kg
Vgrajen električni dogrelec 1,67kW; 230V
tv/ti=18/26°C
Ustreza klimatska naprava npr. Systemair:
SAVE VTC 300 L oz. druga z enakimi karakteristikami
Posebne regulacijske zahteve:
• nastavitev pretoka
• regulacija temperature vpiha glede na temperaturo zraka v odvodnem kanalu
Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala, pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), z izvedbo in povezavo ter ožičenjem komplet z dobavo in montažo ter zagonom.
|  | kpl. | 1
6. | Skupni fasadni nastavek kombiniran za zajem svežega zraka in odvod odpadnega zraka, iz pocinkane pločevine v beli barvi, pravokotne oblike z nastavkom za vgradnjo v fasado in pokrovom, Systemair tip CVVK-160, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 1
7. | Kanalski centrifugalni ventilator za odvod zraka iz sanitarij z EC motorjem, kot npr. proizvod Systemair tip KVK Slim 250 EC, s krmilnikom EC Selektor+timer 0-10V za nastavitev delovanja, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=300..990 m3/h
Hz=60 oz.150 Pa
Pel=170W; 230V
|  | kpl. | 1
8. | Požarna loputa klasifikacije EI-90S, atestirana po EN 1366-2 in EN 1751;2014, s termičnim sprožilom 70°C in motornim pogonom BELIMO BF 230T (230V) z vzmetnim vračanjem v zaprto lego pri izpadu elektrike, z vgrajenim mikrostikalom za signalizacijo zaprte in odprte lege, s požarno odpornostjo 90min za vgradnjo v trdno steno ali strop ali požarno odporno lahko steno, z dobavo in montažo
kot npr. IMP Klima OC, oz. enakovreden proizvod Trox, Klimaoprema, ..
| dim. 200 x 200 L=310mm | kos | 1
| dim. 250 x 200 L=310mm | kos | 2
| dim. 315 x 250 L=310mm | kos | 1
| dim. 400 x 250 L=310mm | kos | 2
| dim. 400 x 315 L=310mm | kos | 2
| dim. 400 x 355 L=310mm | kos | 1
| dim. ø200 L=310mm | kos | 1
9. | Pregled delovanja, signalizacije in aktiviranja požarnih loput s pridobitvijo pozitivnega potrdila o brezhibnem delovanju APZ ter poročila
|  | kpl | 1
10. | Kanalski dušilec zvoka kot npr. proizvod IMP Klima OC ali enakovreden proizvod Trox, Klimaoprema, .. , komplet s protiprirobnicami za vgradnjo v kanal, vijaki in tesnilnim materialom, naslednjih dimenzij:
| DZ-2 dim. 700X600 L=1250mm | kos | 2
11. | Kanalski dušilec zvoka kot npr. proizvod IMP Klima OC ali enakovreden proizvod Trox, Klimaoprema, .. , komplet s protiprirobnicami za vgradnjo v kanal, vijaki in tesnilnim materialom, naslednjih dimenzij:
| ODZ dim. ø160/260 L=750mm | kos | 2
12. | Stropni vrtinčni difuzor z nastavljivimi Coanda šobami npr. IMP KLIMA OC ali enakovreden proizvod Trox, Klimaoprema, .. , za dovod zraka za vgradnjo v spuščen strop, komplet s priključno komoro z umirjevalno perforirano mrežo in z regulacijsko loputo, s stranskim priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
..barva po izbiri arhitekta
| tip OD 15/400 KK dim 395x395 | kos | 6
| tip OD 15/600 KK dim 595x595 | kos | 6
13. | Aluminijasta rešetka npr. IMP Klima OC ali enakovreden, za odvod zraka, komplet s priključno komoro in z regulacijsko loputo z nastavkom za regulacijo količine in protiokvirjem za vgradnjo v spuščen strop, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter barvanjem
..barva po izbiri arhitekta
| tip (AE12) AR 3F dim. 500 x 150 | kos | 10
14. | Prezračevalni ventil npr. IMP Klima OC ali enakovreden za dovod zraka z vgradnim okvirjem za montažo v spuščen strop in krožnikom za regulacijo količine tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| tip PV 2N – vel.100 | kos | 2
| tip PV 2N – vel.125 | kos | 10
15. | Prezračevalni ventil npr. IMP Klima OC ali enakovreden za odvod zraka z vgradnim okvirjem za montažo v spuščen strop in krožnikom za regulacijo količine tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| tip PV 1N – vel.100 | kos | 1
| tip PV 1N – vel.125 | kos | 17
16. | Aluminijasta izenačevalna rešetka npr. IMP Klima OC ali enakovreden, za vgradnjo v vrata s protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter barvanjem
| tip AR 4P dim. 425 x 125 | kos | 2
17. | Dušilna loputa za regulacijo pretoka na odcepih izdelana po DIN 1946 z ročico za fiksiranje lege lopute, z dobavo, montažo
| tip DL-1 raznih dimenzij - od ø150 do ø250 | kpl | 4
| tip DL raznih dim.od B=150 do 250;H=150 do 250 | kpl | 4
18. | Aluminijasta zaščitna rešetka LINDAB IMP KLIMA, komplet s protiokvirjem za vgradnjo v fasado, barvana v barvi fasadnega panela (RAL?), naslednjih dimenzij, z dobavo in montažo
| AZR-3 dim. Ø110 | kos | 1
| AZR-3 dim. Ø200 | kos | 1
19. | Pločevinasti kanali izdelani iz pocinkane pločevine vključno s fazonskimi kosi in spojkami, nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 2500
20. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| … ø250 | m | 15
| … ø200 | m | 40
| … ø160 | m | 20
| … ø125 | m | 60
| … ø100 | m | 8
| skupne teže | kg | 810
21. | Fleksibilni izolirani kanal z dušenjem zvoka npr. SONODEC tip 25, komplet s spojnim materialom, dobavo in montažo
| s premerom ø250 | m | 6
| s premerom ø200 | m | 20
| s premerom ø125 | m | 30
| s premerom ø100 | m | 6
22. | Vidni pločevinasti kanali za odvodni kanal iz obstoječe kuhinje ø315 (? potrebno preveriti točno dimenzijo), višine 12m, izdelani iz inox pločevine vključno s koleni in fazonskimi kosi in spojkami, nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijačnim materialom ter zidnimi inox konzolami upošteva se montaža obstoječih kanalov in polovica novih kanalov z dobavo in montažo
|  | kg | 150
23. | Material za obešanje in pritrjevanje iz prefabiciranih pocinkanih profilov, brezkončnih navojnih palic, jeklenimi vložki in z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kg | 640
24. | Miniziranje profilnega železa po temeljitem čiščenju - dvakratni premaz
|  | m2 | 10
25. | Izolacija dovodnih kanalov v objektu s ploščno izolacijo ARMAFLEX debeline 10mm, pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, z dobavo in montažo, zajeto s popravilom obstoječe instalacije zaradi poškodb
|  | m2 | 220
26. | Požarno odporna 60minutna izolacija kanalov s požarnimi PROMAT ploščami ali z dvojnimi Knauf L-60 ter dodatno zvočno izolacijo 5cm tervola (v jašku skozi etaže), s certifikati za materiale in izvedbo, z dobavo in montažo
|  | m2 | 15
27. | Izolacija zunanjih kanalov s ploščno izolacijo ARMAFLEX Check Silver debeline 80mm z ALU folijo in zaščitno PET UV folijo, pri gorenju ne sme sproščati toksičnih plinov in mora biti samougasljiva, z dobavo in montažo
|  | m2 | 20
28. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( odstranitev gradbenega materiala, ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
| .. skozi fasado (dim do 700x700) | kos | 1
| .. skozi ploščo (dim do 750x600) | kos | 2
| .. skozi streho (dim do 750x600) | kos | 1
29. | Strešni nastavek za vodenje kuhinjskega kanala iz nape v učilnici za gospodinjstvo in kuhinjska napa (dim. 800x800x560) skupaj z maščobolovilnim filtrom, izdelani iz inox pločevine vključno s fazonskimi kosi in spojkami, odkapno pločevino in tesnilnim ter vijačnim materialom, z dobavo in montažo
| skupne teže | kg | 50
30. | Kanalski centrifugalni ventilator za odvod zraka iz sanitarij z EC motorjem, kot npr. proizvod Systemair tip KVK Slim 160 EC, s krmilnikom MTP10 0-10V za nastavitev delovanja, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=100..400 m3/h
Hz=60 oz.190 Pa
Pel=118W; 230V
|  | kpl. | 1
31. | Atestna dokumentacija, navodila za obratovanje, poskusni zagoni in meritve
|  | kpl. | 1
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Voda
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
C. INTERNA VODOINSTALACIJA
1. | Priključitev v obstoječi šoli pri hidrantu:
..praznjenje in ponovno polnjenje sistema vodoinstalacije po zaključku del ..predelava cevi za nov odcep komplet z armaturami se obračuna do dejanskih stroških
|  | kpl | 1
2. | Umivalnik iz bele fajančevine (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. DOLOMITE, CATALANO, HATRIA) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 13
| montaža | kos | 13
3. | Vgradni nosilni okvir za umivalnik kot npr. GEBERIT, komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
4. | WC konzolna školjka iz bele fajančevine z zadnjim iztokom komplet s plastificirano težko sedežno desko (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A npr. DOLOMITE, CATALANO, HATRIA) komplet s pritrdilnim materialom
| dobava | kos | 8
| montaža | kos | 8
5. | Vgradni nizkomontažni izplakovalni kotliček kot npr. GEBERIT, komplet z nosilnim okvirjem, z revizijsko ploščo in s stensko ploščo za dvojno ročno aktiviranje s prednje strani, s kotnim ventilom, odtočnim kolenom ter pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 8
6. | Stenski pisoar, komplet z vezno cevko in sifonom, iz bele fajančevine (model po izbiri arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A npr. DOLOMITE, CATALANO, HATRIA), s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| dobava | kos | 3
| montaža | kos | 3
7. | Stranska pregradna stena za stenski pisoar iz bele fajančevine, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| dobava | kos | 2
| montaža | kos | 2
8. | Konzolni trokadero iz bele fajančevine z mrežastim pokrovom, komplet z vodnim izpiračem, enoročno stensko pipo, kotnimi ventili in vezno cevko ter pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
9. | Samo izvedba priključka in povezava za pomivalni stroj ali mehčalno napravo, komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kpl | 1
10. | Samo izvedba priključka za enojno oz. dvojno pomivalno korito in trodelno korito ter pomivalni stroj, komplet z ustreznim sifonom in pritrdilnim materialom (dobava z opremo učilnice za gospodinjstvo)
|  | kos | 6
11. | Samo izvedba priključka za enojno oz. dvojno pomivalno korito ali inox umivalnik, komplet z ustreznim sifonom in pritrdilnim materialom (dobava z opremo ordinacije)
|  | kos | 2
12. | Talni PVC sifon DN 50 s kromirano ploščico dim.150x150 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 6
13. | Stenski PVC sifon DN 50 s kromirano ploščico dim.150x150 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
14. | Enoročna mešalna baterija proizvod renomiranega proizvajalca (npr. Ideal Standard Ceraplus, HANSGROHE,..po izbiri arhitekta) za montažo na umivalnik, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 13
15. | Enoročna mešalna baterija proizvod renomiranega proizvajalca (npr. Ideal Standard Ceraplus, HANSGROHE,..po izbiri arhitekta) za montažo na korito s podaljšano ročico, komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 5
16. | Enoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca (npr.npr. Ideal Standard Ceraplus, HANSGROHE) stenske izvedbe za korito s podaljšanim iztokom (čajna kuhinja), komplet s sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
17. | Elektronska senzorska armatura za pisoar proizvod renomiranega proizvajalca, npr. ELMER, komplet z elektromagnetnim ventilom, s transformatojem, avtomatiko za krmiljenje in nastavitev s podometno dozo in dekorativno inox ploščo, s priključno arm
|  | kos | 3
18. | Dvoročna mešalna baterija renomiranega proizvajalca za trokadero komplet s prho, z ustrezno konzolo ter izplakovalni ventil zidne izvedbe DN20, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
19. | Kristalno ogledalo z brušenimi robovi, z inox obrobo, renomiranega proizvajalca po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| dim. 60x60cm (uskladiti z arhitektom) | kos | 13
20. | Koš za odpadke s pokrovom in PVC vložkom komplet z dobavo
|  | kos | 17
21. | Držalo za ROLO toaletni papir komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 8
22. | Kaseta za papirne brisače komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 10
23. | Kromirana ali inox kaseta s ščetko za čiščenje WC školjke komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo
|  | kos | 8
24. | Milnik s tekočim milom, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 15
25. | Pipa za hladno vodo za stensko montažo z nastavkom za gumi cev, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 3
26. | Podometni krogelni ventil z rozeto in kapo s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 15 | kos | 8
27. | Toplotna črpalka zrak/voda nadgrajena na bojler z rotacijskim kompresorjem kot npr. KRONOTERM tip S max WP 4LF-502 oz. druga z enakimi ali boljšimi karakteristikami z visokim grelnim številom COP=3,9 in bojlerjem volumna 450 litrov, dimezij ø750x2070 s podatki: grelna moč 3,83kW; električna moč 0,98kW; 230V električni dogrelec 2,0kW; 230V Z=800m3/h - pretok zraka TČ Ostala oprema: spirala 1,76 m2; grelna moč 22,9kW (rezerva za sonce) regulacija Optitronic TTX delovanje ECO, Normal, Confort, z urnikom, antilegionelno funkcijo,..
z dekorativnim izolacijskim plaščem, grafičnim LCD displayem, kpl. z dobavo in kompletno montažo ter nastavitvijo avtomatike
|  | kpl. | 1
28. | Kombinirani varnostno-nepovratni ventil za vodo DN 20 z vzmetjo s tlakom odpiranja p=6 bar s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1
29. | Cirkulacijska črpalka GRUNDFOS, VORTEX ali WILLO za sanitarno toplo vodo z ohišjem iz brona, komplet s programsko uro in termostatom ter navojnimi priključki DN 20 s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
G = 0,5 m3/h; H = 30 kPa - bojler cirkulacija
|  | kos | 1
30. | Zaprta ekspanzijska membranska posoda za sanitarno vodo, polnjena z dušikom z pst=4,5bar celotnega volumna 25 litrov za maksimalni tlak 10 bar, atestirana, z dobavo in montažo
|  | kpl. | 1
31. | Mehčalna in filterska naprava za pripravo tople sanitarne vode proizvod npr. MAK CMC ali MESEC za maksimalni pretok 1,5 m3/h (trenutni pretok) z ionsko maso, komplet s posodo za sol in polavtomatkim delovanjem in krmiljenjem z elektronsko volumsko kontrolo in vodomerom ter s filterno grupo, z dobavo in montažo in zagonom
|  | kpl | 1
32. | Stoječi tlačni bojler za toplo sanitarno vodo GV-1 volumna 10 litrov – vgradnja pod pult/umivalnik, komplet z dekorativnem in izolacijskim plaščem, električnim grelcem 2,2 kW, termostatom, termometrom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
33. | Kombinirani varnostno-nepovratni ventil za vodo DN 15 z vzmetjo s tlakom odpiranja p=6 bar s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 2
34. | Krogelni ventil s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki in ročico s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| DN 25 | kos | 5
| DN 20 | kos | 3
| DN 15 | kos | 2
35. | Ravna sistemska cev GEBERIT Mapress iz nerjavnega jekla (CrNiMo 1.4401po EN 10088) dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami s spojkami in razcepi, z dodatkom za razrez, proizvod priznanega proizvajalca (izvajalec mora predložiti certifikat za material cevi, spojnega materiala in opreme ter spričevalo o usposobljenosti za izvajanje instalacij) ali
Variantno: pocinkana navojna cev po DIN 2440 komplet s fitingi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo - izolirana z celično zaprto izolacijo za hladno vodo deb 19mm, kot npr. Armaflex
| DN25 (ø28 x 1,5) (ø33,7 x 3,25) | m | 10
| DN40 (ø42 x 1,5) (ø48,3 x 3,25) | m | 40
36. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za hladno sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 6mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| DN15 | m | 90
| DN20 | m | 70
| DN25 | m | 26
37. | Večplastna alumplast cev (pet plasti PE-X/Al) po DVGW DW-8501AT2302 za tlak 10 bar pri 95°C, dobavljena v kolutu in s toplotno predizolacijo, skupaj s fazonskimi kosi za press-spajanje s kleščami za toplo sanitarno vodo za razvod v predelnih stenah in tlaku, predizolirana s tanko izolacijo 10mm, komplet s fazonskimi kosi za spajanje in za izvedbo priključkov, z dobavo in montažo
| DN15 | m | 80
| DN20 | m | 70
| DN25 | m | 10
38. | PE odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
| DN50 | m | 150
| DN75 | m | 120
| DN110 | m | 36
| DN125 | m | 6
| DN160 (do zunanjih jaškov) | m | 55
| DN200 (do zunanjih jaškov) | m | 24
39. | PE brezšumna troplastna odtočna cev renomiranega proizvajalca komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila, kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo
| DN75 | m | 30
| DN110 | m | 30
40. | Bakrena oplaščena cev za vgradnjo v tlak za potrebe komprimiranega zraka v zobni ordinaciji očiščena in z atestirana za uporabo in razvod medicinskih plinov, z dobavo in montažo
(montaža po šabloni stola)
| Cuø15 x 1 | m | 5
41. | PP cev renomiranega proizvajalca za vakum (vgradnjo v estrih) za povezavo ordinacijskega stola do vakumske črpalke, komplet s fazonskimi kosi za spajanje (spoji z grelnim trnom oz. lepljeni), z dobavo in montažo
(montaža po šabloni stola)
| DN40 | m | 6
42. | Cevne manšete za tesnenje PVC in PE cevi pri prehodu vertikal skozi steno (strop) požarnega sektorja raznih dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z dobavo in montažo
| DN75 | kpl | 6
| DN110 | kpl | 6
43. | Cevne manšete za tesnenje kovinskih cevi pri prehodu skozi steno požarnega sektorja raznih dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z dobavo in montažo
|  | kpl | 3
44. | Vodomer za ordinacijo z navojnimi holandskimi priključki in čistilnim kosom DN 15 za hladno vodo s podatki:
Qnaz=1,5 m3/h
s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kos | 1
45. | Gasilni aparat za gašenje s suhim prahom S-6 s konzolo za pritrditev na steno
|  | kos | 8
46. | Gasilni aparat za gašenje s CO2 s konzolo za pritrditev na steno
|  | kos | 1
47. | Dezinfekcija omrežja z bateriološkim izvidom po opravljenem klornem šoku in izpiranje
|  | kpl. | 1
48. | Atestna dokumentacija, navodila za obratovanje, poskusni zagoni in meritve
|  | kpl. | 1
| SKUPAJ: |  |  | 0

## Grdela-povezava kotlarne
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL
D. GRADBENA DELA ZA POVEZAVO Z OBST.KOTLARNO
Opomba: dela za razvod ogrevanja se izvajajo vzporedno z deli za fekalno kanalizacijo! V tem popisu so zajete le količine za dodatno širino, ki je potrebna za cevi ogrevanja!
1. | Zakoličba osi trase s postavitvijo gradbenih profilov s potrebnim niveliranjem in meritvami
|  | m | 64
2. | Strojni izkop jarkov širine 0,80m z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo določeno s strani izvajalca del | 64
| III. In IV. kategorije | m3 | 19.968
3. | Planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v predvideni niveleti po profilu
|  | m2 | 38.4
4. | Dobava in izdelava posteljice iz agregatnega materiala granulacije do ø 4 mm v debelini 15 cm
|  | m3 | 5.824
5. | Dobava in izdelava zaščitnega zasipa z agregatnim materialom granulacije do ø 4 mm in sicer 15 cm nad temenom cevi
|  | m3 | 5.888
6. | Zasip jarka s tamponskim materialom s komprimiranjem v slojih do 30 cm z dobavo drobljenca 6-35 mm Modul zbitosti ME 110Mpa
|  | m3 | 59.52
7. | Čiščenje trase po končanem delu
|  | m2 | 96
8. | Ročni izkop okrog obstoječe cisterne za EL-KO za odstranitev, komplet z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo določeno s strani izvajalca del
|  | m3 | 11
| SKUPAJ: |  |  | 0